PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

D2. Inženýrské objekty

IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL

02.01 Technická zpráva

Název akce:		Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci

Investor:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.,

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zakázka číslo:	15-066

Datum:		06/2015

Vypracoval:		Ing. Petra Hušková

- Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta

  - 1.1  Identifikace stavby, základní charakteristika a účel stavby

  - a) Název stavby:	Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci

b) Místo stavby:	Česká republika, Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

město Humpolec, k.ú. Humpolec (649325), ulice Spojovací,

areál KSÚSV, p.p.č. 1496/7, 1496/80

k.ú. Humpolec (649325)

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| p.p.č. 1496/7 | ostatní plocha | SO-01: Garáže IO-01: Terénní úpravy IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL IO-03: Areálový rozvod NN IO-04: Areálový NTL rozvod plynu |
| p.p.č. 1496/80 | ostatní plocha | SO-01: Garáže IO-01: Terénní úpravy IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL IO-03: Areálový rozvod NN IO-04: Areálový NTL rozvod plynu |

c) Členění stavby: na stavební a inženýrské objekty

F1. Stavební objekty:

SO-01 :  Garáže

F2. Inženýrské objekty:

IO-01 : Terénní úpravy

IO-02 : Areálová dešťová kanalizace včetně ORL

IO-03 : Areálový rozvod NN

IO-04 : Areálový NTL rozvod plynu

F3. Provozní soubory:

Nejsou obsaženy.

d) Charakter stavby:	novostavba

e) Účel stavby:		inženýrské sítě

f) Typ stavby:		trvalá stavba

g) Funkce:			odvádění a likvidace odpadních vod

g) Klimatické podmínky:

- sněhová oblast:		IV. (Sk = 2,0 kNm-2)

- větrová oblast:		III. (vb,0 = 27,5 ms-1)

- teplotní oblast:		15 °C, oblast s intenzivními větry

  - 1.2  Stavebník

Firma:			Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o. (Ředitelství KSÚSV)

Adresa:		Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoba:	Radoslav Kovář

mobil:			+420606637189

e-mail:		kovar.r.@ksusv.cz

  - 1.3  Zpracovatel dokumentace

Firma:			PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Adresa:		Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

IČO:			280 94 026

Telefon:		565 323 117

E-mail:		info@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:       	Ing. Jaroslav Rybář

Autorizace:				autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:			ČKAIT 0100463

Telefon:		                     724 817 470

E-mail:				rybar@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:       	Jan Vacek

Autorizace:				autorizovaný technik pro stavby vodního 						hospodářství a krajinného inženýrství,

spec. Stavby zdravotnětechnické

Číslo autorizace:			ČKAIT 0101380

Telefon:		                     724 817 471

E-mail:				vacek@projektcentrum.cz

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

IO-02 : Areálová dešťová kanalizace včetně ORL

Projektová dokumentace zahrnuje výměnu stávajícího odlučovače ropných látek, který nevyhovuje limitům znečištění odpadních vod na odtoku do kanalizace, dále osazení a odkanalizování odvodňovacího žlabu v prostoru manipulační plochy před nově řešeným objektem garáží a odvedení dešťových vod ze střechy a podlahy nově řešených garáží do areálové jednotné kanalizace.

Stávající odlučovač ropných látek slouží jako předčistící zařízení pro odpadní vody z plochy pro oplach vozidel před jejich vypouštěním do kanalizace. Stávající zařízení svým technickým stavem nevyhovuje a bude zrušeno. Nově bude osazen odlučovač ropných látek ACO OLEOPATOR K NS 6-10 s maximálním průtokem 10 l/s, objem kalojemu 2000 l. Průměr nádrže je 1800 mm, výška v základním provedení je 2 410 mm, v nastavitelném provedení 2 690 mm. Odlučovač bude opatřen typovým poklopem DN600 třídy zatížení D400. Přes odlučovač ropných látek bude vedena i dešťová kanalizace odvádějící odpadní vody z prostoru garážových stání. V každém stání bude osazena jedna vpusť – celkem 4ks. Jedná se o polymerbetonovou bodovou vpusť ACO GALA  o půdorysném rozměru 300x300 mm, třída zatížení B125, vpusť je vybavena vyjímatelným košem na hrubé nečistoty a vyjímatelným integrovaným pachovým uzávěrem, odtok je DN 110.

V prostoru vjezdu do garáží bude v manipulační ploše osazen liniový odvodňovací žlab ACO MONOBLOCK RD 150 V délky 20,64 m, součástí žlabu budou dvě typové vpusti s kalovými koši. Do odvodňovacího žlabu budou odváděny pouze dešťové vody z prostoru manipulační plochy před řešenou budovou garáží. V místě napojení nových per dešťové kanalizace od vpustí liniového žlabu bude osazena na stávající stoce z betonových trub DN500 prefabrikovaná revizní šachta DN1000 s typovým poklopem DN600 třídy zatížení D400.

Dešťové vody ze střechy objektu budou také zaústěny do stávající jednotné kanalizace DN500 pomocí samostatných per areálové dešťové kanalizace. Napojení bude také provedeno v nové prefabrikované revizní šachtě DN1000 s typovým poklopem DN600 třídy zatížení D400. Kanalizační šachty budou vybaveny stupadly s PE povlakem.

Potrubí použité na areálovou dešťovou kanalizace bude PVC KG-systém SN8.

Kanalizační potrubí bude uloženo v zemní rýze do zhutněného pískového lože tl. min. 10 cm. Obsyp potrubí bude proveden pískem, příp. prohozenou zeminou do výšky min. 20 cm nad vrch potrubí (po zhutnění). Na obsyp potrubí (20 cm nad vrch potrubí) bude položena výstražná fólie šedé barvy š. 500 mm s popisem „KANALIZACE“. Zásyp rýhy a obsyp potrubí bude hutněn po vrstvách max. 25 cm.

Pozn.: Navrhované výrobky konkrétního výrobce mohou být zaměňovány při dodržení srovnatelných nebo vyšších parametrů.

b) požadavky na vybavení

Areálová dešťová kanalizace bude zhotovena z kanalizačního potrubí PVC KG-systém SN8. Na trase areálové dešťové kanalizace budou osazeny revizní šachty z prefabrikovaných dílců DN 1000, tl. stěny 120 mm, které budou opatřeny litinovým poklopem DN600, třída zatížení D400.

Zpevněné plochy v prostoru před nově navrhovaným odvodňovacím žlabem budou do areálové dešťové kanalizace odvodněny pomocí typového odvodňovacího liniového žlabu ACO  MONOBLOCK RD 150 V délky 20,64 m, součástí odvodňovacího žlabu budou 2 ks typových vpustí a 2 ks čistících dílců. Kladečský plán žlabu je součástí výkresové části PD. Dešťové vody ze zpevněných ploch pro oplach vozidel budou do areálové dešťové kanalizace vedeny přes typový odlučovač ropných látek ACO OLEOPATOR K NS 3 s průtokem max. 3 l/s.

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK (ORL) ACO OLEOPATOR K NS 6-10

| Oleopator - koalescenční plně průtočný ORL. |  | Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení neemulgovaných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch. Princip fungování: odlučovače fungují na principu gravitace a koalescence Použití: - k čistění vod před vypouštěním do vodních toků, resp. do veřejné kanalizace, čistíren odpadních vod apod. - provozy a prostory zatížené nebezpečným únikem RL – tj. čerpací stanice, parkoviště, komunikace, mycí rampy, autodílny, průmyslové provozy atd. - Železobetonové odlučovače pro běžné průtoky (NS 3 - NS 100 v plném průtoku, obtokové do NS 160) - plně průtočný koalescenční odlučovač OLEOPATOR–K Výhody: - výrobky pro všechny typy aplikací - kompletní výrobkové portfolio (1 - 100 l/s) - snadné a rychlé zabudování a zprovoznění - možnost objektového řešení - stálá účinnost odlučovačů je zachována po celou dobu životnosti stavebního díla - jímky odlučovačů jsou vodotěsné a mrazuvzdorné - automatický plovákový uzávěr zajišťující bezpečnost - jednoduchá údržba - koalescenční vložku lze čistit, není nutná její výměna - kvalitní výrobky splňující platné normy - jednoduchá instalace signalizačního a bezpečnostního zařízení - možnost pojezdu dopravními prostředky Veškeré koalescenční odlučovače ropných látek ACO jsou konstruovány, zkoušeny, vyráběny a aplikovány jako odlučovače třídy I dle ČSN EN 858. Každá jmenovitá velikost byla vyzkoušena pod dozorem nezávislého institutu LGA Wurzburg, přičemž všechny odlučovače požadavky této normy splnily. |
| --- | --- | --- |

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu

Stávající napojení řešeného areálu na veřejnou technickou infrastrukturu se nemění. Vodovodní a kanalizační přípojka zůstává stávající. Všechny úpravy jsou řešeny v rámci areálových rozvodů inženýrských sítí.

Dešťové vody ze střechy nově budovaného objektu a nově osazovaný odvodňovací žlab budou napojeny na areálovou kanalizaci v nově osazovaných revizních šachtách. Dešťové vody z plochy pro oplach vozidel a dvorní vtoky osazované v prostorách garáží budou do areálové kanalizace odvodněny přes nově osazovaný odlučovač ropných látek. Stávající nevyhovující odlučovač ropných látek bude zrušen.

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

+

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení.

A) Výpočet potřeby vody

1) Výpočet potřeby pitné vody (dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.)

V řešeném objektu garáží nebudou osazována výtoky vody studené ani teplé vody.

2) Vnitřní odběrné místo požární vody

Dle požadavku ČSN 730873 není nutné v objektu garáží instalovat vnitřní hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí.

Vnější požární voda – viz. PBŘ, lze u objektu od vnějších požárních míst upustit.

B) Výpočet množství splaškových vod

Řešený objekt neprodukuje splaškové odpadní vody.

C) Výpočet množství dešťových vod

Množství dešťových vod se vypočítá dle ČSN 75 6101 Stokové sítě

a kanalizační přípojky ze vzorce:

Qd = S . q . i

Sstř = 305,2 m2     - odvodňovaná plocha střech

SZP = 527,5 m2     - odvodňovaná zpevněná plocha

q = 0,0158       - 15-ti minutová intenzita deště pro danou oblast (l/s.m2)

s periodicitou 0,5

istř.  = 	1,0	   - součinitel odtoku pro střechy

iZP  = 	0,9	   - součinitel odtoku pro zpevněné plochy

- množství dešťových vod ze střechy objektu

Qdstř. = 305,2 . 0,0158 . 1,0 = 4,82 l/s

- množství dešťových vod ze zpevněných ploch

QdZP = 527,5 . 0,0158 . 0,9 = 7,50 l/s

- množství dešťových vod celkem

Qd = Qdstř + QdZP

Qd = 4,82 + 7,50

Qd = 12,32 l/s

D) Návrh velikosti odlučovače ropných látek (ČSN EN 858-2)

Jmenovitá velikost odlučovače se vypočítá dle vztahu:

NS = (Qr + fx . Qs) . fd

NS = (0,53 + 2 .  2,0) . 1,5

NS = 6,795 l/s

NS .................. jmenovitá světlost odlučovače

Qr ................... maximální odtok dešťových vod (l/s)

Qs .................. maximální odtok odpadních vod (l/s)

fd ................... součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu

(pro tento případ hodnota 1,5)

fx ................... přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku

(pro tento případ hodnota 2)

Množství dešťových vod odváděných na ORL:

- odvodňované zpevněné plochy					 37 m2

- uvažovaná intenzita deště pro danou oblast 			 158 l/s.ha

- součinitel odtoku							  0,9

Qr = 37 . 0,0158 . 0,9 = 0,53 l/s

Množství odpadních vod odváděných na ORL:

Vypočte se ze vzorce:

Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + .........

Qs = 2 l/s

Qs1 ................ odtok odpadních vod ze všech odtokových míst (l/s)

Qs2 ................ odtok odpadních vod z mycích zařízení vozidel (l/s)

Qs3 ................ odtok odpadních vody z vysokotlakých čistících zařízení (l/s)

Každý další přítok se započítává.

V řešeném areálu je umístěno jedno vysokotlaké mycí zařízení, ostatní odtoky nejsou uvažovány.

Velikost kalového prostoru ORL (tabulka 5):

Očekávané množství kalu (velké – stání na mytí nákladních vozidel)

V = (300 . NS) / fd

V = (300 . 6,795) / 1,5

V = 1 359 l

Na vypočtené množství dešťových vod navrhujeme ORL ACO OLEOPATOR K NS  6-10 s maximálním průtokem 10,00 l/s > 6,795 l/s, velikost kalového prostoru 2000 l.

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací

Před zahájením zemních prací na kanalizaci je investor povinen zajistit vytýčení stávajících sítí jejich správci a jejich označení na místě dle platných předpisů. Při souběhu a křížení kanalizace s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005.

Doprava, skladování a montáž potrubí, tvarovek a armatur musí být v souladu s pokyny výrobců pro manipulaci a montáž.

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Před uvedením do provozu musí být provedeny zkoušky vodotěsnosti  areálové dešťové kanalizace dle ČSN 75 6909.

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Výstavba kanalizace nevyžaduje řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Stavba bude provedena dle platných ČSN a ostatních bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů. Stavba bude uvedena do provozu v návaznosti na komplexní vyzkoušení po předchozím vyhotovení příslušných revizí a následné kolaudaci stavby. Po dobu výstavby bude lokalita zatížena zvýšenou prašností.