## Výkaz výměr VZT_ZDS
|  | Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU |  |  | PROFESE |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava |  |  | Vzduchotechnika
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
FAZE V.
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Demontáž stávajících ventátorů , do 500m2 potrubí pozink.plech, odvoz materiálu vč.ekologické likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.1 - Větrání gastroprovozů 1.PP (mytí tabletů)
|  |  | 1.01 | AHU 01.01-Větrací jednotka bloková v sestavě : přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr M5 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič vodní s eliminátorem, 2x radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr G3 + M5, 2x ventilátor radiální, eliminátor, EC motory, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=15000m3/h, pext=400Pa, R- 66 %, 125.0 kW, T-58kW,70/50 °C, Voda, 1.9 kPa, 2.48 m3/h, 2 ", 6/12 °C, Voda, 3.9 kPa, 9.06 m3/h, 2 ", CH-65kW, 6/12 °C, Voda, 3.9 kPa, 9.06 m3/h, 2 ", EL-2x5,6kW, Vodv=15000m3/h, pext=550Pa, EL-2x5,6kW, Parametry pláště dle EN1886,Mechanická stabilita D2(M),Netěsnost skříně L1(M), Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa, Termická izolace T3(M), Faktor tepelných mostů TB3(M), Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), SFPAHU 3958 W.m-3.s, SFPi 1893 W.m-3.s 2064 W.m-3.s, vnitřní provedení, Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002), Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.01A | Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi, zejména se jedná o rozložení a kompletaci deskového rekuperátoru jednotky | Omezený montážní otvor a dopravní trasa, MAX.MONTÁŽNÍ OTVOR v trase 1500x2000, max rozměr dílu v trase je šířka 1500xdélka 2500xvýška 1900 | kpl | 1
|  |  | 1.02 | AHU přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče) |  | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 12 |  | 0
|  |  | 1.03 | Nerezový akumulační zákryt středový700x700x450, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 50Pa), úkap. žlábky, ventil pro odvod kondenzátu, 1x nástavec 250x250 | V=800m3/h, tlak.ztráta 50Pa | kpl | 2 |  | 0
|  |  | 1.04 | Nerezový akumulační zákryt středový2000x1500x450, dělený s ohledem na montáž, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 50Pa), úkap. žlábky, ventil pro odvod kondenzátu, 1x nástavec 500x400 | V=3700m3/h, tlak.ztráta 50Pa | kpl | 2 |  | 0
|  |  | 1.05 | Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280 | dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka R1-platí pro veškeré níže) | ks | 28 |  | 0
|  |  | 1.06 | Vyústka přívodní VK-1.O-R1/ 560x280 | jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 7 |  | 0
|  |  | 1.07 | Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.08 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.09 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 1 |  | 0
Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 1.10 | velikost 250x250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.11 | velikost 500x400 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.12 | velikost 500x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 2 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD - ALp potrubní systém, včeně lepení, závěsového materiálu |  | m2 | 195 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - ALp potrubní systém, včeně lepení, závěsového materiálu |  | m2 | 160 |  | 0
Zařízení č.2 - Větrání šaten 1.PP
|  |  | 2.01 | AHU 02.01-Větrací jednotka podstropní v sestavě : přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr M5 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr M5, ventilátor radiální, eliminátor, AC motory, vč.frekvenčních měničů otáček ventilátorů a snímačů mn.vzduchu, motory s termistorovou tepelnou ochranou vč. vyhodnocovacího prvku, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=1800m3/h, pext=400Pa, R-87 %, 20.5 kW, T-5,1kW,70/50 °C, Voda, 0.7 kPa, 0.22 m3/h, 1 ", EL-0,75kW, Vodv=1800m3/h, pext=400Pa, EL-0,75kW, SFPi 1319 W.m-3.s 1377 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D1(M) Netěsnost skříně - Termická izolace T3(M) Faktor tepelných mostů TB2(M) SFPAHU 2696 W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť -Před objednáním upřesnit stranu obsluhy, přístupm servisní spodní | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2.02 | AHU přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.03 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 2.04 | Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 2.05 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 2.06 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | 2.07 | Mřížka stěnová elox hliník SMU 525x225 vč.upevň.rámečku, rozteč lamel 12,5 |  | ks | 8 |  | 0
Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 2.08 | velikost DN250 |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN160 |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250 |  | bm | 6 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 12 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 15 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30% |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 30 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD a ODTAH- čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 53 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 35 |  | 0
Zařízení č.15 - Odvětrání hygienického zázemí
Zařízení č.15.7 - 1.PP - hyg.zázemí
|  |  | 15.7.01 | EF15.3..01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení | V=310m3/h, 120Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.7.02 | Tlumič hluku kruhový DN160/600 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.7.03 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře |  | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 8 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 30 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.21 - Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 0 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 0 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 15 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem