## RT
VSTUP/VÝSTUP | č. | OZNAČENÍ PRVKU | POPIS
ROZVADĚČE RT1, RT2 a RT3
AI | 1 | T1 | venkovní teplota - sever
| 2 | T2 | teplota v akum. zásobníku ÚT
| 3 | T3 | teplota TUV - zásobník
| 4 | T4 | teplota rozdělovače
| 5 | T5 | telota vody ÚT - náběhová
| 6 | T6 | teplota vody pro VZT
| 7 | T7 | teplota hydr. výhýbky
| 8 | T8 | teplota chladné vody - zásobník
| 9 | T9 | teplota chladné vody pro VZT
| 10 | HG1 | snímač vlhkosti
DI | 1 | M1 | porucha čerpadla - primár ÚT
| 2 | M2 | porucha čerpadla - topný okruh ÚT podlaha
| 3 | M3 | porucha čerpadla - topný okruh VZT
| 4 | M4 | porucha čerpadla - topný okruh VZT - glykol
| 5 | M5 | porucha čerpadla - chladící okruh VZT
| 6 | M6 | porucha čerpadla - chladící okruh VZT - glykol
| 7 | MaR-TČ/kotel | chod TČ
| 8 | MaR-TČ/kotel | porucha TČ
| 9 | MaR-TČ/kotel | chod plynového kotle
| 10 | MaR-TČ/kotel | porucha plynového kotle
AO | 1 | Y1 | 3-cestný směšovač - nabíjení akumulace
| 2 | Y2 | 3-cestný směšovač - nabíjení akumulace
| 3 | Y3 | 3-cestný směšovač - tepelné čerpadlo
| 4 | Y4 | 3-cestný směšovač - topný okruh podlaha
| 5 | Y5 | 3-cestný směšovač - chladící okruh
DO | 1 | M1 | ovládání čerpadla - primár ÚT
| 2 | M2 | ovládání čerpadla - topný okruh ÚT podlaha
| 3 | M3 | ovládání čerpadla - topný okruh VZT
| 4 | M4 | ovládání čerpadla - topný okruh VZT - glykol
| 5 | M5 | ovládání čerpadla - chladící okruh VZT
| 6 | M6 | ovládání čerpadla - chladící okruh VZT - glykol
| 7 | MaR-TČ/kotel | požadavek na provoz - ZIMA
| 8 | MaR-TČ/kotel | požadavek na provoz - LÉTO
| 9 | MaR-TČ/kotel | porucha čerpadel
MaR-TČ/kotel = | jedná se o autonomní regulaci, která zjišťuje řízení TĆ a plynového kotle, včetně jejich zabezpečení proti havarijním stavům, zajišťující dodávky topné a chladné vody pro další využití v topení a chlazení objektu