## Požárně bezpečnostní řešení

| Název akce: | Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě |
| --- | --- |
| Místo stavby: | areál ZZS Jihlava, Vrchlického ul., k.ú. Horní Kosov |
| Investor: | Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava IČ 70890749 |
| Stupeň PD: | územní rozhodnutí a stavební povolení |
| Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ 28094026 |
| Vypracoval: | Ing. Martin Pospíchal Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0102290 MVČR – OZO – Š-209/96 |

Vášova 520, 391 55 Chýnov

IČ: 05130310, tel. 608 241 424

web: www.mpfire.cz

email: 	martin.pospa@seznam.cz

info@mpfire.cz

| Datum: | ZÁŘÍ 2016 |
| --- | --- |
| Ev. číslo zak.: | PBŘS-230a-09/2016 |

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavku § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je novostavba vzdělávacího a výcvikového střediska integrovaného záchranného systému v Jihlavě v areálu ZZS Jihlava, Vrchlického ul. v k.ú. Horní Kosov, okr. Jihlava.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty /06-2009 + Z1.02-2013 + Z2.07-2015/

- ČSN 73 0804 - PBS – Výrobní objekty /03-2010 + Z1.02-2013 + Z2.02-2015/

- ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016/

- ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

- ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/

- ČSN 73 0848 - PBS – Kabelové rozvody /05-2009 + Z1.02-2013/

- ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením /02-1996/

- ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /07-2003/

- ČSN 73 0875 - PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení /05-2011/

- ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv /11-2010 + Z1.04-2013/

- ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže /10-2011/

- ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody /05-2004/

- ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva /02-2005 + Z1.02-2006/

- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení /01-1998/

- ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení /07-2015/

- ČSN ISO řady 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky /01-2013/

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb /07-1997/

- ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

- Katalog KNAUF: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem

- Katalog RIGIPS: Katalog požárně odolných konstrukcí

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční a konstrukční řešení stavby

Projektová dokumentace řeší novostavbu vzdělávacího a výcvikového střediska integrovaného záchranného systému v Jihlavě.

Navrhovaný areál bude ze severní strany obklopen stávající komunikací ul. Vrchlického, na který bude dopravní infrastrukturou napojen nově navrhovaným sjezdem. Z východní, jižní strany bude na areál přiléhat stávající areálové zastavené plochy ZZS. Ze západní strany sousedí s areálem ZZS stávající obchodní dům.

Navrhovaný objekt bude sloužit jako vzdělávací a školící středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě. Jedná se o středisko se třemi učebnami v 1.NP (PC učebna, 2x odborné učebny „matiman“) s prostorami pro výcvik dekontaminace a výcviku práce v podvěsu. Ve 2.NP se nachází 3 ks modulových učeben s přednáškovým sálem.

Z hlediska PO se dle čl. 5.2.2 ČSN 730802 jedná o objekt se dvěmi nadzemními podlažími bez podsklepení. Požární výška objektu je 4,025 m a celková výška je 12,0 m.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem. Výplňové obvodové zdivo mezi ŽB prefa skelet a vnitřní nosné zdivo bude tl. 300 a 400 mm a bude vyzděno z keramických broušených bloků tl. 300 mm vyzděných na tenkovrstvou celoplošnou maltu. Obvodové zdivo bude z důvodu vylepšení tepelně izolačních vlastností objektu opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s tl. minerální izolace 240 mm. Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP bude řešena železobetonovými předpjatými panely. Vodorovné konstrukce budou dále tvořeny železobetonovými prefa průvlaky tvořící zároveň překlady nad jednotlivými otvory v obvodových stěnách. Podhledy budou ve vnitřních prostorech řešeny jako kazetové (bez požadavku na požární odolnost – pouze estetická záležitost). Schodiště v objektu bude navrženo jako prefa železobetonové uložené na stropní konstrukci, monolitickou mezipodestu. Objekt je zastřešen plochými střechami s PVC krytinou.

Ostatní podrobnosti viz projekt stavby.

Nejedná se o zdravotnické zařízení, protože v objektu nebudou žádní pacienti.

DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Požární bezpečnost objektu bude vycházet především z požadavků ČSN 730802 Nevýrobní objekty, ČSN 730804 Výrobní objekty a dalších navazujících norem.

Vzhledem k charakteru využití objektu, jeho celkovému řešení a požadavků příslušných ČSN, bude objekt dělen do požárních úseků takto:

PÚ 1 – prostory pro výcviková vozidla (m.č. 1.17 – 1.19) – z hlediska PO se jedná o jednotlivou vestavěnou garáž skupiny 2 (čl. I.2.2 a I.2.3. ČSN 730804)

PÚ 2 – vzdělávací a výcvikové středisko (celý zbytek posuzované části objektu) – dvoupodlažní PÚ

# POŽÁRNÍ RIZIKO

Pro požární úsek PÚ 1 se požární riziko vyjadřuje ekvivalentní dobou trvání požáru dle ČSN 730804 a pro požární úsek PÚ 2 se požární riziko vyjadřuje výpočtovým požárním zatížením dle ČSN 730802 a takto:

PÚ 1 – Taue = 45 minut – tab. G.1 ČSN 730804

PÚ 2 – pv = 13,45 kg/m2

Výpočet požárního rizika PÚ 2 byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire2016 dle ČSN 730802 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802 a přílohy E.1 ČSN 730804 (detailní výpočet viz příloha PBŘ).

ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro jednotlivé požární úseky, požární výšku objektu h = 4,025 m a nehořlavý konstrukční systém se stanoví dle tab. 8 ČSN 730802 a tab. 8 ČSN 730804 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1 – II. stupeň požární bezpečnosti

PÚ 2 – I. stupeň požární bezpečnosti

- viz příloha PBŘ

MEZNÍ ROZMĚRY PÚ

Mezní rozměry žádného PÚ nejsou dle ČSN 730802 ani dle ČSN 730804 překročeny. Nejnepříznivější případ je u PÚ 2: požadavek 6.759,20 m2 – skutečnost 1.006,52 m2 – viz výpočet v příloze PBŘ. Rovněž vyhoví i počet stání v PÚ 1, který je dle čl. I.2.3 ČSN 730804 max. 3 vozidla – skutečnost jsou 3 stání – vyhovuje. Rovněž vyhoví i počet podlaží PÚ 2, který je dle výpočtu v příloze max. 13.

KRITERIA NA INSTALACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

- Instalace elektrické požární signalizace

Nutnost vybavit požární úsek elektrickou požární signalizací (EPS) se stanoví dle ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. U objektu není splněna ani jedna z podmínek čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 730875, a proto v objektu nebude instalována elektrická požární signalizace.

- Instalace samočinného stabilního hasicího zařízení a samočinného odvětrávacího zařízení

U objektu není požadavek na nutnost instalace samočinného stabilního hasicího zařízení ani samočinného odvětrávacího zařízení (včetně garáže), a proto v objektu nebude instalováno SSHZ ani SOZ.

- ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI - SHRNUTÍ

Ve výpočtu v příloze PBŘ jsou podrobným u PÚ 2 způsobem stanoveny požadavky na instalaci některých vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Ze stanovených hodnot a požadavků příslušných ČSN vyplývá, že v objektu nemusí být instalováno zařízení EPS, SSHZ ani SOZ.

# POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1 jsou stanoveny pro II. stupeň požární bezpečnosti a poslední nadzemní podlaží dle tab. 10 ČSN 730804 takto:

| PÚ 1 – II. stupeň požární bezpečnosti, poslední nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny – cihelné stěny s oboustrannou omítkou tl. min. 150 mm s požární odolností min. 45 minut v provedení REI Požární stropy – železobetonový strop min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW |
| Skutečnost | Typové požární uzávěry otvorů s požární odolností – viz dále |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou min. tl. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REW |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Železobetonový strop min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Cihelné stěny s oboustrannou omítkou tl. min. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonový strop (včetně průvlaků) min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonové sloupy o rozměru min. 300 x 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R – DP3 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 2 – 1.NP jsou stanoveny pro I. stupeň požární bezpečnosti a nadzemní podlaží dle tab. 12 ČSN 730802 takto:

| PÚ 2 – I. stupeň požární bezpečnosti, nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny – nevyskytují se Požární stropy – železobetonový strop min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Cihelné a betonové stěny s omítkou min. tl. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REW |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Cihelné stěny s oboustrannou omítkou tl. min. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonový strop (včetně průvlaků) min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonové sloupy o rozměru min. 300 x 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | Železobetonové schodiště s požární odolností min. 30 minut v provedení R – DP1 |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 2 – 2.NP jsou stanoveny pro I. stupeň požární bezpečnosti a poslední nadzemní podlaží dle tab. 12 ČSN 730802 takto:

| PÚ 2 – I. stupeň požární bezpečnosti, poslední nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny – cihelné stěny s oboustrannou omítkou tl. min. 150 mm s požární odolností min. 45 minut v provedení REI Požární stropy – železobetonový strop min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW |
| Skutečnost | Typové požární uzávěry otvorů s požární odolností – viz dále |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou min. tl. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REW |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Železobetonový strop min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Cihelné stěny s oboustrannou omítkou tl. min. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonový strop (včetně průvlaků) min. tl. 250 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonové sloupy o rozměru min. 300 x 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | Železobetonové schodiště s požární odolností min. 30 minut v provedení R – DP1 |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Dle ČSN 730802 a ČSN 730804 nemusí být u objektu vytvořeny nehořlavé svislé a vodorovné požární pásy.

Požární uzávěry otvorů (požární dveře se samozavírači včetně požárních zárubní) s odpovídající požární odolností budou v objektu osazeny takto:

- 2.NP – z m.č. 1.19 do m.č. 1.05 a 1.16 – EW 15DP3 – 2 ks

Požární uzávěry otvorů (požární okna) s odpovídající požární odolností budou v objektu osazeny takto:

- 2.NP – z m.č. 1.17 do venkovního prostoru – EI15 – 1 ks

Navržené stavební konstrukce objektu splňují svým provedením požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 dle výše uvedených tabulek (v porovnání s hodnotami uvedenými v ČSN 730821 ed. 2 a v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů).

ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty jsou řešeny dle kap. 9 ČSN 730802 a kap. 10 ČSN 730804. Je uvažována evakuace osob schopných samostatného pohybu po rovině a po schodech dolů.

V objektu je uvažován výskyt osob dle ČSN 730818 takto:

PÚ 1 – 18 osob (dle skutečného počtu max. 12 osob x koeficient 1,5 dle ČSN 730818)

PÚ 2 – 205 osob (17 osob v PC učebně v 1.NP – dle skutečného počtu 11 osob x koeficient 1,5 dle ČSN 730818, 17 osob v přípravě Matiman, 34 osob v učebně Matiman, 22 osob v učebně dekontaminace – dle skutečného počtu 16 skříněk x koeficient 1,35 dle ČSN 730818, 15 osob u lezecké stěny, 40 osob v modulových učebnách ve 2.NP a 60 osob v přednáškovém sále ve 2.NP)

Z PÚ 1 je zajištěn únik osob na volné prostranství jednou nechráněnou únikovou cestou dle čl. I.6.2 ČSN 730804 délky max. 28 m a šířky 0,8 m (je splněn požadavek na počet ÚC i na max. délku jedné ÚC 30 m při jednou směru úniku). Úniková cesta z PÚ 1 vede dveřmi ve vratech v JV průčelí přímo na volné prostranství.

Z PÚ 2 je zajištěn únik osob na volné prostranství takto:

- 1.NP – dvěmi nechráněnými únikovými cestami délky max. 16 m a 20 m a šířky obou 0,9 m, které vedou přes sklad dveřmi v JZ průčelí a chodbou přes vestibul a zádveří dveřmi v SV průčelí přímo na volné prostranství a

- 2.NP – dvěmi nechráněnými únikovými cestami délky max. 12 a 42 m a šířky obou 0,9 m, které vedou přes PÚ dveřmi ve vratech v JV průčelí a chodbou, po schodišti dolů a přes vestibul a zádveří v 1.NP dveřmi v SV průčelí přímo na volné prostranství.

Pozn. 1: osoby z 1.NP mají zajištěn únik dveřmi v JZ průčelí na venkovní schodiště. Na tomto schodišti nejsou tyto osoby ohroženy případným požárem ve 2.NP, protože okno z m.č. 1.17 do venkovního prostoru je řešeno s požární odolností – viz výše

Pozn. 2: dle čl. 9.10.1 ČSN 730802 postačuje, aby délka NÚC ve 2.NP vyhovovala alespoň u jedné NÚC – splněno

Stanovení mezní šířky NÚC (šířka východových dveří z objektu v 1.NP)

Mezní šířka NÚC – výpočet šířky NÚC je proveden dle následující rovnice dle čl. 9.11.3 ČSN 730802 pro 120 evakuovaných osob (60 osob z 1.NP a 60 osob z 2.NP – ostatní osoby mají zajištěn únik dveřmi v JV a JZ průčelí):

E            120

u =  ---- . s =  ------- . 1 = 1 pruh – skutečnost 1,5 únikového pruhu – vyhovuje

K            128

E – počet evakuovaných osob

s – součinitel podmínek evakuace

K – počet evakuovaných osob v jednom pruhu ÚC na NÚC

Dveře na únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku (kromě východových dveří z objektu a dveří, u kterých dle čl. 9.10.2 ČSN 730802 a čl. 10.12.3 ČSN 730804 začíná úniková cesta) a budou bez prahů – navržené řešení vyhovuje.

Všechny elektrické vodorovně posuvné dveře v objektu a z objektu na volné prostranství budou v případě výpadku elektrické energie zablokovány v otevřené poloze nebo budou vybaveny zařízením (baterií), které umožňuje jejich otevírání i při výpadku elektrické energie v objektu (dveře budou stálé funkční na fotobuňku).

Všechny dveře ze všech PÚ na volné prostranství, které jsou za běžného provozu uzamčeny, musí svým provedením splňovat požadavky čl. 5.5.9 ČSN 730810, což znamená, že ve směru úniku musí mít kování umožňující v případě úniku jejich ruční či samočinné otevření (bez použití klíčů a jakýchkoliv nástrojů) i když jsou dveře běžně zamčené či jinak zajištěné (např. proti vloupání). Jde o tzv. panikovou kliku, která musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 179.

Z m.č. 1.17-1.19 je zajištěn únik pouze sekčními vraty, která musí být dle čl. 9.7.5 a 10.16.2 ČSN 730804 osazena dveřmi min. šířky 0,8 m, a proto budou ve vratech v JV průčelí osazeny únikové integrované dveře o rozměru 0,9 x 2 m.

V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1 a dle Nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti - značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

Všechny nechráněné únikové cesty ze všech PÚ vyhovují svým provedením požadavkům ČSN 730802 a ČSN 730804 – viz příloha PBŘ.

# ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Požárně nebezpečný prostor objektu – příloha F ČSN 730802, příloha H ČSN 730804 a §11 vyhl. 23/2008 Sb.

Při určování velikosti požárně nebezpečných prostorů je uvažováno s 1.NP a 2.NP objektu jako s požárně uzavřenou plochou (je splněn požadavek na požární odolnost stěn a stropu) a za požárně otevřené plochy jsou uvažovány pouze okna, dveře a vrata. Velikosti požárně nebezpečných prostorů jsou uvažovány od stěny s otvorem směrem k hranici pozemku, jinému PÚ nebo objektu.

Požárně nebezpečný prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezní hodnoty tepelného toku 18,5 kW/m2 požárně otevřených otvorů - pro 100 % požárně otevřené plochy největšího otvoru na každé straně nebo v závislosti na délce a výšce požárních úseků, procentu požárně otevřené plochy a velikosti požárního rizika jednotlivých PÚ. Stanovené rozhodující odstupové vzdálenosti pro jednotlivá průčelí jsou zakresleny v příloze PBŘ.

Při stanovení celkové plochy pro výpočet požárně nebezpečného prostoru bude dle ČSN 730802 a ČSN 730804 uvažováno umístění požárně otevřených ploch v jednotlivých průčelích tak, aby procento požárně otevřených ploch bylo co nejvyšší. Dle ČSN 730802 a ČSN 730804 bude posouzeno i umístění otvorů na fasádě tak, aby okraj dvou posuzovaných požárně otevřených ploch byl větší než součet jejich odstupů násobený hodnotou 0,6.

Odstupové vzdálenosti pro jednotlivá průčelí PÚ 1 uvádí následující tabulka:

Vypočtené odstupové vzdálenosti pro jednotlivá průčelí PÚ 1

===============================================

poř.:  délka :   výška :  otevř. :     procento:    Taue  :   tepelný   :   odstupová

čís.:   stěny :   stěny :  plocha :    ot.ploch:      pruh  :      tok       :   vzdálenost

# :     l[m] :    hu[m] :   [m2]  :       po[%] :       [min] :   [kW/m2]  :        [m]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 :   10,90 :    3,00 :   27,00 :       82,57 :     45,00 :     108,20 :        5,59 m

Průčelí 1 – JV strana – troje vrata

Požárně nebezpečný prostor PÚ 2 byl stanoven takto:

PÚ 1 	– SV strana – odstup = 6,97 m

– SZ strana – odstup = 2,31 m

– JZ strana (jednotlivé okno) – odstup = 1,72 m

– JZ strana (dveře) – odstup = 1,17 m

Výpočet odstupových vzdáleností byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2016 dle ČSN 730802 a ČSN 730804 – u PÚ 2 viz příloha PBŘ.

Odstup od sousedních objektů

Na jihovýchodní straně leží v nejbližší vzdálenosti cca 5,1 m (od lezecké stěny) stávající sousední objekt – objekt ZZS Jihlava. Pro tento objekt byl samostatným PBŘ z března 1996 (pro novostavbu objektu ZZS) stanoven odstup pro SZ průčelí na 2,8 m – vyhovuje – vzdálenost mezi objekty je více než 5 m.

Pro všechna průčelí je požárně nebezpečný prostor stanoven v odchylném tvaru oproti čl. 10.5 ČSN 730802 a čl. 11.2.1 ČSN 730804 – v kolmém směru je uvažován celý průmět sálavé plochy (d) a po stranách je použit snižující koeficient Is v závislosti na úhlu odklonu v intervalu 00 – 700 dle Lambertova zákona (mimo okraj požárně otevřené plochy dochází k poklesu hustoty tepelného toku, který záleží na polohovém faktoru Φ, a to úměrně s rostoucím úhlem odklonu  od kolmé roviny - požárně nebezpečný prostor je v bočním směru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdálenosti v kolmém směru) – viz obrázek. Toto vše je vyjádřeno matematickou rovnicí IS = IO . Φ . cos .

Odstupové vzdálenosti vymezující PNP:

d …… odstup v přímém směru od POP

d´…… odstup do stran od POP (d . cos )

PNP…požárně nebezpečný prostor

POP…požárně otevřená plocha

PÚ …..požární úsek

l … délka PÚ

lPOP … délka POP

Z uvedeného stanovení velikosti požárně nebezpečného prostoru objektu je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

V požárně nebezpečném prostoru objektu se nenachází žádný další objekt či požárně otevřené plochy jiného PÚ nebo objektu. Vlastní objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby – viz výše.

# TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Větrání – přirozené okny a dveřmi. Odvětrání z místností bez oken bude řešeno ventilátorky a potrubími třídy reakce na oheň A1 vyvedenými do fasády nebo nad střechu objektu. Opatření dle ČSN 730872 nejsou nutná – jedná se rozvody provedené vždy pouze v rámci jednoho PÚ.

Přirozené větrání garáže bude dle čl. A.1 ČSN 736058 příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách. Celková plocha větracích otvorů pro jedno stání je minimálně 0,045 m2 na jedno stání v garážích pro vozidla skupiny 2 a 3. Dle čl. A.1.2  ČSN 736058 se polovina plochy větracích otvorů umisťuje u podlahy (spodní hrana otvorů nejvýše 0,5 m nad podlahou) a polovina pod stropem (horní hrana otvorů nejníže 0,3 m pod stropem). Spodní hrana otvorů u podlahy musí být na venkovní straně alespoň 0,3 m nad terénem.

El. instalace, komínové těleso, hromosvody – budou řešeny dle požadavků příslušných ČSN a jejich správnost provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena výchozími revizemi. Na elektroinstalaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. Označený hlavní vypínač el. energie bude plnit funkci CENTRAL STOP ve smyslu ČSN 730848.

Vytápění – ústřední teplovodní. Zdrojem tepla jsou dva plynové kotle umístěné v technické místnosti v 1.NP. Výkon každého kotle je do 50 kW (skutečnost je 2x 35 kW) a celkový výkon je do 100 kW – nejedná se tedy o kotelnu dle ČSN 070703, ale pouze o odběrní plynové zařízení ve smyslu předpisu TPG 70401, a proto nemusí technická místnost tvořit samostatný PÚ.

Plynofikace bude provedena oprávněnou firmou a správnost provedení bude doložena příslušnými doklady – tlaková zkouška a revize rozvodů, zápis o vpuštění plynu, doklad o seřízení hořáků, revize odtahu spalin dle ČSN 734201 z r. 2010 atd. za dodržení požadavků ČSN EN 1775 a TPG 70401. Vyústění odtahu od plynového kotle bude v souladu s ČSN 734210.

Prostupy – prostupy v požárně dělicích konstrukcích budou provedeny certifikovaným způsobem dle čl. 11.1 ČSN 730802, čl. 12.2 ČSN 730804, čl. 6.2 ČSN 730810 a čl. 4.2 ČSN 730872 oprávněnou firmou, která předloží ke kolaudaci patřičné doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb. o splnění požadovaných vlastností utěsnění prostupů (především požární odolnosti). Při použití manžet, tmelů apod. je jejich požární odolnost určena požadovanou odolností požárně dělicí konstrukce a za postačující se považuje odolnost do 90 minut. Pokud požárně dělicí konstrukce prostupující vedle sebe více potrubí podle čl. 6.2.2 odst. a) a b) ČSN 730810 a jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Rozmístění bezpečnostních značek – objekt bude vybaven výstražnými bezpečnostními značkami všude tam, kde není viditelný východ do volného prostranství v souladu s ČSN ISO 3864, ČSN 018013 a Nařízením vlády č. 11/2002, které jsou dostatečně viditelné i po odpojení objektu od elektrické sítě, tj. jsou napojena na samostatný zdroj napájení, případně jsou instalovány značky z fotoluminiscenčního materiálu. Jsou to zejména označení východů, označení tras únikových cest, označení umístění přenosných hasicích přístrojů a označení hlavních uzávěrů vody, plynu a elektřiny. Konkrétní místo umístění značek, které provede odborná firma, bude určeno po provedení stavby.

Poznámka - dle nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti - značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

# ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektu – je umožněn po stávajících a nových zpevněných komunikacích v okolí objektu – je splněn požadavek čl. 13.2.2 ČSN 730804 na přístupovou komunikaci min. šířky vozovky 3,0 m končící max. 10 m od objektu. Přístupová komunikace je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 12.3 ČSN 730802 a čl. 13.3 ČSN 730804 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m).

Nástupní plochy, zásahové cesty – nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou dle ČSN 730802 ani dle ČSN 730804 vyžadovány.

Vnitřní a vnější zásahové cesty – vnitřní zásahové cesty nejsou dle čl. 12.5.1 ČSN 730802 ani dle čl. 13.5.1 ČSN 730804 vyžadovány. Dle čl. 12.6.2 ČSN 730802 není vyžadováno zřízení vnější zásahové cesty, ale i přesto bude pro přístup na střechu umístěn na JV průčelí objektu jeden požární žebřík (žebřík odpovídá požadavkům ČSN 743282). Jeden štěřín požárního žebříku je zároveň stoupacím potrubím nezavodněného požárního vodovodu ukončeným půlspojkami „B-DN75“ a víčky.

Vnitřní požární voda – dle čl. I.7.4 ČSN 730804 není v PÚ 1 vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů. Dle požadavku ČSN 730873 budou v objektu v PÚ 2 instalovány vnitřní hydrantové systémy D/25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m (tak, aby byl zajištěn dostřik do každého místa PÚ 2 – max. vzdálenost 40 m od hydrantové skříně – 30 m hadice + 10 m dostřik).

Hadicové systémy budou osazeny ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Vnitřní rozvod vody bude proveden z ocelových trubek a bude dimenzován tak, aby byl u nejnepříznivěji položeného odběrného místa zajištěn tlak p = 0,2 MPa a současně průtok Q = 0,3 l/s. Správnost provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena revizí oprávněné firmy dle ČSN 730873.

Vnější požární voda – dle tab. 1 a 2 ČSN 73 0873 je třeba pro posuzovaný objekt zajistit vnější odběrné místo (nadzemní hydrant) na potrubí minimálně DN125, s možností odběru minimálně 9,5 l.s-1 pro v = 0,8 m.s-1. U hydrantu musí být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa. Vzdálenost hydrantu od objektu musí být do 150 m.

Na vodovodním řádu města DN300 je ve vzdálenosti cca 75 m od objektu osazen podzemní požární hydrant – vyhovuje požadavkům tab. 1 a 2 ČSN 730873.

Dle ČSN 730802, ČSN 730804 a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji takto:

- PÚ 1 – 3x PHP práškový s hasicí schopností 183B

- PÚ 2 – 5x PHP s hasicí schopností 21A/113B

- u PÚ 2 viz příloha PBŘ

PHP budou umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V odůvodněných případech lze hasicí přístroje umístit do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění PHP (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění PHP použije příslušná značka (např. dle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky) umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodné hasební látky.

PHP se umísťují zpravidla na svislé stavební konstrukci nebo, jsou-li k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Z Á V Ě R

Navržené řešení novostavby vzdělávacího a výcvikového střediska integrovaného záchranného systému v Jihlavě v areálu ZZS Jihlava, Vrchlického ul. v k.ú. Horní Kosov respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Pokud bude PÚ 1 sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, budou dle § 21 vyhl. č. 23/2008 Sb. vybaveny detektory úniku plynu a účinným větráním.

Příloha: výpočet požárního rizika PÚ 2, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2016 dle ČSN 730802