## Požárně bezpečnostní řešení

| Název akce: | - Skladová hala doplňkového vybavení mobilní techniky v areálu KSÚSV v Pacově |
| --- | --- |
| Místo stavby: | parc. č. 2136/6, k.ú. Pacov |
| Investor: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ 00090450 |
| Stupeň PD: | územní rozhodnutí a stavební povolení |
| Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ 28094026 |
| Vypracoval: | Ing. Martin Pospíchal Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0102290 MVČR – OZO – Š-209/96 |

Vášova 520, 391 55 Chýnov

IČ: 05130310, tel. 608 241 424

web: www.mpfire.cz

email: 	martin.pospa@seznam.cz

info@mpfire.cz

| Datum: | DUBEN 2018 |
| --- | --- |
| Ev. číslo zak.: | PBŘS-205a-04/2018 |

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavku § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je novostavba skladové haly doplňkového vybavení mobilní techniky na parc.č. 2136/6 v k.ú. Pacov, okr. Pelhřimov.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty /06-2009 + Z1.02-2013 + Z2.07-2015/

- ČSN 73 0804 - PBS – Výrobní objekty /03-2010 + Z1.02-2013 + Z2.02-2015/

- ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016/

- ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

- ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/

- ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením /02-1996/

- ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /07-2003/

- ČSN 73 0875 - PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení /05-2011/

- ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže /10-2011/

- ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody /05-2004/

- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení /01-1998/

- ČSN ISO 3864-1 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-část 1 /01-2013/

- ČSN EN ISO 7010 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky /01-2013/

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb /07-1997/

- ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční a konstrukční řešení stavby

Projektová dokumentace řeší novostavbu skladové haly doplňkového vybavení mobilní techniky. Objekt skladu bude sloužit k zastřešení doplňkového vybavení mobilní techniky investora – např. nástavby na korbu auta (nástavbové sypače), pluhy, apod.. Sklad bude sloužit jako ochrana proti povětrnostním vlivům.

Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je 0 m a celková výška je 5,515 m.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny ocelovými válcovanými profily tvořící konstrukční rám objektu. Boční stěny jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí se zavětrováním opláštěnou trapézovým plechem. Vodorovné nosné konstrukce jsou v objektu tvořeny ocelovými válcovanými profily tvořící nosný rám střešního pláště. Nosná konstrukce střechy o spádu střešní roviny 6° je tvořena ocelovými svislými sloupy, kotvenými do základových patek. Zastřešení ocelové pultové střešní konstrukce bude provedeno ocelovým trapézovým plechem kotveným do ocelových válcovaných průvlaků.

Ostatní podrobnosti viz vlastní projekt.

Požární bezpečnost objektu bude vycházet především z požadavků ČSN 730804 Výrobní objekty a dalších navazujících norem.

DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Vzhledem k požadavkům ČSN, k rozsahu objektu a charakteru využívání bude objekt tvořit požární úsek takto:

PÚ 1 – sklad doplňkového vybavení (4. skupinu výrob a provozů)

Požární riziko

Pro požární úsek PÚ 1 se požární riziko vyjadřuje ekvivalentní dobou trvání požáru dle ČSN 730804 a bylo stanoveno takto:

- PÚ 1 – Taue = 6,00 minut

Pozn.: vzhledem k tomu, že budou v objektu uloženy pouze nesamohybné pomocné stroje (jedná se o nástavby na korbu auta (nástavbové sypače), pluhy apod., což jsou zařízení z ocelových prvků), je možno uvažovat nahodilé požárního zatížení ve skladu max. pn = 10 kg/m2

Výpočet požárního rizika PÚ 1 byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire2018 dle ČSN 730804 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802 a přílohy E.1 ČSN 730804. Detailní výpočet viz příloha PBŘ.

Zařazení do stupně požární bezpečnosti

Pro požární úsek PÚ 1 byl dle požární výšky objektu a pro nehořlavý konstrukční systém stanoven dle tab. 8 ČSN 730804 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti – viz příloha PBŘ

Pozn.: dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se jedná o prostor bez požárního rizika

Mezní velikost požárních úseků

Mezní půdorysná plocha není dle ČSN 730804 u PÚ 1 překročena (požadavek 12.133,06 m2 – skutečnost 174,15 m2) – viz výpočet v příloze PBŘ.

- Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Ve výpočtu v příloze PBŘ jsou podrobným způsobem stanoveny požadavky na instalaci některých vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Ze stanovených hodnot a požadavků příslušných ČSN vyplývá, že v objektu nemusí být instalováno zařízení EPS, SSHZ ani SOZ.

Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1 jsou stanoveny dle pol. 13 tab. 10 ČSN 730804 takto:

| PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti, jednopodlažní objekty |  |
| --- | --- |
| Požární stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Svislé požární pásy a obvodové stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |

Navržené stavební konstrukce objektu jsou v souladu s požadavky ČSN 730804.

Únikové cesty

Únikové cesty jsou řešeny dle kap. 10 ČSN 730804. Je uvažována současná evakuace osob schopných samostatného pohybu po rovině.

Dle informací investora se budou v objektu příležitostně vyskytovat max. 9 osob (skutečný stav 6 osob + navýšení dle koeficientu 1,5 dle ČSN 730818).

Z každého místa PÚ 1 je zajištěn únik osob na volné prostranství jednou nechráněnou únikovou cestou délky max. 6 m a šířce min. 4 m (otevřené SV průčelí) – viz příloha PBŘ.

Vzhledem k charakteru a dispozičnímu uspořádání objektu není nutno řešit rozmístění požárních a bezpečnostních značek a tabulek pro únikové cesty podle požadavku ČSN EN ISO 7010 a dle Nařízení vlády ze dne 14.11.2001.

Jedna nechráněná úniková cesta z PÚ 1 vyhovuje svým počtem, délkou i šířkou požadavkům ČSN 730804.

Odstupové vzdálenosti

Dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 1 jedná o prostor bez požárního rizika, a proto se požárně nebezpečný prostor dle čl. 9.5.3 ČSN 730804 nestanovuje.

Odstup od sousedních objektů

Na jihovýchodní straně ve vzdálenosti cca 16,5 m od námi posuzovaného objektu jsou umístěny stávající garáže (jednopodlažní zděný objekt se stropem tvořeným ŽB panely a PVC krytinou, který má ve svém SZ průčelí 6 ks vrat se vzdáleností mezi nimi 1 m).

Velikost požárního rizika u garáží je dle ČSN 730804 uvažována takto:

- Taue = 45 minut

Odstupové vzdálenosti objektu pro SZ průčelí garáží byly stanoveny takto: vrata 4x4 m se vzdáleností mezi nimi cca 1 m – odstup = 9,10 m – skutečnost vyhovuje (vzdálenost mezi objekty je cca 16,5 m).

Na severozápadní straně ve vzdálenosti cca 8,0 m od námi posuzovaného objektu leží stávající ocelový přístřešek, který má stejné využití jako nově řešený objekt. Dle čl. 5.2.5 ČSN 730804 a pozn. 2 čl. 9.1.10 ČSN 730804 není nutno řešit vzájemné odstupové vzdálenosti mezi těmito objekty – jedná se o seskupení dvou jednopodlažních objektů vzájemně technicky a technologicky spojených (stejné využití) s max. vymezenou plochou n-úhelníka do 5000 m2 a ekonomické riziko je u obou objektů (pokud by byly uvažovány jako jeden objekt) vyhovující.

Výpočet odstupových vzdáleností byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2018 dle ČSN 730804.

Z uvedeného stanovení velikosti požárně nebezpečného prostoru objektu je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Odstupové vzdálenosti vyhovují požadavkům ČSN 730804. V požárně nebezpečném prostoru objektu se nenachází žádný objekt či požárně otevřené plochy jiného PÚ nebo objektu. Vlastní objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby (viz výše) ani v ochranném pásmu jiných staveb, elektrického a plynovodního vedení, trafostanic, plynových stanic apod..

Technická zařízení

Větrání – přirozené otevřeným SV průčelím.

Vytápění – objekt nebude vytápěn.

El. instalace, hromosvody – jsou navrženy dle požadavků příslušných ČSN a správnost jejich provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena výchozími revizními zprávami (instalovaný hromosvod a bleskosvod bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2). Hlavní vypínač elektrické energie bude viditelně označen.

Na elektroinstalaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. Označený hlavní vypínač elektrické energie bude dle čl. 4.5.5 ČSN 730848 plnit funkci TOTAL STOP ve smyslu čl. 4.5.2 ČSN 730848.

Uzemnění – je navrženo dle požadavků příslušných ČSN a správnost jeho provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena výchozí revizní zprávou.

Zařízení pro protipožární zásah

Příjezd a přístup k objektu – je umožněn po stávajících zpevněných komunikacích v okolí objektu sloužících i pro provoz objektu. Přístupová komunikace, která vede dle čl. 13.2.2 ČSN 730804 do vzdálenosti min. 10 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 13.3 ČSN 730804 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m) – komunikace šířky min. 6 m bez omezení výšky vedoucí do dvora objektu až ke vstupu do objektu – vyhovuje. Tato komunikace a zpevněná plocha ve dvoře zároveň umožňuje otočení vozidel HZS, což je v souladu s požadavky přílohy 3 vyhl. 23/2008 Sb..

Nástupní plochy, zásahové cesty – nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou dle ČSN 730804 vyžadovány.

Vnitřní požární voda – dle čl. 4.4 b1) ČSN 730873 není v objektu vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u PÚ 1 mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873 – viz příloha PBŘ.

Vnější požární voda – dle čl. 4.4 a3) ČSN 730873 není nutno u PÚ 1 řešit požadavek na vnější odběrná místa – jedná se o PÚ s Taue menším než 10 minut.

Přenosné hasicí přístroje – dle přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 730842 bude objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji takto:

- PÚ 1 – 3 ks PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

PHP budou umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V odůvodněných případech lze hasicí přístroje umístit do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění PHP (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění PHP použije příslušná značka (např. dle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky) umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodné hasební látky.

PHP se umísťují zpravidla na svislé stavební konstrukci nebo, jsou-li k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Z á v ě r

Navržené řešení novostavby skladové haly doplňkového vybavení mobilní techniky na parc.č. 2136/6 v k.ú. Pacov respektuje, při splnění skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Příloha: výpočet požárního rizika PÚ 1, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2018 dle ČSN 730804