## Rekapitulace
#REF! | Popis | Cena
#REF!
MaR- SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděče
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
0 | Celkem (bez DPH) | 0
0
0

## Zakazka
Poř. | Typ | Kód | Alter.kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  |  |  | MaR- SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace |  |  |  | 0
|  |  |  | Polní přístroje |  |  |  | 0
1 | H | X01 | TeS | Venkovní čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
2. | H | X02 | TiK | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP30, rozsah měření -40°C až +50°C | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
3. | H | X03 | Tk1, Tk2, Tr, Ts | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 150 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | kus | 4 |  | 0
viz. regulační schéma
4. | H | X04 | Tv1, Tv3 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +80°C | kus | 2 |  | 0
viz. regulační schéma
5. | H | X05 | SG | Digitální kompaktní detektor - na Propan-butan, 2. stupňový, napájení 230VAC, výstup přepínací kontakty 230VAC/2A, IP44 | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
6. | H | X06 | SCO | Digitální kompaktní detektor - CO, 2. stupňový, napájení 230VAC, výstup přepínací kontakty 230VAC/2A, IP44 | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
7. | H | X07 | BP1 | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, napojení G1/2" | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
8. | H | X08 | BP1, SP | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 2 |  | 0
viz. regulační schéma
9. | H | X09 | BP1, SP | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 2 |  | 0
viz. regulační schéma
10. | H | X10 | BP1, SP | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 2 |  | 0
viz. regulační schéma
11. | H | X11 | SP | Regulátor tlaku vlnovcový, IP44, rozsah 63-630kPa, výstupní spínací kontakt 230V, | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
12 | H | X12 | ST1 | Prostorový regulátor teploty, IP44, rozsah 20..60°C, výstupní spínací kontakt 230V, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, | kus |  |  | 0
viz. regulační schéma
13. | H | X13 | ST2 | Stonkový regulátor teploty, IP44, rozsah 70..140°C, výstupní spínací kontakt 230V, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, jímka nerez 100mm | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
14. | H | X14 | SHL | Sonda zaplavení vč regulátoru, napájení 24VAC, přepínací kontakt 230VAC/2A, montáž regulátoru na DIN lištu | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
15. | H | X15 | SRVT1 | Třícestný směšovací ventil DN15, Kvs=2.5, PN16 včetně servopohonu 24V AC/DC ovládání 0…10V | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
16. | H | X16 | SRVT2 | Třícestný směšovací ventil DN25, Kvs=10, PN16 včetně servopohonu 24V AC/DC ovládání 0…10V | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
17 | H | X17 | HA1 | Akustická houkačka 230V | kus | 1 |  | 0
viz. regulační schéma
18 | H | X18 | STL1, STL2 | Tlačítkový vypínač hřib červený s aretací kompletní v plastové krabici IP44 | kus | 2 |  | 0
viz. regulační schéma
19 | H | X19 |  | servisní vypínač v plastové krabici, 230V/10A | kus | 3 |  | 0
viz. regulační schéma
20 | H | X20 | UTV, EXP | Elektroinstalační zásuvka, L-N-PE, 16A/250VAC, IP43, montáž na povrch | kus | 2 |  | 0
viz. regulační schéma
21 | H | X21 |  | Drobný montážní teriál ( hmoždinky, šroubky, atd.) | kus | 1 |  | 0
22 | MP | X22 |  | Montáž přístrojů | kus | 31 |  | 0
|  |  |  | Řídicí systém |  |  |  | 0
1 | H | X100 | OP | Grafický řídící terminál 7" s rozlišením 800x480 bodů, rozhraní ETHERNET s GSM modemem, interní webserver, napájení 19,2 až 28,8V DC | kus | 1 |  | 0
2 | H | X101 | R | Programovatelný kompaktní řídící systém: 1xRS232 (GO), 1x485 (Go), 1x ethernet 16xAI:Pt1000, Ni1000/6180 (5000ppm), 0-20mA, 0-10V 8xAO:0-10V 32xDI:24 VDC 32xDO: TRIAK (24VDC/VAC) včetně rozšiřujících modulu AO | kus | 1 |  | 0
3 | H | X102 | R | SW vybavení regulátoru | db | 64 |  | 0
4 | H | X103 |  | SWITCH 5. portový | db | 1 |  | 0
5 | H | X104 |  | Patchcork metalický 1m | db | 4 |  | 0
6 | H | X105 | DISPEČINK | PC v sestav 4 jádrový procesor 8GB RAM, 1TB HDD, 27" monitor, klávesnice, myš, UPS zdroj. Tiskárna, přístup k řídícímu systému přes webserver | kus | 1 |  | 0
7 | H | X106 | DISPEČINK | SW vybavení webserver | db | 64 |  | 0
|  |  |  | Rozváděče |  |  |  | 0
1 | H | X200 | DTK | Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x300 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/10kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, zdroj UPS 230V AC/500VA, náplň dle regulačního schéma | kus | 1 |  | 0
2. | MP | X201 |  | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0
|  |  |  | Kabely |  |  |  | 0
1. | H | X300 |  | silový kabel typu CYKY 2x1,5J | m | 50 |  | 0
dle tabulky vodičů
2. | H | X301 |  | silový kabel typu CYKY 3x1,5J | m | 286 |  | 0
dle tabulky vodičů
3. | H | X302 |  | silový kabel typu CYKY 3x2,5J | m | 20 |  | 0
dle tabulky vodičů
4. | H | X303 |  | silový kabel typu CYKY 5x1,5J | m | 132 |  | 0
dle tabulky vodičů
5. | H | X304 |  | silový kabel typu CYKY 5x2,5J | m | 21 |  | 0
dle tabulky vodičů
6 | H | X305 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 2x1 | m | 349 |  | 0
dle tabulky vodičů
7 | H | X306 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 4x1 | m | 180 |  | 0
dle tabulky vodičů
8 | H | X307 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 7x1 | m | 91 |  | 0
dle tabulky vodičů
9 | H | X308 |  | UTP cat 5 | m | 35 |  | 0
10 | H | X309 |  | vodič pevný měděný (CY6) zelenožlutý | m | 57 |  | 0
dle tabulky vodičů
11 | H | X310 |  | Natažení a zapojení kabelů a vodičů | m | 1221 |  | 0
|  |  |  | Nosný a montážní materiál |  |  |  | 0
1 | SP | X400 |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 20 |  | 0
půdorys
2. | SP | X401 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 15 |  | 0
půdorys
3. | SP | X402 |  | Trubka pevná PVC P32, vč mont.prvků a montáže | m | 48 |  | 0
půdorys
4. | SP | X403 |  | Trubka pevná PVC P20, vč mont.prvků a montáže | m | 75 |  | 0
půdorys
5. | SP | X404 |  | Trubka ohebná PVC P32, vč mont.prvků a montáže | m | 20 |  | 0
půdorys
6. | SP | X405 |  | Trubka ohebná PVC P20, vč mont.prvků a montáže | m | 30 |  | 0
|  |  |  | půdorys |  |  |  | 0
8 | MP | X406 |  | Montáž tras | m | 208 |  | 0
9 | H | X407 |  | Krabicová rozvodka se svorkovnicí | kus | 22 |  | 0
10 | H | X408 |  | Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, zdrhovací pásky, popisovací štítky, ethernet zásuvky atd.) | kus | 1 |  | 0
|  |  |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1 | SP | X500 |  | Dokumentace pro výrobu rozvaděč DTK | sada | 1 |  | 0
2 | SP | X501 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
3 | SP | X502 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 |  | 0
4 | SP | X503 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 8 |  | 0
5 | SP | X504 |  | Komplexní zkoušky | kus | 1 |  | 0
6 | SP | X505 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 |  | 0
7 | SP | X506 |  | Úprava stávajícího SW JC (zrušení chyb. Hlášek po odpojení kotelny) | kus | 1 |  | 0
8 | SP | X507 |  | Demontáže stávající MaR kotelny | kus | 1 |  | 0
9 | SP | X508 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odPFadu | kus | 1 |  | 0