|  |  |  |  |  | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  |
| VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PBŘ areálu |  |  |  |  |  |
| Stav.objekt/část/umístění: |  |  |  |  |  |
| SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |  |
| INVESTOR: |  | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33, JIHLAVA |  |  |  |
| HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: |  | ING.FRANTIŠEK ŽÁK |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: |  | 18174 | AUTORIZACE: |  |  |
| VYPRACOVAL: |  | MARTIN ŠPAČEK |  |  |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  | MARTIN ŠPAČEK |  |  |  |
| DATUM VYHOTOVENÍ: |  | 02/2020 |  |  |  |
| PROFESE: | POPLACHOVÝ ZABEZP.A TÍSŇOVÝ SYSTÉM |  | Stupeň: | DPS |  |
|  |  |  | Formát: | 10 x A4 |  |
| OBSAH: |  |  | Č.přílohy: |  |  |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | D.1.4.3 - 01 |  |  |

OBSAH

1.	Všeobecná část	3

1.1	Účel projektu a základní popis objektu	3

1.2	Údaje o projektu	3

2.	Projektové podklady	4

3.	Technické údaje	4

3.1	Napěťová soustava	4

3.2	Ochrana před nebezpečným dotykem	4

3.3	Ochrana proti přetížení a zkratu	4

3.4	Určení vnějších vlivů	5

4.	Technické řešení	5

4.1	Rozšíření PZTS	5

4.1.1	Stávající stav	5

4.1.2	Rozšíření systému	5

4.2	Demontáž hodin jednotného času na CHÚC	6

4.3	Úprava kabelových rozvodů slaboproudu na CHÚC	6

4.4	Kabelové rozvody	6

5.	Požární bezpečnost	7

6.	Bezpečnost a hygiena práce	7

7.	Péče o životní prostředí	8

8.	Související normy a předpisy	8

- Všeobecná část

## Účel projektu a základní popis objektu

Dokumentace pro provádění stavby SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, část - POPLACHOVÝ ZABEZP.A TÍSŇOVÝ SYSTÉM.

Tato projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího systému PZTS výrobce PARADOX typ DIGIPLEX EVO HD o sirény a tlačítka pro vyhlášení požárního poplachu a bezdrátovou nadstavbu pro zaintegrování stávajících automatických hlásičů požáru do systému PZTS v budově chlapeckého a dívčího internátu.

Dále řeší úpravu stávajících rozvodů slaboproudu a demontáž hodin jednotného času v CHÚC.

Dokumentace je vypracována dle požadavku PBŘ, zpracované fa.PYROS spol.s r.o., č.j.: PY-00706/Z-20 z 9/2020.

## Údaje o projektu

| AKCE: | VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu |
| --- | --- |
| INVESTOR: | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33, JIHLAVA |
| ZHOTOVITEL PROJEKTU: | ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ Tel.: 568 820 111 info@elmisystem.cz |
| ZODP.PROJEKTANT PROFESE: | MARTIN ŠPAČEK |
| PROFESE: | POPLACHOVÝ ZABEZP.A TÍSŇOVÝ SYSTÉM |
| STAV.OBJEKT/ČÁST/UMÍSTĚNÍ: | SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |
| Č.ZAKÁZKY: | 18174 |
| DATUM: | 2/2021 |
| STUPEŇ PROJEKTU: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |

# Projektové podklady

- Výkresová dokumentace stavby v DWG

- Zadávací podklady stavby a řemesel

- Konzultace s generálním projektantem a investorem

- Požárně bezpečnostní řešení

- Podklady výrobců zařízení

- Související normy a předpisy

# Technické údaje

## Napěťová soustava

- Vývody z rozvaděčů ke koncovým prvkům a přístrojům: 3+N+PE ~ 50 Hz, 400/230V, TN – S

- PZTS: 12VDC/IT

## Ochrana před nebezpečným dotykem

dle ČSN 332000-4-41 až 56 a ČSN EN 61 140 ed.2

- samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C a TN-S

- hlavním pospojováním

- ve stanovených prostorách zvýšená doplňujícím pospojováním (nejmenší průřez PE vodiče).

- proudovými chrániči

- ochrana malým napětím - obvody SELV (slaboproudé instalace).

## Ochrana proti přetížení a zkratu

Je řešena ve smyslu ČSN 33 2000-5-523 ed.2 a ČSN 33 2000-4-473. Jednotlivé okruhy budou chráněny jističi v příslušných napájecích bodech. Nejslabším článkem zkratové odolnosti jsou vývodové jističe rozvaděčů, napájecí zdroje slaboproudých systémů vybaveny pojistkami.

## Určení vnějších vlivů

Stávající, beze změn.

# Technické řešení

## Rozšíření PZTS

### Stávající stav

V předchozí etapě, koncem roku 2020 proběhla instalace autonomních bezdrátových hlásičů typ dle požadavku PBŘ. Hlásiče prozatím fungovaly autonomně, bez vazby na ústřednu PZTS (hlásiče SD360-868 jsou certifikovány jako autonomní hlásiče a fungují i bez napojení do PZTS).

V předchozí etapě taktéž proběhla instalace záložních zdrojů pro napájení prvků budoucího rozšíření. Záložní zdroje PARADOX PS25-BUS s transformátory 40VA a akumulátory 12V/18Ah a posilovačemi sběrnice PARADOX HUB2 jsou umístěny v boxech VZ-40 v kuchyňkách ve 2.NP u datových rozvaděčů, na každém internátu 1 komplet.

### Rozšíření systému

Sběrnice PZTS do obou internátů bude přivedena pomocí 2 optických kabelů (do každého internátu 1 optický kabel). Optopřevodníky METEL FIERE-S-PDS předá zhotoviteli provozovatel před zahájením montáží.

U stávající ústředny PZTS výrobce PARADOX, typ EVO HD, která je umístěna v budově školy v 1.NP m.č.1.04 u stanoviště vrátnice, instalovat optický nástěnný rozvaděč. Z rozvaděče budou taženy 2 optické kabely s funkční integritou podle IEC 60331 P60-R a třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1. Kabely budou od optického rozvaděče u ústředny PZTS (1.NP budovy školy m.č.1.04) taženy přes 1.PP k připraveným záložním zdrojům v kuchyňkách obou internátů ve 2.NP. Do každého internátu veden 1 optický kabel. Uložení optických kabelů viz výkresová dokumentace. Optické kabely ukončit v nástěnných optických rozvaděčích u připravených napájecích zdrojů.

Provést propojení a oživení napájecích zdrojů do systému. Z kuchyněk bude vedena sběrnice PZTS metalickými kabely podle IEC 60331 P60-R a třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1 do stoupačky na schodištích internátů, stoupačkou rozvedena sběrnice PZTS do všech pater dle výkresové dokumentace.

Zhotovitel instaluje tlačítka a sirény na CHÚC dle výkresové dokumentace. Vedení kabely a trasami se zachováním funkční integrity při požáru podle IEC 60331 P60-R a třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1. Stisknutí kteréhokoliv požárního tlačítka na chodbě aktivuje všechny sirény na příslušném internátu. Použít červená nástěnná aretovaná tlačítka s NO/NC kontaktem, prolam. plast, symbol EN54-11. Detekce o stisknutí konkrétního tlačítka do ústředny PZTS pomocí sběrnicových modulů PARADOX ZX1 (expander 1 vstup ATZ – 2 adresné zóny). Každé tlačítko musí být jako jedna samostatná zóna.

Zhotovitel instaluje do každého patra internátu bezdrátový sběrnicový modul PARADOX RTX3-2R 868/433 (2x relé), viz výkresová dokumentace, pro zaintegrování stávajících bezdrátových hlásičů do systému PZTS.

Do nejvyššího místa schodiště doplnit bezdrátový požární hlásič SD360-868.

Před započetím montáží a v průběhu prací nutná koordinace se stávajícím správcem systému PZTS fa. RVC NET s.r.o., Vrchlického 5283/54, 586 01 Jihlava, info@rvcnet.cz, +420 564 109 966.

## Demontáž hodin jednotného času na CHÚC

Na chodbách chodbách CHÚC jsou na každém patře instalovány hodiny jednotného času. Hodiny zavěšený na kovových konzolách ze stropu. Zhotovitel provede jejich demontáž a přepojení kabeláže v místě původního umístění hodin. Na vyústění kabelů instalovat bezhalogenovou krabici pro montáž na povrch.

## Úprava kabelových rozvodů slaboproudu na CHÚC

Veškeré vedení slaboproudu, instalované ve CHÚC (schodiště, hl.vstup) na povrchu v elektroinstalačních lištách nutno uložit do trubek pod omítku. Lišty budou demontovány, elektroinstalační trubky musí být překryty maltovou vrstvou min.10mm.

## Kabelové rozvody

Veškeré instalované kabelové rozvody budou zataženy do elektroinstalačních trubek, zasekány pod omítku s překryvnou vrstvou omítky min.10mm, případně uloženy do stávajícího kabelového žlabu, jenž bude obložen protipožárním SDK (obložení je součástí dodávky stavby).

Je nutné zajistit odstup min.6cm při souběhu do 5m a 20cm při souběhu nad 5m mezi silnoproudými a slaboproudými trasami dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 NA.4.5.10.7.

# Požární bezpečnost

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí být dodržovány uvedené zásady:

- Aby bylo zabráněno vzniku požáru, jsou dodrženy platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2  a ČSN 33 2000-4-43 ed.2.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, jsou kabelové trasy situovány do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.).

Podrobně jsou požární požadavky na provedení elektroinstalace a zálohování rozepsány v požárně bezpečnostním řešení stavby – postupovat dle pokynů PBŘ.

# Bezpečnost a hygiena práce

Dodávaná zařízení musí splnit:

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce,

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pracoviště musí odpovídat nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. Pracoviště musí být rovněž vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika a umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví musí být vyznačena bezpečnostními barvami, bezpečnostními znaky ve smyslu vyhlášky č. 11/2002 Sb., bezpečnostní sdělení, značení, barvy, tabulky a nápisy a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Zařízení budou provedeny tak, že splní zejména požadavky specifikované:

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění č. 338/2005 Sb.,

- nařízením vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu,

- vyhláškou ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, změna a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.,

- vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

- je nutno je posuzovat dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně souvisejících vyhlášek a nařízení vlády.

Uzemnění těchto zařízení musí vyhovět požadavkům výrobce zařízení, ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

# Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

# Související normy a předpisy

| Předpis | Název |
| --- | --- |
| ČSN 33 0165 ed.2 | Předpisy pro značení vodičů barvami nebo číslicemi |
| ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Zákl.hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Ochrana před úrazem el.proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-4-443 | Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím |
| ČSN 33 2000-4-473 | Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Výběr a stavba el.zařízení – všeob.předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Výběr a stavba elektrických zařízení - elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-523 | Dovolené proudy v el.rozvodech |
| ČSN 33 2000-6 ed.2 | Revize |
| ČSN 33 4010 | Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu |
| ČSN 34 2300 ed. 2 | Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací |
| ČSN 34 2710 | Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba |
| ČSN EN 54 | Elektrická požární signalizace - soubor norem |
| ČSN 37 5245 | Kladení el. vedení do stropů a podlah |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení |
| ČSN 73 0834 | Požární bezpečnost staveb - Změny staveb |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody |
| ČSN 73 0875 | Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení |
| ČSN 73 0895 | Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN EN 14604 | Autonomní hlásiče kouře |
| ČSN EN 50131-1 ed. 2 | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 1: systémové požadavky |
| ČSN EN 50131-2-2 | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-2: Detektory narušení – pasivní infračervené detektory |
| ČSN EN 50131-2-6 | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) |
| ČSN EN 50131-3 | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 3: Ústředny |
| ČSN EN 50131-4 | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 4: Výstražná zařízení |
| ČSN EN 50131-5-3 | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení |
| ČSN EN 50131-6 ed. 2 | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 6: Napájecí zdroje |
| ČSN EN 50173-1 ed. 3 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky |
| ČSN EN 50173-2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory |
| ČSN EN 50173-3 ed. 2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory |
| ČSN EN 50173-4 ed. 2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory |
| ČSN EN 50174-2 ed.2 | Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách |
| ČSN EN 60038 | Jmenovitá napětí CENELEC |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 61140 ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení |
| VYHLÁŠKA Č. 23/2008 SB. | Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů |
| VYHLÁŠKA Č. 246/2001 Sb. | Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů |
| VYHLÁŠKA Č. 73/2010 Sb. | Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č.22/1997 Sb. | Zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů |