|  |  |  |  |  | PARÉ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  |
| VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PBŘ areálu |  |  |  |  |  |
| Stav.objekt/část/umístění: |  |  |  |  |  |
| SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |  |
| INVESTOR: |  | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33, JIHLAVA |  |  |  |
| HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: |  | ING.FRANTIŠEK ŽÁK |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: |  | 18174 | AUTORIZACE: |  |  |
| VYPRACOVAL: |  | MARTIN ŠPAČEK |  |  |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  | MARTIN ŠPAČEK |  |  |  |
| DATUM VYHOTOVENÍ: |  | 2/2021 |  |  |  |
| PROFESE: | ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE |  | Stupeň: | DPS |  |
|  |  |  | Formát: | 9 x A4 |  |
| OBSAH: |  |  | Č.přílohy: |  |  |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | D.1.4.2 - 01 |  |  |

OBSAH

1.	Všeobecná část	3

1.1	Účel projektu a základní popis objektu	3

1.2	Údaje o projektu	3

2.	Projektové podklady	3

3.	Technické údaje	4

3.1	Napěťová soustava	4

3.2	Ochrana před nebezpečným dotykem	4

3.3	Ochrana proti přetížení a zkratu	4

3.4	Kalkulovaný předpokládaný příkon navýšení spotřeby	5

3.5	Určení vnějších vlivů	5

4.	Technické řešení	5

4.1	Úpravy rozvaděčů	5

4.2	Nouzové osvětlení	6

4.3	Běžné osvětlení	6

4.4	Kabelové rozvody	6

5.	Požární bezpečnost	6

6.	Bezpečnost a hygiena práce	7

7.	Péče o životní prostředí	8

8.	Související normy a předpisy	8

- Všeobecná část

## Účel projektu a základní popis objektu

Dokumentace pro provádění stavby SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, část - ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE.

Tato projektová dokumentace řeší doplnění stávajících rozvaděčů NN o protipožární krytí a doplnění nouzového osvětlení na chráněných a nechráněných únikových cestách v dívčím a chlapeckém internátu dle požadavku PBŘ, zpracované fa.PYROS spol.s r.o., č.j.: PY-00706/Z-20 z 9/2020.

## Údaje o projektu

| AKCE: | VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu |
| --- | --- |
| INVESTOR: | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33, JIHLAVA |
| ZHOTOVITEL PROJEKTU: | ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ Tel.: 568 820 111 info@elmisystem.cz |
| ZODP.PROJEKTANT PROFESE: | MARTIN ŠPAČEK |
| PROFESE: | ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE |
| STAV.OBJEKT/ČÁST/UMÍSTĚNÍ: | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |
| Č.ZAKÁZKY: | 18174 |
| DATUM: | 2/2021 |
| STUPEŇ PROJEKTU: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |

# Projektové podklady

- Výkresová dokumentace stavby v DWG

- Zadávací podklady stavby a řemesel

- Konzultace s generálním projektantem a investorem

- Požárně bezpečnostní řešení

- Podklady výrobců zařízení

- Související normy a předpisy

# Technické údaje

## Napěťová soustava

- Vývody z rozvaděčů ke koncovým prvkům a přístrojům: 3+N+PE ~ 50 Hz, 400/230V, TN – S

## Ochrana před nebezpečným dotykem

dle ČSN 332000-4-41 až 56 a ČSN EN 61 140 ed.2

- samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C a TN-S

- hlavním pospojováním

- ve stanovených prostorách zvýšená doplňujícím pospojováním (nejmenší průřez PE vodiče).

- proudovými chrániči

- ochrana malým napětím - obvody SELV (slaboproudé instalace).

## Ochrana proti přetížení a zkratu

Je řešena ve smyslu ČSN 33 2000-5-523 ed.2 a ČSN 33 2000-4-473. Jednotlivé okruhy budou chráněny jističi v příslušných napájecích bodech. Nejslabším článkem zkratové odolnosti jsou vývodové jističe rozvaděčů, napájecí zdroje slaboproudých systémů vybaveny pojistkami.

## Kalkulovaný předpokládaný příkon navýšení spotřeby

| Druh spotřeby | Instalovaný výkon spotřebičů Pi (kW) | Soudobost | Výpočtové zatížení Pb (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouzové osvětlení | 0,06 | 1 | 0,06 |

## Určení vnějších vlivů

Stávající, beze změn.

# Technické řešení

## Úpravy rozvaděčů

Požadavek požárně bezpečnostního řešení stavby:

- Dveře (dvířka) podružných rozvaděčů (z požárních úseků nechráněných únikových cest) osadit s požární odolností alespoň EW 15 DP1.

- Dveře (dvířka) rozvaděčů, podružných rozvaděčů v požárních úsecích chráněných únikových cest P 1.02/N4 a P 1.03/N4 osadit s požární odolností alespoň EI 15 DP1 (te < 3,0 min.).

Instalované stávající rozvaděče NN, jenž jsou instalovány na chráněných a nechráněných únikových cestách, nelze dovybavit dveřmi s požární odolností. Zhotovitel provede odstranění stávající dveří rozvaděčů, rozvaděče překrýt větším rámem s požadovanou protipožární úpravou.

V rámci stavby bude v místě rozvaděče instalován od podlahy ke stropu protipožární SDK kastlík o šířce a hloubce, potřebné k ukotvení nových rámů rozvaděčů – nutná koordinace.

| patro | rozvaděč | Typ stávajícího rozvaděče | Rozměry stáv. rozvaděče (mm) |  | min. požadovaná ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | šířka | výška |  |
|  | Chlapecký internát |  |  |  |  |
| 1.NP | rozvaděč osvětlení | OCEP s plastovými kryty | 350 | 510 | EI 30 DP1 |
| 2.NP | rozvaděč CHUC | SCHRACK COMPACT 160 ILC2U424 | 588 | 770 | EI 30 DP1 |
| 3.NP | rozvaděč CHUC | SCHRACK COMPACT 160 ILC2U424 | 588 | 770 | EI 30 DP1 |
| 4.NP | rozvaděč CHUC | SCHRACK COMPACT 160 ILC2U424 | 588 | 770 | EI 30 DP1 |
|  | Dívčí internát |  |  |  |  |
| 1.NP | rozvaděč osvětlení | OCEP s plastovými kryty | 370 | 530 | EI 30 DP1 |
| 1.NP | rozvaděč chodba pravá | REX elektro | 580 | 850 | EW 15 DP1 |
| 2.NP | rozvaděč chodba levá | OEZ RZA-48N | 361 | 706 | EW 15 DP1 |
| 2.NP | rozvaděč chodba pravá | REX elektro | 580 | 850 | EW 15 DP1 |
| 3.NP | rozvaděč chodba levá | OEZ RZA-48N | 361 | 706 | EW 15 DP1 |
| 3.NP | rozvaděč chodba pravá | REX elektro | 580 | 850 | EW 15 DP1 |
| 4.NP | rozvaděč chodba levá | OEZ RZA-48N | 361 | 706 | EW 15 DP1 |
| 4.NP | rozvaděč chodba pravá | REX elektro | 580 | 850 | EW 15 DP1 |

## Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je PBŘ požadováno pro chráněné a nechráněné únikové cesty. Rozmístění nouzových svítidel je patrné z výkresové dokumentace. Kabeláž pro nouzové osvětlení připojit do nejbližšího rozvaděče NN. V případě, že není v rozvaděči jistič pro nouzové osvětlení, nutno do rozvaděče doplnit jističochránič B10/1/30mA.

Nová nouzová svítidla budou s vlastními autonomními zdroji, rozmístění dle ČSN EN 1838. Činnost nouzového osvětlení musí být dle ČSN EN 1838 zajištěna v CHÚC a u nechráněných únikových cest po dobu nejméně 60 minut.

## Běžné osvětlení

V 1.PP obou internátů doplnit standardní nástěnná LED svítidla viz výkresová dokumentace. Svítidla napojit ke stávajícímu napájecímu okruhu osvětlení příslušných prostor. Spínání svítidel dle stávajícího stavu.

## Kabelové rozvody

Kabelové rozvody doplňovaného nouzového a běžného osvětlení budou zasekány pod omítku s překryvnou vrstvou omítky min.10mm, případně uloženy do stávajícího kabelového žlabu, jenž bude obložen protipožárním SDK (obložení je součástí dodávky stavby).

# Požární bezpečnost

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí být dodržovány uvedené zásady:

- Aby bylo zabráněno vzniku požáru, jsou dodrženy platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2  a ČSN 33 2000-4-43 ed.2.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, jsou kabelové trasy situovány do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.).

Podrobně jsou požární požadavky na provedení elektroinstalace a zálohování rozepsány v požárně bezpečnostním řešení stavby – postupovat dle pokynů PBŘ.

# Bezpečnost a hygiena práce

Dodávaná zařízení musí splnit:

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce,

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pracoviště musí odpovídat nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. Pracoviště musí být rovněž vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika a umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví musí být vyznačena bezpečnostními barvami, bezpečnostními znaky ve smyslu vyhlášky č. 11/2002 Sb., bezpečnostní sdělení, značení, barvy, tabulky a nápisy a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Zařízení budou provedeny tak, že splní zejména požadavky specifikované:

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění č. 338/2005 Sb.,

- nařízením vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu,

- vyhláškou ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, změna a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.,

- vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

- je nutno je posuzovat dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně souvisejících vyhlášek a nařízení vlády.

Uzemnění těchto zařízení musí vyhovět požadavkům výrobce zařízení, ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

# Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

# Související normy a předpisy

| Předpis | Název |
| --- | --- |
| ČSN 33 0165 ed.2 | Předpisy pro značení vodičů barvami nebo číslicemi |
| ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Zákl.hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Ochrana před úrazem el.proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-4-443 | Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím |
| ČSN 33 2000-4-473 | Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Výběr a stavba el.zařízení – všeob.předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Výběr a stavba elektrických zařízení - elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-523 | Dovolené proudy v el.rozvodech |
| ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr.pospojování |
| ČSN 33 2000-6 ed.2 | Revize |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 33 2180 | Předpisy pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů |
| ČSN 33 2312 ed.2 | Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich |
| ČSN 37 5245 | Kladení el. vedení do stropů a podlah |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení |
| ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování |
| ČSN 73 0834 | Požární bezpečnost staveb - Změny staveb |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody |
| ČSN 73 0875 | Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení |
| ČSN 73 0895 | Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení |
| ČSN EN 50110-1 ed.3 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN EN 60038 | Jmenovitá napětí CENELEC |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 61140 ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení |
| VYHLÁŠKA Č. 23/2008 SB. | Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů |
| VYHLÁŠKA Č. 246/2001 Sb. | Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů |
| VYHLÁŠKA Č. 73/2010 Sb. | Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č.22/1997 Sb. | Zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů |