Výzva k podání nabídek

na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

| Název podlimitní veřejné zakázky: | Nákup diskového pole |
| --- | --- |
| Předmět podlimitní veřejné zakázky | na dodávky |
| Zadavatel |
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| Právní forma: | 804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina |
| Kontaktní osoby: | Ing. Martin Procházka, tel.: 564 602 110, 604 223 078, prochazka.m@kr-vysocina.cz |
| Místo pro podání nabídek | Poštou nebo osobně na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 16.00 hod., poslední den lhůty do 10:00 hod |

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

##### 1.	Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace

1.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky je nákup, zapojení a konfigurace 2 ks diskových polí, které splňují následující kritéria:

- Diskové pole stejného typu, po jednom kusu do každé lokality (Hlavní a Záložní datové centrum), lokality vzdáleny 2km, k dispozici na propojení 2ks SM vláken 9/125.

- Box o velikosti max. 6U se dvěma hot-swap redundantními aktivními řadiči (při výpadku musí být zachován minimálně 75 % výkon pole), plně odolný proti výpadku klíčových komponent (no single point of failure), cache, paměti, ventilátorů, napájecích zdrojů.

- Výměna vyjímatelných komponent a přidávání (výměna) disků za chodu, on-line firmware upgrade na řadičích i discích, on-line přidávání dalších diskových polic, odolnost proti výpadku jedné police.

- Každý řadič bude obsahovat nejméně 4 porty Fibre Channel 8Gbps pro připojení k SAN infrastruktuře a minimálně 32GB CACHE, možnost rozšíření cache o SSD disky (např. adaptive flash cache). Nedojde ke ztrátě žádných dat (včetně dat v cache) při výpadku el. napájení (min. po dobu 48 hodin).

- Podpora RAID úrovně 0, 1, 5, 6 a 10.

- Pole musí být schopné využívat disky typu SAS (15K rpm), NL SAS, nebo SSD v jedné polici současně.

- Správa prostřednictvím grafického rozhraní (GUI) popř. i příkazové řádky (CLI). Podpora SNMP 2.0 pro vzdálený monitoring.

- Pokud je k dispozici plugin do prostředí VMWARE vSPHERE, dodávka včetně instalace a licence.

- Dodávka řešení pro Získání informací o aktuálním zatížení (počet OI) a latencí na jednotlivých skupinách disků a LUNs, vyčítání do externího systému přes standardizované rozhrnní (možno řešit přes SNMP).

- Mód přístupu klientů všech požadovaných kompatibilních operačních systémů (viz bod 19.) na storage LUNs asymetrický ACTIVE – ACTIVE (ALUA) a to i pro Thin Provisioning.

- Pole vnitřně virtualizováno pro celkové usnadnění administrace a efektivní zacházení s výkonovými a kapacitními rezervami tj. na stejných fyzických discích musí být možné vytvářet logické disky s různými RAID geometriemi.

- Požadovaná kapacita:

- Dodávka 6 TB čisté využitelné diskové kapacity (počítáno na RAID 5)

- Možnost navýšení kapacity na 30 TB (bez nutnosti výměny nebo dokoupení řadičů).

- Požadovaný výkon diskového pole:

- Při charakteru provozu 70% random read / 30% random write diskových operací při plně obsazené diskové kapacitě pole musí diskové pole poskytovat výkon minimálně 20 000 IOPs s response time maximálně 1ms pro 8KB bloky.

- Výkon musí být doložen věrohodným měřením (viz. dále).

- Podpora ruční migrace on-line dat logického disku mezi různými RAID geometriemi nebo typy fyzických disků (tiering).

- Podpora Thin Provisioning s automatickou reklamací uvolněného prostoru do poolu přístupného všem serverům pro celou nabízenou kapacitu.

- Prostředky pro vytváření plných klonů a ReadOnly a ReadWrite snapshotů z logických disků.

- Deduplikace dat na  blokové části diskového pole.

- Funkcionalitu QoS (omezení výkonu na úrovni pole v IOPs nebo MB/s) pro jednotlivé LUNy nebo skupiny LUNů.

- Kompatibilita s následujícími systémy:

- VMware vSphere 5.x

- Windows Server 2008 R2

- Windows Server 2012 R2

- RedHat Linux 5.x ; 6.x

- Plná podpora VMware VAAI, Microsoft ODX

- V případě připojení k prostředí VMware vSphere 5.x bude diskové pole - podporovat všechny aktuálně dostupná VAAI primitiva pro bloková zařízení včetně „thin provisioning primitives“.

- Možnost v budoucnu rozšířit o integraci pro vytváření aplikačně konzistentních snapshotů pro Oracle, SAP, MS SQL, MS Exchange a Hyper-V (licence není požadována).

- Obsažené licence v rámci dodávky:

  - licence pro Migraci LUN a konverze typu RAID apod.

  - licence pro multi-path v módu active-active

  - licence pro deduplikaci.

  - potřebné licence pro integraci s VMware a to včetně managementu

Požadované funkcionality musí být nabídnuty pro neomezený počet připojených serverů a plně pokrývat dodávanou kapacitu.

- Záruční doba min. 3 roky, odstranění závady následující pracovní den.

- Zaškolení 3 administrátorů v rozsahu min. 4 h.

Výkonnost diskového pole doložte nezávislým testem, například v SPC-1 benchmarku viz http://www.storageperformance.org/specs/#spc1

Pole budou dodána a nakofigurována tak, aby umožňovala vzájemnou synchronní replikaci určených svazků a v případě výpadku jednoho z polí, druhé automaticky převezme veškerý datový provoz s výpadkem komunikace ke klientům maximálně 20s. Dále musí pole podporovat rollback scénáře (uvedení do stavu před poruchou) bez výpadku komunikace ke klientům.

Součástí dodávky a nabídkové ceny budou všechny prvky pro instalaci do standardního 19“ Racku včetně kabeláže (patch kabely pro vzájemné propojení a plné připojení do SAN), základní konfigurace a připojení do stávající infrastruktury dle požadavku zákazníka.

1.2 Předpokládaný termín realizace zakázky

Termín ukončení realizace veřejné zakázky je do 28. 2. 2015.

1.3 Místo realizace předmětu zakázky

Místem realizace jsou lokality TCK Kraje Vysočina – Krajský úřad, Žižkova 57 a Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59.

1.4 Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

1.5 Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky v souladu s těmito kritérii:

- cena dodávky 70 %,

- délka záruční doby 30 %.

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky v souladu s  dílčími hodnotícími kritérii. Hodnocení nabídek se provede na základě váženého bodového systému, přičemž součtem vážených bodů přidělených při hodnocení nabídky pomocí jednotlivých kritérií se stanoví její celková výhodnost.

Nabídky budou hodnoceny bodovací stupnicí 0 až 100 bodů tak, že v každém dílčím kritériu obdrží nejvhodnější nabídka 100 bodů a každá další nabídka obdrží takový počet bodů, který odpovídá její odchylce od nejvhodnější nabídky. Takto přidělené body budou upraveny váhovým koeficientem každého dílčího kritéria. Pořadí výhodnosti nabídek bude odpovídat součtu váženého hodnocení nabídek dosaženého ve všech kritériích.

1.6. Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 150 000 Kč bez DPH.

#### 1.7 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kód 30233132-5

### 2. Údaje o zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci tvoří:

- výzva k podání nabídky,

- obchodní podmínky (kupní smlouva).

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které by vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel umožňuje v těchto případech použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných materiálů nebo výrobků.

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace způsobem stanoveným v § 62 odst. 3 zákona - ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v souladu s ustanovení § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel si vyhrazuje právo informace o kvalifikaci dodavatele prověřit. Dále v souladu s § 59 odst. 4 zákona může Zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

##### 4. Náležitosti nabídky

4.1 Nabídka:

- 	Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a v elektronické kopii na CD/DVD nosiči, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

-    Zadavatel doporučuje, aby všechny listy originálu nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.

- 	Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (pro případ podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

4.2 Forma zpracování nabídky:

# Nabídky musí být doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmení, razítkem na přelepu obálky. Dále musí být na obálce uveden název veřejné zakázky „Nákup diskového pole“ s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“ a adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona.

###### 4.3 Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) nabídky.

###### - 	Krycí list nabídky - na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku předmětu veřejné zakázky a nejvýše přípustná nabídková cena za servis/rok (v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH), datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

- 	Doklady prokazující splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované zákonem a touto zadávací dokumentací.

###### - 	Návrh smlouvy - uchazeč v návrhu smlouvy, který bude obsahovat obchodní podmínky dané touto zadávací dokumentací a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, uvede přesný název, IČO, adresu, telefonní spojení na kontaktní osoby.

- 	Ostatní údaje, které tvoří nabídku.

##### 5. Zpracování cenové nabídky

  - Nabídková cena bude stanovena v CZK.

  - Uchazeč předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Cena dodávky v Kč bez DPH

Cena dodávky v Kč včetně DPH

  - Nabídková cena, která bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

  - Nabídková cena je nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze za podmínek stanovených v části II. této zadávací dokumentace – obchodních podmínkách.

##### 6. Další podmínky zadavatele

6.1 	Nabídky, které nesplní podmínky stanovené v zákoně v této zadávací dokumentaci, budou z hodnocení vyřazeny.

6.2 	Zadavatel zruší zadávací řízení za podmínek stanovených v § 84 zákona.

6.3 	Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

6.4 	Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

### 6.5 	Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

### 6.6 	Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

6.7 	Zadávací dokumentace je poskytnuta jako příloha výzvy k podání nabídky. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 49 zákona. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu: Kraj Vysočina, Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, popřípadě na email posta@kr-vysocina.cz.

6.8    Prohlídka místa plnění nebude realizována.

6.9 	Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele, zasedací místnost D 1.11 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, dne  1. 12. 2014 ve 12:00 hodin. Otevírání obálek se může účastnit nejvýše jeden zástupce uchazeče; uchazeč nebo zástupce uchazeče se musí před zahájením otevírání obálek prokázat průkazem totožnosti (uchazeč nebo statutární zástupce uchazeče), nebo příslušným pověřením (plnou mocí) podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče a průkazem totožnosti (jiná osoba než uchazeč nebo statutární zástupce uchazeče).

6.10 Uchazeč spolu s podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci zakázky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

##### 7. Podání nabídky

##### Lhůta pro podání nabídky končí dne 1. 12. 2014 ve 12:00.

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 16.00 hod., poslední den lhůty do 10:00 hod.

Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle podacího razítka podatelny zadavatele.

V Jihlavě dne

…………………………………….

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman Kraje Vysočina

Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o ceně – v textu vytečkováno) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvv na veřejnou zakázku, který bude uchazečem podepsaný. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené uchazečem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách.

V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1.	Kraj Vysočina

se sídlem:                      Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: 	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

IČO: 	70890749

bankovní spojení: 	Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu:	420050005000/6800

(dále jen „kupující“)

a

2.	…………………………………….

se sídlem:…………………………………

zastoupení: …………………………………..

IČO: …………………………………

DIČ:………………………

bankovní spojení: ……………………………………..

(dále jen „prodávající“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je nákup, zapojení a konfigurace 2 ks diskových polí, které splňují následující kritéria:

- Diskové pole stejného typu, po jednom kusu do každé lokality (Hlavní a Záložní datové centrum), lokality vzdáleny 2 km, k dispozici na propojení 2 ks SM vláken 9/125.

- Box o velikosti max. 6U se dvěma hot-swap redundantními aktivními řadiči (při výpadku musí být zachován minimálně 75 % výkon pole), plně odolný proti výpadku klíčových komponent (no single point of failure), cache, paměti, ventilátorů, napájecích zdrojů.

- Výměna vyjímatelných komponent a přidávání (výměna) disků za chodu, on-line firmware upgrade na řadičích i discích, on-line přidávání dalších diskových polic, odolnost proti výpadku jedné police.

- Každý řadič bude obsahovat nejméně 4 porty Fibre Channel 8Gbps pro připojení k SAN infrastruktuře a minimálně 32GB CACHE, možnost rozšíření cache o SSD disky (např. adaptive flash cache). Nedojde ke ztrátě žádných dat (včetně dat v cache) při výpadku el. napájení (min. po dobu 48 hodin).

- Podpora RAID úrovně 0, 1, 5, 6 a 10.

- Pole musí být schopné využívat disky typu SAS (15K rpm), NL SAS, nebo SSD v jedné polici současně.

- Správa prostřednictvím grafického rozhraní (GUI) popř. i příkazové řádky (CLI). Podpora SNMP 2.0 pro vzdálený monitoring.

- Pokud je k dispozici plugin do prostředí VMWARE vSPHERE, dodávka včetně instalace a licence.

- Dodávka řešení pro Získání informací o aktuálním zatížení (počet OI) a latencí na jednotlivých skupinách disků a LUNs, vyčítání do externího systému přes standardizované rozhrnní (možno řešit přes SNMP).

- Mód přístupu klientů všech požadovaných kompatibilních operačních systémů (viz bod 19.) na storage LUNs asymetrický ACTIVE – ACTIVE (ALUA) a to i pro Thin Provisioning.

- Pole vnitřně virtualizováno pro celkové usnadnění administrace a efektivní zacházení s výkonovými a kapacitními rezervami tj. na stejných fyzických discích musí být možné vytvářet logické disky s různými RAID geometriemi.

- Požadovaná kapacita:

- Dodávka 6 TB čisté využitelné diskové kapacity (počítáno na RAID 5)

- Možnost navýšení kapacity na 30 TB (bez nutnosti výměny nebo dokoupení řadičů).

- Požadovaný výkon diskového pole:

- Při charakteru provozu 70% random read / 30% random write diskových operací při plně obsazené diskové kapacitě pole musí diskové pole poskytovat výkon minimálně 20 000 IOPs s response time maximálně 1ms pro 8KB bloky..

- Výkon musí být doložen věrohodným měřením (viz. dále).

- Podpora ruční migrace on-line dat logického disku mezi různými RAID geometriemi nebo typy fyzických disků (tiering).

- Podpora Thin Provisioning s automatickou reklamací uvolněného prostoru do poolu přístupného všem serverům pro celou nabízenou kapacitu.

- Prostředky pro vytváření plných klonů a ReadOnly a ReadWrite snapshotů z logických disků.

- Deduplikace dat na  blokové části diskového pole.

- Funkcionalitu QoS (omezení výkonu na úrovni pole v IOPs nebo MB/s) pro jednotlivé LUNy nebo skupiny LUNů.

- Kompatibilita s následujícími systémy:

- VMware vSphere 5.x

- Windows Server 2008 R2

- Windows Server 2012 R2

- RedHat Linux 5.x ; 6.x

- Plná podpora VMware VAAI, Microsoft ODX

- V případě připojení k prostředí VMware vSphere 5.x bude diskové pole - podporovat všechny aktuálně dostupná VAAI primitiva pro bloková zařízení včetně „thin provisioning primitives“.

Předmět koupě je možno v budoucnu rozšířit o integraci pro vytváření aplikačně konzistentních snapshotů pro Oracle, SAP, MS SQL, MS Exchange a Hyper-V (licence není požadována).

V rámci dodávky jsou obsaženy následující licence:

  - licence pro Migraci LUN a konverze typu RAID apod.

  - licence pro multi-path v módu active-active

  - licence pro deduplikaci.

  - potřebné licence pro integraci s VMware a to včetně managementu

Požadované funkcionality jsou nabídnuty pro neomezený počet připojených serverů a plně pokrývají dodávanou kapacitu.

Součástí předmětu koupě je zaškolení 3 administrátorů určených kupujícím v rozsahu min. 4 h.

Výkonnost diskového pole prodávající doloží nezávislým testem, například v SPC-1 benchmarku viz http://www.storageperformance.org/specs/#spc1

Pole budou dodána a nakofigurována tak, aby umožňovala vzájemnou synchronní replikaci určených svazků a v případě výpadku jednoho z polí, druhé automaticky převezme veškerý datový provoz s výpadkem komunikace ke klientům maximálně 20s. Dále musí pole podporovat rollback scénáře (uvedení do stavu před poruchou) bez výpadku komunikace ke klientům.

Součástí dodávky jsou všechny prvky pro instalaci do standardního 19“ Racku včetně kabeláže (patch kabely pro vzájemné propojení a plné připojení do SAN), základní konfigurace a připojení do stávající infrastruktury dle požadavku kupujícího.

Podrobná specifikace zboží ve formě datasheetu od výrobce, ve kterém jsou uvedeny požadované vlastnosti uvedené v odst. 1, bude uvedena v Příloze č. 1 smlouvy.

(dále jen „zboží“)

2) 	Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu stanovenou v článku II. této smlouvy.

II.

Cena a platební podmínky

- Cena zboží byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a 
činí ....... (doplní uchazeč) Kč bez DPH,  cena …..(doplní uchazeč) Kč včetně DPH. V ceně zboží je zahrnuta cena za veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání zboží a k uvedení zboží do řádného provozu a veškeré další náklady prodávajícího, nutné pro včasné a kompletní dodání zboží dle této smlouvy.

- Fakturace bude rozdělena do dvou faktur dle dodávek jednotlivých kusů.

- Splatnost každé faktury – daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne řádného a včasného dodání zboží v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Kupující má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

III.

Doba a místo plnění, předání zboží

- Zboží je prodávající povinen předat kupujícímu ve dvou dodávkách v následujících termínech: dodávka prvního diskového pole  do 19. 12. 2014, druhé pole od 15. 2. 2015 do 28. 2. 2015.

Kupující oznámí e-mailem nejdéle 2 pracovní dny před termínem předání zboží prodávajícímu místo předání a převzetí zboží.

- Místem předání a převzetí zboží je sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava, Česká Republika.

- Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající v prodlení.

- Zboží dle čl. I. odst. 1 pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky zboží podle této smlouvy je dodací list popř. akceptační protokol připojený ke zboží opatřený podpisem odpovědného pracovníka kupujícího. Oprávněným pracovníkem kupujícího je Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dokladu o hmotné přejímce (dodacího listu případně akceptačního protokolu).

IV.

Sankce

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. II. této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady, záruční doba

- Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce xx (doplní uchazeč) měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží dle ustanovení čl. III. této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídá platné dokumentaci a předpisům.

- Prodávající je povinen v záruční době odstranit vady zboží v místě určeném kupujícím druhý pracovní den potom, co mu byla vada zboží oznámena oprávněnou osobou kupujícího, a to kdekoliv v rámci Evropské unie („Next Business Day“). Kontaktní údaje pro oznámení vady zboží jsou … (doplní uchazeč). Tato servisní podpora musí být zajištěna osobami určenými k tomu výrobcem zboží.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

- Výběr prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace zboží.

V ……………dne ….	V Jihlavě dne ……………………….

………………………………	……………………………….

za prodávajícího	                 				za kupujícího

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

Podrobná specifikace ve formě datasheetu od výrobce, ve kterém bude možno ověřit požadované vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci.

(doplní uchazeč)

Konec obchodních podmínek veřejné zakázky „Nákup diskového pole“

Seznam oslovených uchazečů

AutoCont CZ a. s., Nemocniční 987/12, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 47676795

C-SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno-Židenice, Židenice, IČO 27675645

DNS a.s., Na strži 1702/65, Praha 4, Nusle, IČO 25146441

Unicomp Services s.r.o., Sluneční 481, Vrané nad Vltavou, IČO 24786926

ANECT a. s., Vídeňská 204/125, Brno-jih, Přízřenice, IČO 25313029

3S.cz, s.r.o., Křenová 479/71, Brno-střed, Trnitá, IČO 27683273