ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŘEDĚNÍ RADIOFARMAK NA ODDĚLENÍ ONM NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

SO 03 - GYNEKOLOGIE

A , B

PRŮVODNÍ  A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A, B

Vypracoval : ing. Petr Salivar                                                                            12/  2013

Identifikační údaje stavby a investora :

Název akce                          :  ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŘEDĚNÍ

RADIOFARMAK NA ODDĚLENÍ

ONM NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

Objednatel                             :  Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,

Husova 2624, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod

Vlastník objektu                   :   Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882,

PSČ 587 33 Jihlava

Investor                                :   Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,

Husova 2624, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant                            :   ing. Petr Salivar, Zahradnického 2946,

580 01 Havlíčkův

IČ:01465431

Autorizovaný inženýr         :   Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,

pod  číslem 0700246

Druh stavby                        :   rekonstrukce

Místo akce                          :   Areál Nemocnice Havlíčkův Brod

Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

parcelní číslo 1690, katastrální území Havlíčkův Brod

objekt SO 03 - gynekologie

Stupeň projektu                :  Dokumentace k ohlášení stavby a provádění stavby

VŠEOBECNĚ:

Požadavky nové legislativy a zvýšené nároky na přípravu léčiv vyvolaly potřebu navrhovaných stavebních úprav na oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Havlíčkův Brod. Jedná se o stavební úpravy nutné především pro zajištění požadovaných podmínek pro ředění radiofarmak.

Realizace navrhovaných stavebních úprav zajistí vytvoření odpovídajících podmínek pro poskytování zdravotní péče, zlepší podmínky pro mezioborovou spolupráci zdravotnických oddělení a zefektivní činnosti v NHB.

Navržené stavební úpravy budou provedeny v objektu hlavní budovy NHB. Tento objekt se skládá ze sedmi navzájem propojených budov, které mají jedno společné popisné číslo. Stavební úpravy budou realizovány na oddělení ONM na úrovni  1. podzemního podlaží objektu SO 03 – gynekologie a v technickém podlaží na úrovni 2. podzemního podlaží téhož objektu.

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny za provozu okolních místností a  oddělení a s požadavkem na minimální dobu přerušení provozu v daných místnostech, jsou navrženy nejnutnější úpravy odehrávající se pouze v místnostech dotčených stavebními úpravami a stanoveny technologie s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí.

Novému záměru bude přizpůsobena dispozice a upraveno využití dotčených prostor a místností. S těmito úpravami souvisí úpravy, změny a doplnění požadovaných  rozvodů inženýrských sítí a vybavení přístrojovou technikou, zařizovacími předměty a nábytkem.

Koncepce je vyhotovena tak, aby splňovala všechny požadavky Státního ústavu kontroly léčiv,  hygienické a bezpečnostní směrnice a vyhlášky.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Stavební úpravy budou realizovány na oddělení nukleární medicíny ve střední části gynekologického pavilonu (objekt SO 03)  na úrovni 1. podzemního podlaží. Jedná se o místnosti při jižním průčelí tohoto křídla, jež již v současné době jsou pro daný účel využívány. Dispozice je upravena tak, aby vyhovovala požadavkům nové legislativy. Jedná se o provoz ředění radiofarmak. Vlastní místnost s digestořemi pro ředění radiofarmak bude přístupná pouze přes filtr navazující na hlavní chodbu. Přísun léčiv a odsun upravených léků (naředěných roztoků) bude zajištěn přes prokládací boxy s elektromagnetickou oboustrannou blokací dveří. Místnost ředění radiofarmak je navržena v třídě čistoty prostředí „C“, filtr  v třídě čistoty prostředí „D“, vlastní digestoře tvoří uzavřené boxy s vlastní filtrací o třídě čistoty prostředí „A“. Radiofarmaka budou skladována ve stávajícím skládku navazujícím dispozičně na prostor ředění radiofarmak.

S navrženými stavebními úpravami a dispozičním uspořádáním souvisí také úprava stávající vzduchotechniky - osazení čistých nástavců výustek VZT s HEPA filtry a vsazení vodního chladiče do potrubí u vzduchotechnické jednotky, osazené v technickém podlaží o patro níže, než jsou rekonstruované prostory.  Úprava VZT si vyžádá demontáž stávajícího plechového lamelového podhledu na chodbě 2. podzemního podlaží a jeho opětovnou montáž. Stejně tak bude muset být rozebrán podhled v místnosti budoucího filtru a nahrazen novým s omyvatelnou povrchovou úpravou.

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ :

V závislosti na úpravě dispozice dojde k vybourání některých stávajících dveří, zazdění otvorů po nich, či k probourání nových otvorů pro osazení nových dveří, okna či prokládacích boxů.  Dozdívky jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic na speciální tenkovrstvou maltu, omítnuté vápennou štukovou omítkou. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na dezinfekci daných prostor, dojde k odstranění stávajících keramických obkladů a nahrazení omyvatelným nátěrem do stropu (eliminace spár) s příslušnými atesty. Podklad pod omyvatelný nátěr bude přestěrkován a  přebroušen. Omyvatelným nátěrem bude opatřen i nový podhled ve filtru, který je z finančního hlediska navržen z cementových desek Knauf Aquapanel Cement Board Indoor odolných proti vlhkosti. Podhled bude pod nátěr také přestěrkován se vsazením armovací tkaniny a přebroušen. V místnosti ředění radiofarmak je navržen hygienický podhled určený do čistých prostor – ocelový kazetový podhled rastru 625x625 mm z oboustranně lakovaných plechů. V podhledu budou skryty rozvody instalací zejména  nové rozvody VZT. Do podhledu budou osazeny svítidla a výustky VZT určené do čistých prostor. Pro manipulaci radiofarmaky budou osazeny prokládací boxy (předávací skříně) zazděné do stávajících příček a výškově navazující na instalovaný nábytek. Pro vizuální kontakt mezi místností ředění radiofarmak a aplikační místností bude osazeno fixní okno.  Do místnosti filtru bude probourán z chodby nový otvor s osazením typových dřevěných vnitřních dveří s povrchovou úpravou CPL do ocelové zárubně.

Stávající PVC bude v rekonstruovaných mísnostech 1.p.p. sejmuto, podlahy budou přestěrkovány a položeny nové nášlapné vrstvy.  V místnosti ředění radiofarmak bude položeno nové PVC, ve filtru vinylová protiskluzová podlahovina. Ta bude ve sprchovém koutu vytažena i na stěny.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST:

Konstrukčně se jedná o podélný trojtrakt tvořený železobetonovým monolitickým skeletem  s dozdívaným obvodovým pláštěm. Ztužení je zajištěno monolitickými ztužujícími stěnami a stěnami výtahových šachet. Navrženými stavebními úpravami nedojde k zásahům do nosných konstrukcí. Úpravy otvorů (probourání nových dveří, okna a prokládacích boxů) se odehrají v nenosných příčkách. Do stropní konstrukce bude ukotven nosný rastr nových podhledů.

Navrženými stavebními úpravami se nemění nosný systém ani není zasahováno do nosné konstrukce. Bourání nutno provádět velmi citlivě, aby nedošlo k zbytečnému porušení a roztřesení navazujících konstrukcí a ke vzniku zbytečných poruch (trhlin). Bourání doporučujeme provádět ručně, možno použít z části technologii řezání, provést vodorovné a svislé řezy na potřebnou hloubku s následným vybouráním jednotlivých částí vymezených řezy.

ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY :

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav se jedná o změnu staveb skupiny I. ve smyslu ČSN 730834, kdy dojde k pouze k modernizaci prostor spojenou s drobnými dispozičními úpravami celkově zaměřených na zlepšení podmínek pracoviště  tzn. bez nároků na nové dělení do požárních úseků, nedojde ani ke zvýšení požárního rizika nad stanovený limit. V současnosti jsou rekonstruované prostory využívány oddělením nukleární medicíny – ředění radiofarmak. Náplň upravovaných prostor se nemění, pouze dojde k úpravě dispozičního uspořádání , tak aby nedocházelo ke křížení  jednotlivých provozů (tok materiálu - radiofarmak, přístup personálu…).

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB:

Kanalizace, vodovod:

Ve filtru bude na rozvody ZTI napojen nový sprchový kout a umyvadlo. Dispozičně jsou osazeny v místě původně osazených či stávajících zařizovacích předmětů sanitární techniky.    V maximální možné míře budou použity stávající rozvody, nově navržené rozvody budou provedeny v plastu, zasekány budou do zdiva či podlahy.  Stávající nevyužívané instalace budou zaslepeny a pokud možno skryty ve stěně či podlaze (stávající nevyužívané rozvody pod digestoří).

Vytápění:

V dotčených místnostech bude zachováno stávající podlahové vytápění. Navrženými stavebními úpravami by nemělo dojít k jeho poškození. V místnosti skladu léčiv bude, vzhledem k přehřívání daného prostoru, vypnuta stávající smyčka podlahového vytápění zasahující do této místnosti.

Vzduchotechnika:

V místnosti laboratoře radiofarmak je navrženo přetlakové větrání s úpravou vzduchu s koncovou filtrací HEPA filtry. Místnost filtru bude odvětrána v mírném podtlaku. Odsávací ventilátory i přívodní jednotka (dvoustupňová filtrace + ohřev) zůstanou stávající, bude pouze doplněn vodní chladič, regulační klapky a koncové HEPA filtry (H 13) na přívodu vzduchu pro dosažení požadované třídy čistoty místnosti v prostoru laboratoře a filtru.

Místnost laboratoře radiofarmak a filtr budou napojeny na stávající vzduchotechnickou jednotku AT 10.05 zavěšenou ve strojovně vzduchotechniky ve II. PP. Jednotka je vybavena dvojnásobnou filtrací a vodním ohřívačem.

Stávající přívodní potrubí ve strojovně vzduchotechniky bude za vzt jednotkou rozpojeno, bude demontována část stávajícího potrubí a tlumiče hluku. Do potrubí bude vložen čtyřhranný vodní chladič o výkonu 3 kW. Chladič bude napojen na rozvod chladící vody 6/12°C (zajistí profese chlazení). Kondenzát chladiče bude napojen přes sifon na kanalizaci (zajistí profese ZT). Chladič bude připojen na stávající regulaci vzt jednotky (zajistí profese elektro – M+R). Za novým chladičem bude doplněno přechodové potrubí a budu umístěny stávající tlumiče hluku.

Na přívodu do prostoru laboratoře i filtru budou demontovány stávající přívodní výustky a anemostaty, bude demontována část stávajícího přívodního potrubí a nové potrubí budou přes regulační klapky a kruhové ohebné izolované hadice připojeny  koncové čisté nástavce CGF v podhledech místností. Do nástavců budou osazeny filtrační vložky třídy H 13 (HEPA filtry) s objemovým průtokem jemuž odpovídá v čistém stavu 150 Pa. Pro výměnu filtračních vložek a dílčí doregulování jsou čisté nástavce opatřeny těsnými klapkami.

Vzduch bude z místností odsáván novými čtvercovými anemostaty v podhledech napojených přes regulační klapky na stávající odsávací potrubí.

V přívodní i odvodní části budou doplněny regulační klapky. Zařízení bude vyregulováno pro dosažení přetlaku v místnosti laboratoří a podtlaku v místnosti filtru (na vsazených klapkách a koncových elementech). VZT potrubí, procházející v 2.p.p. jiným požárním úsekem, bude izolováno protipožárním obkladem.

Pro vylepšení podmínek v místnosti skladu radiofarmak bude pro přívod vzduchu přidána ve dveřích dveřní mřížka a odvětrání místnosti, spouštěné zatím nezávisle, bude pomocí MaR sesynchronizováno   s provozem ředění radiofarmak.

Elektroinstalace:

V rámci rekonstrukce místností 0.28 a 0.29 dojde k novému rozmístění NN zásuvek dle požadavků provozovatele. Využity budou stávající zásuvkové okruhy bez požadavku na jejich rozšíření.

Zachovány budou rovněž dva stávající vývody 400V pro digestoře. Stávající osvětlení bude demontováno a nahrazeno novými svítidly 625x625 mm do čistých prostor, osazenými do sníženého podhledu.

Ovládání osvětlení místnosti 0.29 bude umístěno v místnosti 0.28.

U slaboproudých instalací zůstanou zachovány stávající dozimetry, budou pouze částečně přemístěny v souladu se stavebními úpravami příček. Dále budou využity stávající přívody Telefonu, komunikačního zařízení SONICO a strukturované kabeláže, dojde pouze k jejich přesunu. Co se týká datových rozvodů bude nutno doplnit o dva přívody z rozvodny IT Nemocnice umístěné na stejném podlaží.

# Medicinální plyny

Nejsou vyžadovány.

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

Práce budou organizovány tak, aby byly provedeny v co nejkratší době a za minimálního omezení provozu oddělení. Napojení stavby na zdroje vody a elektřiny, sociální zařízení a šatna pro pracovníky stavby budou určeny investorem při předání staveniště. Řešeny budou v rámci stávající budovy resp. v rámci areálu nemocnice. Harmonogram prací bude upraven tak, aby nedocházelo k většímu skladování materiálu, případné skladování bude řešeno v rámci realizovaných prostor. Doprava materiálu na stavbu a přístup pracovníků stavby bude zajištěno po stávajících chodbách.

Trasy pro příjezd automobilů s materiálem budou vedeny po stávající komunikaci. Režim zásobování stavby materiálem bude dohodnut mezi investorem a dodavatelem tak, aby navážení materiálů na stavbu nekolidovalo s provozem nemocnice.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude probíhat bez přerušení provozu v objektu, bude nutné aby dodavatel respektoval a dodržoval požadavky provozovatele tak, aby stavba co možná nejméně negativně ovlivňovala (hlukem, prašností…) chod daného oddělení nemocnice .

ÚPRAVY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE:

Budova  splňuje vyhlášku 398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Upravený provoz nebude mít  vliv na zhoršení životního prostředí.

Stavební činností by nemělo dojít k nepřiměřenému ovlivnění životního prostředí, pokud bude stavební firma provádějící výstavbu dodržovat normy a technologické postupy dle vyhlášek. Práce budou prováděny v denních hodinách tak, aby stavba co možná nejméně obtěžovala pacienty. Stavba bude provedena v maximálně krátké době tak, aby zatížení okolí stavební činností bylo co nejkratší. Dodavatel stavby musí zajistit minimální prašnost a hlučnost.

V Havlíčkově Brodě, prosinec 2013

Zpracoval :  Ing. Salivar