1.1 -  Technická zpráva

Název akce : JIHLAVA STÁTNÍ GYMNÁZIUM – Jana Masaryka 1 – Stavební úpravy a vybavení interiérů chemické učebny, váhovny a skladu chemie

Investor: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	investiční záměr

Zakázkové číslo : 02-21-S

Jihlava, 03/2020						      Vypracoval : Tomáš Dohnal

Identifikační údaje

Stavba: JIHLAVA STÁTNÍ GYMNÁZIUM – Jana Masaryka 1 – Stavební úpravy a vybavení interiérů chemické učebny, váhovny a skladu chemie

Zadavatel záměru: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava

Zhotovitel Investičního záměru: 	Artprojekt  Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11,

Jihlava 586 01

IČ: 25558692

Autor návrhu: 	Ing. Arch. Petr Holub

Zpracovatelé:	Tomáš Dohnal

Popis záměru

Jedná se o stavební úpravy třech místností v 1.nadzemním podlaží objektu gymnázia Jihlava a kompletní vybavení jejich interiérů novým zařízením.

Bourací práce

Provede se odbourání stávajícího výklenku zasahujícího do prostoru učebny chemie. Dále se provede osekání stávajících keramických obkladů stěn a v nutném rozsahu i ostatních omítek. Veškeré stěny řešených místností budou oškrabány a zbaveny starých nátěrů.V případě podlah se odstraní stávající nášlapná vrstva z PVC ve všech třech místnostech. V učebně chemie se vybourá i celá skladba podlahy. Ve váhovně a skladu chemie se provede přebroušení a odstranění nesoudržných vrstev betonové mazaniny.

Stávající dveře mezi řešenými místnostmi a do vedlejších místností budou vybourány včetně zárubní (celkem 5ks dveří).

Elektrické rozvody budou kompletně odstraněny ve všech třech řešených místnostech. Stejně tak i rozvody kanalizace, vodovodu a plynu.

Stavební úpravy

Stavební část

Dojde k zazdění otvoru vzniklého po odbourání výklenku. To bude provedeno z plných cihel na VC maltu a oboustranně zomítáno VC omítkou vč. nového štuku. Dále dojde k osazení nových dveřních zárubní do stávajících dveřních otvorů. Zárubně i samotná dveřní křídla budou opatřeny těsněním v provedení odolném proti pronikání pachů.

Po provedení nových rozvodu silnoproudé elektroinstalace, datových rozvodů, vodovodu a kanalizace se provede nová skladba podlahy v učebně chemie. Ve váhovně a skladu chemie bude aplikována samonivelační stěrka. Podlahy budou provedeny v jedné úrovni bez výškových rozdílů.

Dále se doplní osekané omítky stěn a stropů po odstaněných obkladech a po nových rozvodech elektro, kanalizace a vodovodu. Veškeré stěny budou nově přeštukovány.

V učebně chemie bude na podlahu a stěny do výšky 2400mm provedena stěrková hydroizolace.

Na podlahy všech řešených místností bude použito jako nášlapná vrstva lepené vysoce kvalitní homogenní pružné PVC s povrchovou ochranou na bázi ECO PUR dodávané v rolích, reakce na požár v hodnotách dle normy EN 13501-1 vyhovující třídě Bfl s1, sklon ke vzniku statické elektřiny dlen normy EN 1815 v hodnotě <2kV, materiál s barevnou stálostí vyhovující normě EN ISO 105-B02 s výsledkem >6, protiskluznost dle DIN 51130 je R10. Ve váhovně a skladu chemie budou provedeny sokly výšky 100mm formou vytažení podlahového PVC.

V učebně chemie v prostoru umyvadla a nového sprchového koutu budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2440mm. Ostatní stěny do této výšky budou obloženy PVC s obdobnými vlastnostmi jako podlahy.

Ve všech řešených místnostech bude proveden nový akustický podhled z kazet 600x600mm a 1200x600mm. Spodní úroveň podhledu bude ve výšce 3500mm.

Vzduchotechnika

Je uvažováno s provedením nové vzduchotechniky pro řešené prostory. Je uvažováno s přívodem vzduchu stávajícím prostupem v obvodové stěně. Odvod by byl do stávajícího komínu ve skladu chemie. Veškeré rozvody i jednotka musí být odolné proti agresivním látkám ( v prostorách se budou provádět chemické pokusy a skladovány agresivní chemikálie. Jejich výpary budou odváděny touto VZT. Je požadavek na možnost větší výměny vzduchu při provádění pokusů v chemické učebně.

Silnoproudé elektroinstalace

Ve všech třech řešených místnostech je navrženo provedení nových rozvodů elektroinstalace. Stávající rozvody jsou nevyhovující pro navržené úpravy a zároveň dosti zastaralé (nejspíše z 80.let 20.století). Napojení bude provedeno na stávající nápojné body. V řešených prostorách budou provedeny nové zásuvkové a světelné rozvody, případně i zvláštní rozvody pro specializovaná zařízení interiérového vybavení (pracovní ostrůvkové stoly, laboratorní digestoř). Světelné rozvody budou ukončeny vestavnými svítidly osazenými do nového podhledu.  Zásuvky i vypínače budou použity se zvýšeným krytím. Svítidla budou také se zvýšeným krytím a s odolností proti chemikáliím.

Datové rozvody

Ve všech třech řešených místnostech je navrženo provedení nových datových rozvodů. Datové zásuvky budou umístěny na stěnách. Datové připojení bude přivedeno také k ostrůvkovým pracovním stolům.

Zdravotně Technické Instalace

V učebně chemie bude osazeno v místě stávajícího nové umyvadlo. Vedle umyvadla je navržen sprchový kout bez zástěny, která bude sloužit jako dekontaminační sprcha. Z interiérového vybavení budou na vodu, kanalizaci a plyn napojeny dva ostrůvkové pracovní stoly a laboratorní digestoř.  Na vodu a odpadní potrubí bude napojena myčka nádobí. U umyvadla bude osazeno Zařízení na výrobu demineralizované vody.

Nové rozvody kanalizace, vodovodu a plynovodu budou napojeny na stávající stoupací potrubí. Nové rozvody budou taženy ve skladbě podlahy nebo ve stěnách. Ležaté rozvody od ostrůvkových pracovišť budou vedeny ve skladbě podlahy. Rozvody kanalizace provést z materiálů odolných proti chemikáliím.

Vnitřní vybavení- popis

Vnitřní vybavení je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypickými prvky vnitřního vybavení a regály.

Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu  učebně chemie. V rámci studie jsou zpracovány celkové půdorysy, které obsahují schématické zakreslení a umístění hlavních prvků interiéru. Drobné vybavení a některé mobilní prvky v těchto půdorysech umístěny nejsou a budou dodány na stavbu na místa určená provozovatelem a investorem v době dodání.

Veškeré lamino desky na vybavení interiéru budou pokud není uvedeno jinak použity v provedení HPL (vysokotlaký laminát). Povrch desek bude u bílých, antracitových a ,,oranžových“ desek zrnitý perličkový (pokud není uvedeno jinak).

Pracovní desky budou použity v tloušťce 38mm pokud není uvedeno jinak. Pracovní desky jsou navrženy z ,,umělého kamene“ v bezesparém provedení. Barva desek tmavě šedá

Emisní třída použitých dřevěných materiálů v kvalitě E1. Všechny ABS hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Ocelové konstrukce vybavení interiéru jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli opatřené barevným nátěrem v barvě okolních lamino desek event. v barvě RAL7016.

Kování:

-zásuvky: kuličkový plnovýsuv na bok zásuvky, nosnost 45kg, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu

-dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená skleněná dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu

-pro zavěšení horních skříněk je navrženo rektifikační kování pro závěsné skříňky s nosností 100kg

-madla: pokud není uvedeno jinak jsou u otevíravých dvířek skříní a zásuvek opatřeny obloukovými úchytkami, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.

zámky:

- uzamykatelné skříňky jsou opatřeny cylindrickými zámky

- uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým zámkem

Vybavení opatřené IT vybavením před výrobou koordinovat s dodavatelem IT technologií

Kotvení vybavení zavěšeného na stěny upřesnit dle podkladu.

Vnitřní vybavení- výpis prvků