- Nemocnice Třebíč

- rekonstrukce areálové kanalizace

- Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- DATUM :   04/2022

- ČÍSLO ZAKÁZKY :  2617

VYPRACOVAL :

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Předmětné rekonstruované úseky areálové kanalizace Nemocnice Třebíč se nachází v zastavěném území města pod areálem Nemocnice Třebíč na území městského lesoparku až k řece Jihlava, kde v patě příkrého svahu na pravém břehu bude vybudován objekt hrubého předčištění odpadní vody odtékající z objektů Nemocnice Třebíč.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územním plánem Třebíč.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Z důvodu trasování kanalizačních stok a zřízení objektu hrubého předčištění odpadních vod v údolnici svahu lesoparku – ve strži s vystupujícími skalními výchozy, byla zpracována Předběžná zpráva inženýrskogeologického průzkumu, která  je podkladem jak pro návrh technologie zemních prací , tak pro upřesnění zatřídění těžených zemin ve výkopu pro uložení kanalizačního potrubí a osazení objektu hrubého předčištění.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

Předmětná lokalita se nenachází v území podle jiných právních předpisů.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území nad hladinou Q100 v přilehlé vodoteči Jihlava. Úroveň vstupu do objektu hrubého předčištění (částečně zapuštěný do příkrého svahu) je navržena nad hladinou Q100.

Předmětná lokalita se nachází mimo poddolované území apod..

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby dojde ke kácení náletových dřevin. V rámci zpracovávané dokumentace pro společné řízení  bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření a to včetně polohy vzrostlých stromů . Předpokládá se nutnost pokácení 2 ks stromů do průměru 500 mm.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Stavbou nebudou dotčeny pozemky, jež by byly součástí zemědělského půdního fondu. Stavba je navržena v zastavěném území obce, které je dáno platným územním plánem.

Při výstavbě nedojde k dotčení pozemků určených k plněním funkcí lesa, a ani jejich ochranného pásma.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Navrhované stavební objekty budou součástí vybudované infrastruktury pro areál Nemocnice Třebíč. Dopravní obslužnost objektu hrubého mechanického předčištění bude zajištěna po stávající lesní cestě podél pravého břehu řeky Jihlavy. Objekt bude napojen na zdroj el. energie přes vnitřní areálový rozvod NN.

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

V současnosti nejsou známé související investice. Při návrhu stavebních objektů byla zohledněna výstavba kanalizačního sběrače v rámci samostatné stavby „TŘEBÍČ-KANALIZACE, DEŠŤOVÁ  ZDRŽ A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY NA STOKOVÉ SÍTI“.

Návrh výškového a polohového uspořádání rekonstrukce úseků stok bude proveden tak, aby realizace stavby „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace“ mohla být provedena jak s napojením na stávající úsek kanalizace Š4-Š5, tak případně na navrhovaný sběrač městské stokové sítě, který bude realizován v rámci samostatné stavby. Objekt hrubých strojně stíraných česlí bude navržen v patě svahu tak, aby případně neomezoval následnou realizaci stavby sběrače veřejné kanalizace.

m)  Seznam dotčených pozemků

Je zpracován tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Je totožný se seznamem stavbou dotčených pozemků v celém rozsahu.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Stavba se nachází v kraji Vysočina, která spadá do mírně teplé podnebné oblasti. Průměrné roční teploty zde dosahují 6-8 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500-800 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se jak o rekonstrukci úseků dvou paralelních stok, tak o novostavbu objektu mechanického předčištění . Ten bude vzhledem ke konfiguraci terénu proveden  jako zemní s čelní zděnou stěnou. Další stěny a zastřešení bude chráněno zemním násypem, což přispěje k lepšímu začlenění objektu do okolního terénu – lesoparku. V objektu mechanického předčištění budou instalovány hrubé strojně stírané česle.

b)  Účel užívání stavby

Účelem užívání je odvádění odpadních vod a části dešťových vod z areálu Nemocnice Třebíč do veřejné kanalizace s jejich následnou likvidací na centrální městské ČOV. Z důvodu ochrany objektu na sběrači veřejné kanalizace – shybky pod řekou Jihlava, je navržen objekt mechanického předčištění ( hrubé strojně stírané česle) a to na areálové stoce před zaústěním do veřejné kanalizace.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

Co se týče dimenzí potrubí uvedených stok , tak bude u obou ponecháno DN 300. Lze konstatovat , že návrhový průtok u stoky jednotné kanalizace v daném úseku je dán kapacitou potrubí KAM DN 300 za dešťovým oddělovačem DO – Š11 , jedná se o průtok cca 260 l/s. I když při navrhovaném sklonu potrubí z tvárné litiny v příkrém svahu by teoreticky postačoval kapacitně profil DN 200, bude navržen profil DN 300 a to zejména z důvodu průchodnosti pro předměty, které  se nacházejí v uvedené odpadní vodě odtékající z areálu nemocnice a které budou zachycovány na navrženém objektu hrubých strojně stíraných česlí. Jedná se o objekt z větší části zapuštěný do příkrého svahu vnějších půdorysných rozměrů 4230x3900 mm. Je navržen cca 1,6 m nad stávající cestou kolem řeky Jihlavy. Podlaha je navržena nad úrovní hladiny Q100.

U odlehčovací stoky bude také ponechán stávající  průtočný profil a to z důvodu případné rezervy pro navýšení povrchového odtoku dešťových vod z areálu nemocnice, které může být dáno další zástavbou objektů a zpevněných ploch.

Rekonstrukce odlehčovací stoky je navržena z potrubí z tvárné litiny DN 300  délky 60,0 m.

Rekonstrukce stoky jednotné kanalizace z potrubí z tvárné litiny DN 300  délky 58,3 m.

Napojení přípojky NN pro napájení rozvaděče česlí bude provedeno ze stávající kompresorovny, kde se napojí na nevyužívaný vývod pro kompresory, který vede do hlavního rozvaděče v rozvodně v 1.NP. Rozvod bude proveden kabelem CYKY-J 5x16.

Z kompresorovny bude vyveden kabel do venkovních prostor kde poveden kolem budovy, pod komunikací až k novému rozvaděči pro česle v prostoru hrubého předčištění.

Přípojka NN bude proveden kabelem CYKY-J 5x16, která na hranici objektu nemocnice bude opatřena přepěťovou ochranou T1+T2 ve třídě LPL I .

Kabely NN společně s chráničkou HDPE pro optický kabel budou uloženy ve výkopu 35x80cm, v hloubce 70cm na lože z kopaného písku tl. 10cm, překryty vrstvou písku téže tloušťky a označeny výstražnou fólií.

Pod komunikacemi bude kabel uložen v plastových ohebných dvouvrstvých chráničkách HDPE Ø 110 ve výkopu 50x130cm v hloubce 120cm pod komunikací.

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot. V rámci provádění výstavby jednotlivých stavebních objektů, není řešeno hospodaření s dešťovou vodou. Nedojde 
k produkci emisí.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby: 2022

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Není řešeno, vzhledem k charakteru stavby.

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Není řešeno, vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní vedení inženýrských sítí -  kanalizační potrubí. Objekt hrubých strojně stíraných česlí bude navržen v patě svahu. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude proveden  jako zemní s čelní zděnou stěnou. Další stěny a zastřešení bude chráněno zemním násypem, což přispěje k lepšímu začlenění objektu do okolního terénu – lesoparku.

B.2.3  Celkové technické řešení

a)  Popis celkové koncepce technického řešení

Technické řešení spočívá v návrhu rekonstrukce úseků dvou paralelních stok pod areálem Nemocnice Třebíč. Jeden úsek tvoří páteřní stoku jednotné  areálové kanalizace  v příkrém svahu lesoparku pod areálem nemocnice. Druhý tvoří  souběžné potrubí  odlehčovací stoky z dešťového oddělovače ( který je umístěn  v areálu nemocnice)  po vyústění do řeky. Z důvodu zamezení vznosu velkých anorganických nečistot (předmětů) do veřejné kanalizace je na páteřní areálové stoce navržen objekt mechanického předčištění. V něm budou instalovány hrubé strojně stírané česle.

b)  Celková bilance nároků všech druhu energií

Hotová stavba objektu mechanického předčištění vyžaduje pro provoz hrubých strojně stíraných česlí odběr elektrické energie.

c)  Celková spotřeba vody

Hotová stavba nevyžaduje odběr vody.

d)  Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Hotová stavba nebude produkovat žádné emise. Shrabky vzniklé na česlích je možné likvidovat jako běžný komunální odpad.

e)  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení

Stavba nevyžaduje.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky 
pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

a)  Popis současného stavu

V současnosti jsou pod areálem Nemocnice Třebíč trasovány dvě paralelní stoky z kameninového potrubí DN 300 mělce uloženého s částečným obetonováním. Jak vizuálně, tak také dle revize potrubí průmyslovou kamerou jsou jednotlivé hrdlové spoje netěsné, vlivem sesouvání jsou některé značně rozevřené. To má za následek únik odpadní vody do podloží, přičemž tato  je pak částečně zpětně jímána netěsnostmi  paralelního potrubí, které je zaústěno do vodoteče . Část odpadní vody také protéká volně terénem přes lesní cestu do vodoteče.  Bez mechanického předčištění se dostávají z areálu Nemocnice do veřejné kanalizace předměty, které jednoznačně nepatří do stokové sítě - pleny , ručníky , plastové hygienické nádoby a pod.

b)  Popis navrženého řešení (výčet, značení, kategorie, funkční skupina, příčné uspořádání, odvodnění, parkování, dopravní značení, veřejné osvětlení atd.)

Veškeré technické údaje navržených komunikací jsou uvedeny v bodě B.2.1-g této  zprávy.

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba obsahuje technologické zařízení – hrubé strojně stírané česle s šířkou průlin 30 mm.

Šířka žlabu: B (mm) 500

Hloubka žlabu: H (mm)  1100

Průlina: e (mm) 30

Sklon česlí: α 75°

Příkon pohonu česlí: 0,18 kW, 400V, 50Hz

Příkon vyhřívání:    0 kW

Řízení rozváděčů: časem a od hladiny

Strojní česle ekonomické budou sestaveny z robustního rámu, na jehož odtokové straně bude umístěna filtrační přepážka zachycující shrabky. Filtrační přepážka je česlicová mříž, která je  stíraná stíracím mechanismem, doplněným kartáči, vsazeným do speciálních pohyblivých řetězů poháněných elektropřevodovkou. Česle budou vyrobeny z nerezových ocelí.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Samotná stavba je bez požárního rizika. Jedná se o podzemní objekty kanalizačního potrubí a zemní objekt mechanického předčištění odpadní vody.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba nevyžaduje.

###### B.2.10	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí dle §22 Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba nevyžaduje.

b)  Ochrana před bludnými proudy

Stavba nevyžaduje.

c)  Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba nevyžaduje.

d)  Ochrana před hlukem

Stavba nevyžaduje.

e)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území nad hladinou Q100.

f)  Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Předmětná lokalita se nachází mimo poddolované území apod.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

Jedná se o podzemní stavební objekt liniové inženýrské sítě , jenž bude  součástí infrastruktury areálu Nemocnice Třebíč.  Stavba nevyžaduje napojení na rozvod vodovodu a  plynovodu. Napojení na el. zdroj  NN bude přes vnitřní rozvody areálu Nemocnice Třebíč. Pro příjezd obsluhy a údržby k objektu mechanického předčištění bude sloužit stávající lesní cesta podél pravého břehu řeky.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Návrhové dimenze odpovídají potřebné kapacitě.

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba vzhledem k charakteru nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

V předmětné lokalitě se nenachází žádné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny, rozsáhlá chráněná území apod.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K navrženým podzemním inž. sítím se vztahují ochranná pásma:

- vodovodní řady a stoky do průměru 500 mm – 1,5 m (od vnějšího líce potrubí)

- vodovodní řady a stoky nad průměr 200 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m, se vzdálenost zvětší o dalších 1,0 m (od vnějšího líce potrubí)

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů bude omezen přístup do lesoparku . Bude třeba důsledně ohrazovat výkopy a vybudovat potřebné přechody na lesních stezkách . Výkopy pak označit světelnou signalizací.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku 
a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro vlastní výstavbu, se nepředpokládá nutnost potřeby vody. Tato bude použita pouze u zkoušek vodotěsnosti kanalizačního potrubí. Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

S odvodněním mělkého výkopu není počítáno.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace a to jak místní asfaltová, tak navazující lesní  podél pravého břehu řeky Jihlavy .

Napojení staveniště na zdroj vody bude v případě potřeby z areálového rozvodu Nemocnice Třebíč . Napojení zařízení staveniště na stávající rozvod el. NN bude v případě potřeby proveden provizorní přípojkou z rozvodné areálové sítě Nemocnice Třebíč.  V trase se předpokládá pro získání el. energie použití agregátu.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, 
kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, 
je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu 
se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko 
pro obyvatelstvo.

V trase navržených  inženýrských sítí se nachází 2 ks  vzrostlých stromů o průměru kmene cca 400 mm, dále se jedná už pouze náletové dřeviny.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se bude nacházet na plochách - druh ostatní plocha.

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby a území jejího provádění.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků potrubí apod.

V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno 
na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen 
na skládku odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt	uložení na skládku

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené v	uložení na skládku

17 05 03

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru staveniště , se nebudou vytvářet trvalé deponie. Vytěžená zemina bude použita z obsypu a zásypu objektu hrubého předčištění. Předpokládá se vyrovnaná bilance zemních prací.

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. V trase navržených  inženýrských sítí se nachází 2 ks  vzrostlých stromů o průměru kmene cca 400 mm, dále se jedná už pouze náletové dřeviny.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu. Při výstavbě je nutno postupovat dle

technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k umístění a charakteru stavby je počítáno pouze s omezením provozu na slepé místní komunikaci , která dále pokračuje jako lesní cesta podél pravého břehu řeky.

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Stavba bude realizována za omezeného přístupu do lesoparku.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska zpracovatele projektové dokumentace není žádný požadavek na etapovitost.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Realizaci uvedené stavby bude zabezpečeno odvádění odpadních vod z areálu nemocnice vodotěsnou kanalizací na objekt mechanického předčištění , kde budou z odpadní vody vyseparovány předměty, které do stokové sítě nepatří - pleny , ručníky , plastové hygienické nádoby a pod. Tím bude chráněn kanalizační sběrač veřejné kanalizace a zejména shybka pod řekou Jihlavou proti zanášení a ucpání. Instalací potrubí z tvárné litiny s jištěnými hrdlovými spoji v příkrém terénu nebude docházet k jeho destrukci a netěsnosti spojů tak,  jak tomu je u stávajícího kameninového potrubí. Nebude tak docházet ke kontaminaci okolního terénu odpadní vodou s přelivem do vodoteče.

Vypracoval: Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, únor 2022

Pozemky dotčené stavbou

| KATASTR | P. Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třebíč [769738] | 1522/1 | 1196 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | vodní plocha | - | - |
| Třebíč [769738] | 985/3 | 1883 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Třebíč [769738] | 985/6 | 1883 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Třebíč [769738] | 1004/1 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | ostatní plocha zeleň | - | - |
| Třebíč [769738] | 985/7 | 1883 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Třebíč [769738] | 2232 | 1883 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |