- Nemocnice Třebíč

- rekonstrukce areálové kanalizace

- Dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- DATUM :   04/2022

- ČÍSLO ZAKÁZKY :  2617

VYPRACOVAL :

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace

b)  Místo stavby

kraj Vysočina, k.ú. Třebíč

c)  Předmět projektové dokumentace

Jedná se o návrh rekonstrukce páteřní stoky jednotné  areálové kanalizace  v příkrém svahu lesoparku pod areálem Nemocnice Třebíč a zároveň o rekonstrukci souběžného potrubí  odlehčovací stoky z dešťového oddělovače ( který je umístěn  v areálu)  po vyústění do řeky Jihlavy. V tak prudkém svahu došlo k sedání obsypu původního kameninového  potrubí, dále k vybočení , k jeho obnažení  a rozevření spojů potrubí. Dochází tak k úniku odpadní vody z potrubí , kontaminaci okolního podloží a dokonce i ke zpětnému jímaní odpadní vody potrubím odlehčovací stoky, která je zaústěna do vodoteče.

Od revizní lomové šachty Š5 dochází k výraznému poklesu sklonu porubí páteřní stoky a to až po její zaústění do veřejné kanalizace. V daném úseku dochází ke značnému usazování a tím zanášení průtočného profilu.  V lomové šachtě Š1  jsou pravidelně  vytěženy předměty, které jednoznačně nepatří do stokové sítě - pleny , ručníky , plastové hygienické nádoby a pod.

Vzhledem k tomu , že odpadní vody odtékající z areálu nemocnice obsahují také předměty , které dle kanalizačního řádu nepatří do veřejné městské kanalizace, bude proto v rámci stavby navržen také objekt mechanického předčištění – strojně stírané hrubé česle  a to na páteřní stoce areálové kanalizace u paty svahu podél pravého břehu řeky Jihlava.

Návrh výškového a polohového uspořádání bude proveden tak, aby realizace stavby „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace“ mohla být provedena jak s napojením na stávající úsek kanalizace Š4-Š5, tak případně na navrhovaný sběrač městské stokové sítě, který bude realizován v rámci samostatné stavby „TŘEBÍČ-KANALIZACE, DEŠŤOVÁ  ZDRŽ A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY NA STOKOVÉ SÍTI.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora :

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882,   PSČ 587 33

IČO: 70890749

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ: 32 00 44 01

###### A.2	Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty a provozními soubory :

SO 01  Rekonstrukce kanalizace

SO 02  Objekt hrubého předčištění -stavební část

PS 01   Objekt hrubého předčištění -technologická část

PS 02   Elektročást

PS 03   Přenos dat a ASŘ

###### A.3	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1 : 10 000

- Data digitální katastrální mapy DKM  k.ú. Třebíč

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření areálu Nemocnice Třebíč

- Vlastní polohopisné a výškopisné doměření lokality v rámci vypracované projektové dokumentace

b)  Projektová a technická dokumentace

- Územní plán Třebíč , zpracovatel ARCH.DESIGN, s.r.o. Brno 08/2020

- Inženýrskogeologický posudek v trase projektované kanalizace v Radostínských sadech od areálu nemocnice k řece Jihlavě v Třebíči,  vypracoval RNDR. Březina  07/2021

- Nemocnice Třebíč – pasportizace páteřní kanalizační stoky , vypracoval AQA-CLEAN Jihlava 03/2020

- TŘEBÍČ-KANALIZACE, DEŠŤOVÁ  ZDRŽ A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY NA STOKOVÉ SÍTI,dokumentace pro provádění stavby , vypracoval AQUAPROCON s.r.o. Brno 01/2021

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí, poskytnuta jejími správci

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

- Protokoly z prohlídky stávající kanalizace TV kamerou včetně obrazového záznamu, provedeno v rámci pasportizace

- Závěry z výrobního výboru konaného dne 27.1.2022 v kanceláři technického náměstka Nemocnice Třebíč.

Vypracoval: Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, únor 2022