SO 02   Objekt hrubého předčištění - stavební část

|  | - Vypracoval : Žoudlík | - Autorizovaný inženýr : Ing. Novotný | - AQA-CLEAN Projekční a geodetická kancelář U Dvora 11, Jihlava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Investor : - Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava |  | - Kraj : Vysočina |  |  |
| Nemocnice Třebíč rekonstrukce areálové kanalizace |  |  | - Datum : | 04/2022 |
|  |  |  | - Číslo zak : | 2617 |
|  |  |  | - Stupeň : | DPS |
| - Příloha : Technická zpráva |  |  | - Měřítko : | - Příloha č. : D.2.1 |

1. ÚVOD

Vzhledem k tomu, že odpadní vody odtékající z areálu nemocnice obsahují také předměty, které dle kanalizačního řádu nepatří do veřejné městské kanalizace, bude v rámci stavby navržen objekt mechanického předčištění – strojně stírané hrubé česle a to na páteřní stoce areálové kanalizace u paty svahu podél pravého břehu řeky Jihlava.

Dopravní obslužnost objektu hrubého mechanického předčištění bude zajištěna po stávající lesní cestě podél pravého břehu řeky Jihlavy. Objekt bude napojen na zdroj el. energie přes vnitřní areálový rozvod NN.

2. SO 02 OBJEKT HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ – STAVEBNÍ ČÁST

Jedná se o objekt z větší části zapuštěný do příkrého svahu, vnějších půdorysných rozměrů 4230x3900 mm. Je navržen cca 1,6 m nad stávající cestou kolem řeky Jihlavy. Podlaha je navržena nad úrovní hladiny Q100.

Konstrukce žlabu a základů je navržena ze železobetonu C30/37 XA1 s výztuží z KARI sítí 100x100x6 mm. Výztuž bude v rozích převázána pruty R12. Pracovní spáry a vstupní potrubí musí být utěsněny těsnícími prvky odolnými vůči splaškové vodě. Na přítoku bude zvětšená šířka žlabu s čedičovým obkladem, která bude sloužit pro uklidnění proudu vody.

Objekt česlí bude vybaven obtokem pro případ ucpání česlí a také dlužovou stěnou pro možnost odstavení česlí. Na obtoku budou umístěny ruční česle výšky 350 mm, v případě ucpání i těchto česlí bude docházet k odtoku nad nimi. Pro vstup budou sloužit uzamykatelné plastové dveře.

Nadzákladová část bude provedena ze ztraceného bednění šířky 300 mm s výplní betonem C20/25 s osazenou výztuží R12 vodorovně i svisle. Tato výztuž bude provázána se základy i stropní deskou. Čelní stěna bude provedena z tepelně-izolačních tvárnic v pohledovém provedení. Nad objektem bude proveden násyp zeminou. Vedle objektu budou osazeny gabionové opěrné zdi.

V objektu budou osazeny strojně stírané česle šířky 500 mm s šířkou průlin 30 mm. Rozměry žlabu je nutné koordinovat s vybraným typem česlí. Ruční česle na obtoku budou s šířkou průlin 40 mm. Shrabky budou shromažďovány v nádobě pod česlemi a budou pravidelně odváženy na skládku komunálního odpadu.

Pro přístup k objektu bude sloužit ocelové schodiště, které bude žárově pozinkováno. Schodnice musí být provedeny v protiskluzové úpravě. Schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 1,1 m.

Odvětrání objektu bude zajištěno jedním větracím otvorem u podlahy, jedním u stropu a jedním odvětracím otvorem nad strop, ukončeným odvětrací hlavicí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace (dle možností) při ručním dokopání v nepřístupných místech.

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   20%

- 4. třída	   20%

- 5. třída	   10%

- 6. třída	   25% s dolamováním

- 7. třída   25% s dolamováním

Odvozy na meziskládku :

Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje.

Odvoz na skládku :

Předpokládá se vyrovnaná bilance zemních prací. Vytěžená zemina bude použita k obsypu a násypu kolem objektu.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , duben 2022