# SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

| Název veřejné zakázky: | Revitalizace operačních sálů |
| --- | --- |
| Zadávací řízení: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení |
| Evidenční číslo u zadavatele: | O-2023-11 |

| Zadavatel: | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zastoupena: | MUDr. Lukášem Velevem, MHA |
| Sídlo: | Vrchlického 59, 586 33 Jihlava |
| IČ: 0090638 | DIČ: CZ00090638 |
| Bankovní spojení: | 18736–681/0100, Komerční banka, a.s. |
| E-mail: | sekretariat@nemji.cz |
| Tel: | 567 157 111 |
| Datová schránka: | 4srk6jw |

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

- VESTAVBY

| P. č. | Popis | MJ | Množství | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podhled |  |  |  |
| 1.1 | Stropní podhled – těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a universální. Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky. Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet. Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu a kotví se do stavebního stropu závěsy s vloženými silentbloky. Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do závěsů se kotví nosné profily. Ty jsou pomocí křížových spojek spojeny s montážním profilem. Montážní profil má předpružený tvar, do které se zasouvají kazety podhledu. Tento systém uchycení umožňuje vytvořit rozebíratelný spoj. Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebíratelně upevněny pomocí lisovaných zámků. Okrajové kazety jsou vloženy do hliníkového obvodového profilu. Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200 mm) jsou vyrobeny z pozinkované oceli, lakované v barevném odstínu RAL 9010 (maximálně 30 % lesku). Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým tmelem. | m² | 227,70 |  |
| 1.2 | Akustická izolace – minerální vata tloušťky 50 mm | m² | 227,70 |  |
| 1.3 | Revizní kazeta (600x600 mm) | ks | 12 |  |
| 2 | Obkladové panely |  |  |  |
| 2.1 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm. Výška panelů 900 mm, tloušťka panelů 20 mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná – v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 133,38 |  |
| 2.2 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 200 mm, tloušťka panelů 20 mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná – v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 29,64 |  |
| 2.3 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 1800 mm, tloušťka panelů 20 mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná – v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 266,76 |  |
| 2.4 | Obkladové panely – panely pro zákryt oken ze strany chodby | m² | 4,80 |  |
| 2.5 | Obkladové panely – nadskříňové panely ze strany chodby | m² | 4,86 |  |
| 2.6 | Obkladové panely – boční skříňové panely ze strany chodby | m² | 5,72 |  |
| 2.7 | Al svislý rohový profil. Barevně lakovaný v barvě obkladových panelů. | bm | 72,00 |  |
| 2.8 | Al vodorovný rohový profil. Barevně lakovaný v barvě podhledových panelů. | bm | 162,00 |  |
| 2.9 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4 ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min. tl. 2 mm, délka max. 1200 mm, výška 50 mm | ks | 36 |  |
| 2.10 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4 ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min. tl. 3 mm, délka max. 1500 mm, výška 150 mm | ks | 33 |  |
| 2.11 | Polyuretanové těsnění – samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl. 3 mm | komplet | 1 |  |
| 2.12 | Krycí těsnění – silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály. | komplet | 1 |  |
| 3 | Stropní svítidla |  |  |  |
| 3.1 | Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136 W, s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65 | ks | 36 |  |
| 3.2 | Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68 W, s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65 | ks | 24 |  |
| 4 | Dveře a okna |  |  |  |
| 4.1 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500 mm) bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230 V, 50/60 Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30 cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí, digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozorněním na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava – kartáčováno, průchozí otvor 1300 mm, výška 2.0550 mm, madlo nerezové pr. 30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo – nerez. | ks | 6 |  |
| 4.2 | Zákryt původního uchycení pohonu. | ks | 6 |  |
| 4.3 | Bezdotykový spínač z přípraven (mimo společný rámeček), zaslepení otvoru demontovaného spínače. | ks | 6 |  |
| 4.4 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230 V, 50/60 Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30 cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí, digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozorněním na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava – kartáčováno, průchozí otvor 1300 mm, výška 2.050 mm, madlo nerezové pr. 30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo – nerez. | ks | 6 |  |
| 4.5 | Zákryt původního uchycení pohonu. | ks | 6 |  |
| 4.6 | Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500 mm) bezpečnostním sklem, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná – v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem – 230 V, 50/60 Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz, průchozí šířka 800 mm, výška 2.045 mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava – kartáčováno. | ks | 6 |  |
| 4.7 | Zákryt původního uchycení pohonu. | ks | 6 |  |
| 4.8 | Bezdotykový spínač z přípraven (mimo společný rámeček), zaslepení otvoru demontovaného spínače. | ks | 6 |  |
| 4.9 | Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná – v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem – 230 V, 50/60 Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz, průchozí šířka 800 mm, výška 2.045 mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava – kartáčováno. | ks | 3 |  |
| 4.10 | Zákryt původního uchycení pohonu. | ks | 3 |  |
| 5 | Vzduchotechnické prvky |  |  |  |
| 5.1 | Laminární pole LF2626 s integrovaným osvětlením, min. 4 ks svítidel LED min. 33 W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 5.600 m³/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustrannou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500 mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole: min. (2.600 x 2.600 mm). Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu – výměna filtru nebo světelných zdrojů. | ks | 1 |  |
| 5.2 | Přechodové potrubí VZT (850x160) na stávající rozměr. | ks | 4 |  |
| 5.3 | Laminární pole LP1624 s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min. 33 W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 3.200 m³/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustrannou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500 mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole: min. (1.600 x 2.400 mm). Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu – výměna filtru nebo světelných zdrojů. | ks | 5 |  |
| 5.4 | Přechodové potrubí VZT (700x160) na stávající rozměr. | ks | 20 |  |
| 5.5 | Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. Průřez kanálu je min. 125*600 mm. Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami (600x400 mm) s regulačním prvkem (horní) a filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek: kartáčováno. | ks | 14 |  |
| 5.6 | Stěnový regulační ventil DN200mm – oboustranný | ks | 24 |  |
| 6 | Instalační prvky |  |  |  |
| 6.1 | Ozvučení sálů – 2x reproduktor, IP54, včetně kabeláže do místa stěnového PC | sada | 6 |  |
| 6.2 | Hodiny – minutový signál, případně datové připojení | ks | 6 |  |
| 6.3 | Multifunkční panel, Hrachovec elektronik MP10, minimálně 21" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně MOP servisního panelu, který je umístěn mimo operační sál. Řízení a zobrazování: - datum, čas, stopky, automatická synchronizace času Dodávka včetně montáže. - monitorování stavu zdravotnické IT soustavy: DO a VDO, včetně testování, stav UPS E1 - ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu, - indikace vlhkosti a teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +-3°C, - stmívání osvětlení místnosti a laminárního pole - indikace tlaku medicinálních plynů max. 6 ks - připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení, - stav UPS E2. | ks | 6 |  |
| 6.4 | Speciálního zdravotnická prokládací skříň 900x690/2100 mm, práškově lakovaného elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, s vloženým systémem přestavitelných polic (5 ks), dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, barva dveří stejná jako barva vestaveb operačních sálů, uzamykání skříní; včetně montáže, sokly budou součástí ocelové konstrukce vestaveb operačních sálů. | ks | 6 |  |
| 6.5 | Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 1.100x230x900 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou, dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelné, 8 skleněných přestavitelných polic. | ks | 6 |  |
| 8 | Demontáž stávajících OS |  |  |  |
| 8.1 | Demontáž OS, likvidace materiálu | soubor | 1 |  |
| 9 | Vedlejší náklady |  |  |  |
| 9.1 | Výrobní dokumentace, včetně zaměření stavby | soubor | 1 |  |
| 9.2 | Balné a doprava materiálu | soubor | 1 |  |
| 9.3 | Ostatní realizační náklady montáže (doprava montérů, ubytování, diety apod.) | soubor | 1 |  |
| 9.4 | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |

- VIDEOINTEGRACE

| P. č. | Popis | MJ | Množství | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Videointegrace |  |  |  |
| 10.1 | Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a touchpadem. Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Procesor min. Intel i7 9. generace, RAM 16 GB, HD M.2 SSD 250 GB, WIN 11 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 4 x USB 3.0, min 4 x USB 2.0, síťový izolátor 4 kV RJ45 (1 Gb/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot. Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (Full HD). Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: DVI, DP, VGA. Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu. Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. | ks | 6 |  |
| 10.2 | Zobrazovací monitor 49" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů. Monitor musí být zabudován v rovině s obkladovými panely stěn sálu, monitor zabudován do roviny obkladových panelů, servisní přístup ze strany OS bez nutnosti rozebírat stěnové panely, nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového panelu. Krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Monitor musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: 2xDVI, 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI 2.0. Přepínání funkcí a vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu. Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED. Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz technická zpráva. | ks | 6 |  |
| 10.3 | Informační panel zobrazující čas, stopky, ON AIR informaci. Zabudován do roviny obkladových panelů. Umístění nad vestavěný 49" zobrazovací monitor. | ks | 6 |  |
| 10.4 | Switch s SFP moduly, integrováno instalační skříňky pod monitorem • 24 portů min. 10 Gbps • Všechny vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv výstup nebo všechny výstupy • Switch musí být ovládán přes síť | ks | 6 |  |
| 10.5 | Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektoravaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativech na OS. 6 hybridních zásuvek na sál. Příslušenství bude umístěno ve skříňce pod monitorem. | sada | 6 |  |
| 10.6 | Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál. Včetně integrovaného zesilovače 2x40 W pro reproduktory. | sada | 6 |  |
| 10.7 | Hybridní převodník z DVI / DP – IP box (variantně dle zpracovávaného signálu) na signál vhodný k přenosu pomocí optických vláken instalovaný na mobilní modality. Převodník s DVI / DP vstupem. Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku pomocí hybridního kabelu. Převodník musí po zapojení příslušné modality automaticky posílat náhled z modality do optické sítě na OS. Rozlišení 4K, Full HD. Včetně min. 5 m připojovacího hybridního (optika + napájení 12 V) kabelu. | ks | 6 |  |
| 10.8 | SW pro serverové řešení – ovládání přepínání mezi připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory na sále. Cena včetně integrace. | ks | 1 |  |
| 10.9 | SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých streamů z OS včetně min. 6 klientů instalovaných na operačních sálech a 6 externích klientů v nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace. | ks | 1 |  |
| 10.10 | SW DICOM interface pro přístup k PACS snímkům jednotlivých pacientů pomocí jednoho tlačítka v ovládacím SW pro přepínání obrazových signálů. Automatická aktulalizace worklistu každých min. 120 s. | ks | 1 |  |
| 10.11 | Server pro videointegraci a ukládání nahrávek s kapacitou pole min 24 TB, virtualizovaný včetně operačního systému a veškerého SW nutného pro jeho správný chod. Provedení vhodné pro RACK. | ks | 1 |  |
| 10.12 | switch 24 portů vhodný pro segregační firewall, UPS včetně propojení na server zaručující správné vypnutí virtualizovaného serveru. Pro propojení všech PC s grabovací kartou na sálech a serveru. | ks | 1 |  |
| 10.13 | Rack pro instalaci serveru a veškeré potřebné infrastruktury. | ks | 1 |  |
| 10.14 | Bezdrátová náhlavová souprava pro oboustranný přenos hlasu a zvuku do videokonference. | ks | 1 |  |
| 10.15 | Zdravotnický monitor 32" rozlišení 4K, integrovaný převodník z optického signálu na 4K signál, včetně vnitřního napájecího zdroje 5V/12V. Přepínání vstupů integrováno do krycího skla pomocí kapacitních přepínačů. Jas 700 cd/m2, kontrast 1000:1. Vhodný pro PACS a endoskopii. Automatická stabilizace intenzity podsvícení. VESA100. | ks | 6 |  |
| 10.16 | Vestavěná skříň k propojení videointegrace, zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně min. 1100x220x750 mm, dveře plné, jednokřídlové nebo dvoukřídlové, bez madla, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou, dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelné. | ks | 6 |  |

- PŘEKLADAČ

| P. č. | Popis | MJ | Množství | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Překládací zařízení s oknem |  |  |  |
| 11.1 | PŘEKLADOVÁ, VYHŘÍVANÁ, TRANSPORTNÍ STĚNA PRO PACIENTY, UZAVÍRATELNÁ S OKNEM – 2 ks • Základna s oknem pevně spojená s podlahou nesoucí pohyblivou – plovoucí – překládací desku • Zařízení umožní bezpečné naložení pacienta z lůžka na překládací desku, přesun a uložení na operační stůl nebo z operačního stolu na lůžko bez nutnosti zvedání personálem • Zařízení vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – po přesunu pacienta z jedné strany překladové stěny na druhou se pás automaticky zastaví. Obsluha na druhé straně přesune pacienta pomocí dálkového ovladače na lůžko nebo operační desku – nemůže tak dojít k pádu pacienta • Nouzové, bezpečnostní tlačítko na obou stranách přechodové stěny • Možnost otevírání a zavírání přechodového okna • Antikolizní systém zavíracího okna • 2 bezdrátové ovladače ke každé stěně • Maximální hmotnost pacienta 225 kg • Délka zařízení – 2630 mm • Délka pásu – vnitřní rozměr – 1880 mm • Šířka pásu - 1170 mm • Vyhřívaný transportní povrch: 34°C - 36°C • Elektricky nastavitelná výška transportního pásu (se senzory pro vozík): 655 – 1.020 mm • Výsun překládací desky na každou stranu 700 mm • Překládací deska s nekonečným pásem • Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a dezinfekčním prostředkům • Antikolizní systém v případě jakékoliv nesrovnalosti, který vede k automatickému zastavení procesu • Ovládací displej na sloupu stěny • Kryt zařízení z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení, odolnost proti kapalinám IPX4 • Napájení 230 VAC/50 Hz/ příkon 2000 VA • Překládací zařízení je zdravotnický prostředek | ks | 2 |  |
| 11.2 | Úprava podlahy, vyřezání otvoru, zabetonování pomocné ocelové konstrukce | ks | 2 |  |
| 11.3 | Pomocná ocelová konstrukce | ks | 2 |  |

- MEDICINÁLNÍ PLYNY

| P. č. | Popis | MJ | Množství | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp |  |  |  |
| 12.1 | D+M Stropní stativ anesteziologický, výrobek rizikové třídy IIb, uchazeč doloží registraci SÚKL, vybavení dle přílohy č. 5 ZD – Technická specifikace – stativy | ks | 6 |  |
| 12.2 | D+M Stropní stativ operační, výrobek rizikové třídy IIb, uchazeč doloží registraci SÚKL, vybavení dle přílohy č. 5 ZD – Technická specifikace – stativy | ks | 6 |  |
| 12.3 | D+M Ventilová skříň s integrovanou klinickou signalizací, výrobek rizikové třídy IIb, uchazeč doloží registraci SÚKL | ks | 20 |  |
| 12.4 | D+M Rozvody medicinálních plynů dle výkresové dokumentace a výkazu výměr | soubor | 1 |  |