POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| STAVBA INVESTOR MÍSTO STAVBY STUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY DATUM |  | Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Hrad Kámen parc. č. st. 55, k. ú. Kámen u Pacova DPS 384-LH21 04 / 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant části: Vypracoval: |  | Ing. Ladislav Huf autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1005501 Ing. Jiří Novák tel: +420 730 152 966 e-mail: novak@projektypo.cz |  |  |  |

OBSAH

1	Úvod	4

1.1	Seznam použitých podkladů pro zpracování	4

1.2	Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby	5

1.3	Technologické řešení	7

2	Hodnocení požární bezpečnosti	8

3	Dělení do požárních úseků	8

4	Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, velikost požárních úseků	8

5	Požární odolnost stavebních konstrukcí	9

5.1	Požární stěny	9

5.2	Požární stropy	10

5.3	Požární uzávěry otvorů	10

5.4	Obvodové stěny	10

5.5	Zateplení	10

5.6	Požární pásy	11

5.7	Nosné konstrukce střech	11

5.8	Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu	11

5.9	Konstrukce schodišť (čl. 8.9 ČSN 73 0802)	11

5.10	Střešní pláště	11

6	Únikové cesty	11

6.1	Obsazení objektu osobami – ČSN 73 0818	11

6.2	Posouzení únikových cest	12

6.3	Provedení únikových cest	12

7	Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti	13

8	Zabezpečení stavby požární vodou	13

8.1	Vnitřní odběrná místa	13

8.2	Vnější odběrná místa	14

9	Zařízení pro protipožární zásah	14

9.1	Přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, nástupní plochy, zásahové cesty	14

9.2	Počet přenosných hasicích přístrojů	14

10	Technická a technologická zařízení stavby	14

10.1	Prostupy rozvodů	14

10.2	Vytápění	14

10.3	Větrání a vzduchotechnika	15

10.4	Elektroinstalace	16

11	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot	17

12	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	17

12.1	EPS	17

12.2	SHZ	19

12.3	ZOKT	19

13	Výstražné a bezpečnostní značky	19

14	Závěr	20

Výkresy požární bezpečnosti staveb:

- 01 Půdorys 1.NP

- 02 Půdorys 2.NP

- 03 Půdorys 3.NP

- 04 Situace – odstupová vzdálenost

# Úvod

Předmětem hodnocení požární bezpečnosti je Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen. Jedná se o objekt postavený před rokem 1975. Původně sloužil jako pivovar, poté byla zbourána část 1.NP a 1.NP sloužilo jako sociální zázemí pro návštěvníky. Nyní bude objekt revitalizován do původního stavu a bude sloužit jako návštěvnické centrum.

Výstup na věž bude nově přes objekt návštěvnického centra. Věž však není veřejnosti přístupná.

## Seznam použitých podkladů pro zpracování

Podkladem pro vypracování tohoto požárně bezpečnostního řešení bylo:

- PBŘ 08 / 2021 – HRAD KÁMEN, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy, Hrad Kámen, 394 13 Kámen, č.p. 1, k.ú. Kámen u Pacova, p.č. 1/1, p.č.st. 57, p.č.st. 56 – Ing. P. Drápela

- stavební projektová dokumentace: Ing. arch. Petr Všetečka, autorizovaný architekt (ČKA 02635), 01 / 2023

Použité předpisy:

- ČSN 73 0802 ed. 2:20/2020, PBS – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810:07/2016, PBS – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818:07/1997 + Z1:10/2002, PBS – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0834:03/2011 + Z1:07/2011 + Z2:02/2013, PBS – Změny staveb

- ČSN 73 0848:04/2009 + Z1:02/2013 + Z2:06/2017, PBS – Kabelové rozvody

- ČSN 73 0872:01/1996, PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873:06/2003, PBS – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875:04/2011, PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN ISO 3864-1:12/2012 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

- Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška 268/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Ing. Roman Zoufal a kolektiv, Praha 2009

- Výpočtový program FIRE NX

## Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby

Budova bývalého pivovaru je součástí areálu hradu Kámen, ležícího na návrší v severozápadní části obce Kámen. Pivovar přímo navazuje na vstupní objekty hradu – bránu a věž.

Smyslem projektu je navrátit do struktury hradu chybějící objem velmi zajímavého objektu bývalého pivovaru, který dnes existuje jen v torzálním stavu. Stavba pivovaru, jejíž historie sahá minimálně do konce 18. století, pravděpodobně však ještě dále, byla součástí vnějšího opevnění hradu, respektive využila hradební zeď ze dvou stran jako své obvodové zdivo. Stavba měnila během své existence jen mírně svou vnější podobu. Z utilitární hospodářské stavby, zobrazené např. na kresbě F. A. Hebera z poloviny 19. století byla na konci 19. století upravena do novogotické podoby. Tato úprava se týkala pouze fasády štítů a ostění oken. Hmota stavby měněna nebyla. Po několika desetiletích chátrání byl v r. 1973 objekt přestavěn na WC pro návštěvníky. Střecha byla stržena a objekt redukován na přízemní s pochozí plochou střechou.

Objekt i jeho okolí (park, p. č. 1) jsou jako nedílná součást hradu kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 40125/3-3061.

Původní vzhled pivovaru – pohled od jihu:

Původní vzhled pivovaru – pohled od východu:

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dotčená část hradu je pro návštěvníky přístupná pouze pěšky. Parkoviště pro návštěvníky hradu se nachází v obci asi 150m od objektu a vedou k němu dvě přístupové cesty, přes hlavní bránu do hradu a přes boční bránu do parkové části hradu.

Pro obsluhu i zásobování je objekt přístupný automobilem po zpevněných cestách od hlavní brány. Přes hlavní bránu je příjezd po veřejné komunikaci na státní silnici č. 19 Tábor – Pelhřimov, respektive na náves obce Kámen.

Přístup na stavební pozemek bude po dobu výstavby zajištěn od státní silnice po stávající zpevněné komunikaci.

Voda a energie pro stavbu budou zajištěny napojením na stávající, resp. upravené rozvody.

Dispozice

Funkce návštěvnického zázemí – pokladna s drobným prodejem suvenýrů a občerstvení, sociální zařízení a multifunkční kulturní prostor a kancelář. Součástí revitalizace bude i zajištění souvisejících technických sítí pro uvedené funkce objektu. Výstup na věž bude nově přes objekt návštěvnického centra. Věž však není veřejnosti přístupná.

Kapacity

zastavěná plocha objektem bývalého pivovaru	145 m2

obestavěný prostor bývalého pivovaru	1290 m3

Stavební řešení

Hmotově jednolitá stavba je navržena jako skladebný celek dvou stavebně oddělených částí: historické 1,6m široké hradby ze smíšeného zdiva a ostatních nově dostavěných konstrukcí. Dispoziční i konstrukční řešení je navrženo tak, aby vlhkost masivní konstrukce neohrožovala ostatní, zejména dřevěné části stavby. Vlhkost hradby bude přirozeně odváděna oboustranným použitím vápenných omítek a větráním přilehlých prostor. Nové konstrukce budou od zemní vlhkosti standardně izolovány, dřevěné konstrukce jsou pak na hradbu uloženy v dostatečné výšce, kde je zdivo již suché.

Konstrukční a materiálové řešení

Stávající hradební zeď bude přezděna v místech defektů, otvorů a nepůvodní koruny zdiva do kompaktního a staticky funkčního stavu, vč. záklenků, poté nadezděna do požadované výšky cihelným zdivem a opatřena věncem pro uložení dřevěné konstrukce střešní nástavby. Vně bude staré a nové zdivo sjednoceno omítkou zatřenou do líce spár a vápenným nátěrem.

Nové svislé konstrukce budou založeny na pasech nebo přímo na skalním masivu.

Nové vodorovné nosné konstrukce a krov jsou dřevěné.

Tepelné izolace budou provedeny jako obálka v rozsahu celého 2. a 3.NP. Ve svislých částech nosných konstrukcí v podobě vnitřního zateplení (kalciumsilikát), ve střešním plášti pak v podobě nadkrokevního zateplení minerální vatou.

Krytina bude keramická bobrovka, s pojistnou hydroizolací ve standardu vodotěsného podstřeší.

Vnitřní stěny v 1.NP budou v kombinaci skleněných tvárnic a monolitického betonu.

Vnitřní stěny v 2.NP budou z materiálů na bázi dřeva.

Výplně otvorů budou dřevěné.

V bezprostředním okolí objektu budou zpevněné plochy z kamenné dlažby předlážděny podle upravených výškových úrovní vstupů a vyrovnány.

TZB

Objekt bude vybaven vnitřním vodovodem a vnitřní splaškovou a dešťovou kanalizací.

Objekt bude vybaven vzduchotechnickým podtlakovým větráním na toaletách, v úklidové nice a v serverovně.

Objekt bude vytápěn elektřinou, instalovaný výkon bude cca 20 kW. Vytápění bude elektrickým podlahovým topením a přímotopnými / akumulačními tělesy. V prostoru návštěvnického centra (m. č. 1.1) bude v interiéru umístěn dvouplášťový komín s vyústěním nad střechu pro kamna na tuhá paliva pro přitápění interiéru.

Objekt bude vybaven datovou sítí a slaboproudým zabezpečením.

Objekt bude vybaven EPS.

## Technologické řešení

V posuzovaném objektu není žádná výrobní technologie.

# Hodnocení požární bezpečnosti

Objekt je zhodnocen dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.

Podle ČSN 73 0834 čl. 3.4 bude objekt posuzován jako změna stavby skupiny II.

O změnu stavby skupiny III se nejedná, protože:

      - objekt se nemění nástavbou nebo vestavbou o více než dvě užitná podlaží;

      - objekt se nemění přístavbou – rekonstrukce zachovává půdorys původního pivovaru;

      - v objektu byly vnitřní stropní konstrukce druhu DP3.

    - Konstrukční systém: hořlavý

    - Požární výška objektu dle ČSN 73 0802: h = 2,88 m

    - Objekt má 2 užitné nadzemní podlaží.

Podlaží označené jako 3.NP (kancelář a výstup na věž) se nepovažuje za užitné v souladu s čl. 5.2.4b) ČSN 73 0802 – otvory ve stropní konstrukci zaujímají plochu 62 m2, což je 54% z plochy podlaží 114 m2. Ze 3.NP uniká méně než 10 osob.

# Dělení do požárních úseků

N1.01/N2	návštěvnické centrum	II. SPB

Samostatný požární úsek bude tvořit ústředna EPS.

# Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, velikost požárních úseků

Výpočty jsou zpracované dle metodiky ČSN 73 0802 a pomocí výpočetní techniky dle programu FIRE NX.

N1.01/N2 – návštěvnické centrum

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

1    90,0       0,0     0,0      2   Ne  Ano      a

2   139,6       0,0     0,0     59   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn    pol. A.1    an     ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

----------------------------------------------------------------------------

0.1         1  vstupní prostor         46,6    10,0  01.09       0,80   10,0

0.3         1  wc                      12,0     5,0  14.02       0,70    2,0

0.4         1  wc                       8,8     5,0  14.02       0,70    2,0

0.5         1  wc                       1,4     5,0  14.02       0,70    2,0

0.8         1  studna                   7,3     5,0  03.10       0,80    2,0

1.1         2  návštěvnické centrum    80,3    30,0  07.01.03    1,15   10,0

1.5         2  vestavěný blok - mus     1,1    30,0  07.01.03    1,15    0,0

1.6         2  zázemí obsluhy - ser     5,7    30,0  07.01.04    0,95    7,0

1.8         2  schodiště                8,7     5,0  03.10       0,80    0,0

2.1         2  výstup na věž            7,6     5,0  01.10       0,80   10,0

2.4         2  kancelář                10,0    40,0  01.01       1,00   10,0

2.5         2  denní místnost zaměs     7,1    40,0  01.01       1,00    7,0

0.2         1  sklad                    6,0    75,0  01.07a      1,00   10,0

0.6         1  úklid                    0,9    35,0  14.02       0,70   10,0

0.7         1  schodiště                7,0     5,0  01.10       0,80   10,0

2.2         2  sprcha                   3,7     5,0  14.02       0,70   10,0

2.3         2  balkon                   6,2     5,0  01.10       0,80    2,0

2.7         2  půda                     5,4    75,0  01.07a      1,00    7,0

2.8         2  půda                     3,8    75,0  01.07a      1,00    7,0

----------------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   229,60

So [m2]  =    32,88

ho [m]   =     2,11

hs [m]   =     2,40

Sm [m2]  =    80,30

p  [kg.m-2] =    30,90

an  =     1,034

a   =     0,999

b   =     0,940

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    29,03

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    45,04

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    27,52

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1239,33

Největší počet užitných podlaží           z =   3

Součin p.S =   7094,4 kg

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,3

Mezní velikost a mezní počet podlaží požárního úseku je dodržena.

Ústředna EPS

Ústředna EPS bude umístěna ve 2.NP v serverovně a bude umístěna v požárně odolné skříni – konstrukce EI 30 DP1, požární uzávěry EI 30 DP1.

# Požární odolnost stavebních konstrukcí

Stavební konstrukce objektu jsou posouzeny podle ČSN 73 0802 tab. 12, pol. 1-11. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí byly stanoveny dle Eurokódů (dále jen „EC“), dle ČSN 73 0821 ed. 2 a dle podkladů výrobců.

## Požární stěny

Požadovaná požární odolnost je:

| Požární stěny | II. SPB |
| --- | --- |
| mezi objekty | REI 45 DP1 |

Skutečná požární odolnost stávající stěny z kamene min. tl. 500 mm dle EC tab. 6.1.2 pol. 1.1 je REI 180 DP1 – vyhovuje.

Skutečná požární odolnost nové železobetonové stěny min. tl. 200 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže min. 10 mm dle EC tab. 2.3 je REI 60 DP1.

Osová vzdálenost hlavní výztuže od líce konstrukce je navržena podle požadované požární odolnosti v projektu zabývajícím se statikou – vyhovuje.

Skutečná požární odolnost nové stěny z keramických tvárnic min. tl. 150 mm s oboustrannou omítkou dle EC tab. 6.1.2 pol. 3.4 je REI 180 DP1 – vyhovuje.

V souladu s čl. 8.2.4 ČSN 73 0802 stěna sousední věže převyšuje střešní plášť řešeného objektu o min. 300 mm – vyhovuje.

## Požární stropy

Nevyskytují se.

## Požární uzávěry otvorů

Nevyskytují se.

## Obvodové stěny

Požadovaná požární odolnost je:

| Obvodové stěny | II. SPB |
| --- | --- |
| NP | REW 30 DP1 |
| Poslední NP | REW 15 DP3 |

Skutečná požární odolnost stávající stěny z kamene min. tl. 500 mm dle EC tab. 6.1.2 pol. 1.1 je REI 180 DP1 – vyhovuje.

Skutečná požární odolnost nové železobetonové stěny min. tl. 200 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže min. 10 mm dle EC tab. 2.3 je REI 60 DP1.

Osová vzdálenost hlavní výztuže od líce konstrukce je navržena podle požadované požární odolnosti v projektu zabývajícím se statikou – vyhovuje.

Skutečná požární odolnost nové stěny z keramických tvárnic min. tl. 150 mm s oboustrannou omítkou dle EC tab. 6.1.2 pol. 3.4 je REI 180 DP1 – vyhovuje.

Prosklené okno ve 3.NP směrem k věži bude s požární odolností EW 15 DP3. Požadovaná požární odolnost požárního okna bude doložena u závěrečné kontrolní prohlídky doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

## Zateplení

Vnější zateplení obvodových stěn není navrženo.

## Požární pásy

V obvodových stěnách na hranicích mezi objektem věže a návštěvnickým centrem jsou vytvořeny svislé nehořlavé požární pásy šířky min. 900 mm druhu DP1 s požadovanou požární odolností obvodové stěny – vyhovuje.

## Nosné konstrukce střech

Požadovaná požární odolnost je:

| Nosná kce střechy | II. SPB |
| --- | --- |
| - | R 15 DP3 |

Skutečná požární odolnost dřevěného nosníku rozměru min. 60/180 nebo 80/120 dle EC tab. 5.1.4 je R 15 DP3 – vyhovuje.

## Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu

Požadovaná požární odolnost je:

| Nosné kce uvnitř PÚ | II. SPB |
| --- | --- |
| NP | R 30 DP3 |
| Poslední NP | R 15 DP3 |

Skutečná požární odolnost dřevěného sloupu v 1.NP rozměru min. 200/200 dle EC tab. 5.2.1e) je R 30 DP3 – vyhovuje.

Skutečná požární odolnost dřevěného nosníku v 1.NP rozměru min. 140/200 dle EC tab. 5.1.4 je R 30 DP3 – vyhovuje.

Skutečná požární odolnost dřevěného nosníku ve 2.NP a střechy rozměru min. 60/180 nebo 80/120 dle EC tab. 5.1.4 je R 15 DP3 – vyhovuje.

## Konstrukce schodišť (čl. 8.9 ČSN 73 0802)

Konstrukce schodiště nemusí v souladu s čl. 8.9 ČSN 73 0802 vykazovat požární odolnost – slouží jako jediná úniková cesta pro méně než 10 osob.

## Střešní pláště

Střešní plášť nemusí vykazovat požární odolnost v souladu s čl. 8.15.1c) ČSN 73 0802 – podle tab. 12 pol. 11 je pro II. SPB nulový požadavek na požární odolnost.

# Únikové cesty

Evakuace osob z objektu bude probíhat po nechráněných únikových cestách ústících na volné prostranství. Z 1.NP a 2.NP je přímý východ na volný terén. Ze 3.NP je únik po schodišti do 2.NP a dále na volný terén.

## Obsazení objektu osobami – ČSN 73 0818

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.1     vstupní prostor    46,6    0  6.3.1     20,0  0,00    2 Ne

1.1     návštěvnické ce    80,3    0  7.1.1      1,4  0,00   57 Ne

2.4     kancelář           10,0    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

-------------------------------------------------------------------

Shromažďovací prostor:

V objektu se nevyskytují prostory, které by byly shromažďovacími prostory ve smyslu ČSN 73 0831.

## Posouzení únikových cest

Součinitel a = 0,999

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    61

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      3,8

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      1,9

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,5   25,0   20,0  1,5  1,5   61    45   S  dolů Ano

-------------------------------------------------------------------

Evakuace je vyhovující.

## Provedení únikových cest

Dveře se musí dle čl. 9.13.2 ČSN 73 0802 otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná a s výjimkou dveří na volné prostranství, pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech, popř. vodorovně posuvné.

Podle ČSN 73 0802 čl. 9.13.5 dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném provozu zajištěna, budou mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku).

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná.

Podle ČSN 73 0810 čl. 13.1.1 veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně či samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované, nebo jinak zajištěné proti vloupání apod. V případě uzamykatelných dveří musí být osazeno kování dle ČSN EN 179. Dveře s tímto kováním jsou vyznačeny ve výkrese PBŘ.

Podle čl. 9.14.1 ČSN 73 0802 schodiště na únikových cestách svým provedením splňuje požadavky ČSN 73 4130 (sklony, šířky, podchodné a průchodné výšky, počty stupňů apod.).

Podle čl. 9.14.2 ČSN 73 0802 dveře otevíravé do prostoru schodiště na únikových cestách se otevírají jen na podestu.

V souladu s čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení.

V budovách se musí zřetelně označit podle ČSN EN ISO 7010 směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.

# Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti (d) jsou stanoveny dle kap. 10 ČSN 73 0802.

Odstup od střešního pláště se nevytváří v souladu s čl. 8.15.4b)1) ČSN 73 0802 – požární úsek je zařazen do II. SPB a pv < 50 kg/m2.

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny pro výpočtové požární zatížení pv a pro hořlavý konstrukční systém.

N1.01/N2 – návštěvnické centrum

pv [kg.m-2] =  44,0

hodnota pv zvýšena o  15 kg.m-2, čl.10.4.4:čl.7.2.8c2)

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   8,2   2,7    22    15   68   68    44  0,56 0,81 107,01   4,09   4,09 10.4.4a

2   1,0   1,5     2     2  100  100    44  0,56 0,81 107,01   1,49   1,49 10.4.4a

3   2,3   1,5     3     3   78   78    44  0,56 0,81 107,01   1,94   1,94 10.4.4a

4   8,0   2,2    17    14   82   82    44  0,56 0,81 107,01   4,06   4,06 10.4.4a

5   4,0   2,4    10    10  100  100    44  0,56 0,81 107,01   3,76   3,76 10.4.4a

6   1,1   1,2     1     1   67   67    44  0,56 0,81 107,01   1,09   1,09 10.4.4a

7   0,8   2,1     1     1  100  100    44  0,56 0,81 107,01   1,52   1,52 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnocení

Požárně nebezpečný prostor řešeného objektu nezasahuje do sousedních objektů ani na sousední cizí pozemky, pouze na veřejné prostranství (komunikace, zeleň apod.).

Objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru okolních objektů.

Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.

# Zabezpečení stavby požární vodou

## Vnitřní odběrná místa

Součin p.S =   7094,4 kg

V požárním úseku, kde součin p x S < 9000, lze podle čl. 4.4b)1) ČSN 73 0873 od vnitřních odběrných míst upustit.

## Vnější odběrná místa

Požadavky ČSN 73 0873 tab. 1 a 2 pol. 2:

  - Podzemní hydrant ve vzdálenosti do 150 m, mezi sebou 300 m. Nejmenší dimenze DN100, odběr Q = 6,0 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.

  - Nadzemní hydrant ve vzdálenosti do 600 m, mezi sebou 1200 m. Nejmenší dimenze DN100, odběr Q = 6,0 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.

  - Požární nádrž ve vzdálenosti do 600 m o objemu min. 22 m3.

Skutečnost

Jako vnější odběrní místo slouží dle obecně závazné vyhlášky obce Kámen č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce příloha č. 3 požární nádrž o objemu 500 m3 ve vzdálenosti 350 m od objektu – vyhovuje.

# Zařízení pro protipožární zásah

## Přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, nástupní plochy, zásahové cesty

Podle čl. 5.10.1 ČSN 73 0834 při změně stavby, kterou se zvětšuje původní půdorysná plocha objektu, nesmí být stávající šířky přístupových komunikací, velikosti nástupních ploch, popř. rozměry průjezdů sníženy pod hodnoty podle ČSN 73 0802. Půdorysná plocha objektu se nezvětšuje, příjezdové komunikace jsou stávající.

Podle čl. 12.4.4 ČSN 73 0802 nemusí být zřízeny nástupní plochy – h < 12 m.

Podle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 nemusí být zřízeny vnitřní zásahové cesty – h < 22,5 m.

Podle čl. 12.6.2 ČSN 73 0802 nemusí být zřízeny vnější zásahové cesty – h < 9 m.

## Počet přenosných hasicích přístrojů

Počet a typ přenosných hasicích přístrojů byl stanoven dle požadavku čl. 12.8 ČSN 73 0802 a přílohy 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Počet hasicích přístrojů

N1.01/N2 – návštěvnické centrum	nr = 2,3	3x (práškový 21A)

PHP budou umístěny v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místnosti, na únikových cestách. Umístěny budou max. 150 cm nad podlahou v pohotovostní poloze na viditelném, přístupném místě.

# Technická a technologická zařízení stavby

## Prostupy rozvodů

Nevyskytují se.

## Vytápění

Objekt bude vytápěn elektřinou, instalovaný výkon bude cca 20 kW. Vytápění bude elektrickým podlahovým topením a přímotopnými / akumulačními tělesy. V prostoru návštěvnického centra (m. č. 1.1) bude v interiéru umístěn dvouplášťový komín s vyústěním nad střechu pro kamna na tuhá paliva pro přitápění interiéru.

Zdroje tepla budou instalovány dle ČSN 06 1008 a podle technické dokumentace výrobce.

Konstrukce komínu a kouřovodu

Materiály pro realizaci komínového tělesa musí být navrženy dle ČSN 73 4201. Nejmenší účinná výška komína pro odvod spalin musí být 5 m, pokud se výpočtem dle ČSN EN 13384-1+A2 neprokáže, že může být menší. Neúčinná výška průduchu komína je nejméně 1/20 účinné výšky komína. Návrh a provedení kouřovodu musí být v souladu s ČSN 73 4201. Na spalinovou cestu musí být vydána revizní zpráva dle platných předpisů.

Pro vyústění komína nad střechou budovy platí podmínky dle ČSN 73 4201, čl. 6.7:

- Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší.

- Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína ve výšce 1 000 mm. U přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm, pokud je přetlak v ústí komína větší než 25 kPa.

- Nelze-li dosáhnout požadované výšky ústí komína nad střechou z důvodů konstrukčních, popř. estetických, lze v odůvodněných případech navrhnout doplnění potřebné výšky ústí komína komínovým nástavcem dle 6.7.3, nebo použít komínový ventilátor dle 6.7.4.

Konstrukce komínu, kouřovodu nebo jejich část musí být provedena v souladu s ČSN 73 4201. Komín musí být označen dle ČSN EN 1443 Komíny-Všeobecné požadavky.

Podlaha kolem vybíracích otvorů má být v souladu s ČSN 73 4201 čl. 8.2.5.10 nehořlavá nebo s nehořlavou povrchovou úpravou do vzdálenosti nejméně 600 mm od povrchu komínu a do vzdálenosti 300 mm od vnější hrany komínových dvířek na obě strany.

Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějšího povrchu pláště komína a kouřovodu musí být stanovena v souladu s ČSN EN 1443.

Komíny musí být navrženy pro určený typ napojeného spotřebiče.

Kamna

Pod kamny bude umístěna ochranná podložka přesahující půdorys kamen o 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách (čl. 5.1.3.2 ČSN 06 1008), pokud není v návodu výrobce stanoven jiný rozměr.

Kouřovod bude umístěn v bezpečné vzdálenosti min. 200 mm od obložení zárubní dveří a min. 400 mm od hořlavých stavebních konstrukcí podle (čl. 5.1.2.1 ČSN 06 1008).

## Větrání a vzduchotechnika

Větrání bude přirozené okenními a dveřními otvory. Objekt bude vybaven vzduchotechnickým podtlakovým větráním na toaletách, v úklidové nice a v serverovně.

Jedná se o jeden požární úsek, nebudou prováděny prostupy požárně dělícími konstrukcemi.

Potrubí bude z nehořlavých hmot A1.

## Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

V objektu jsou navrženy silové kabely podle ČSN 73 0802 kap. 12.9.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu

Budou provedeny v souladu s čl. 12.9.3 ČSN 73 0802.

Volně vedené vodiče a kabely jsou v projektu elektroinstalace navrženy tak, že na 1 m3 obestavěného prostoru místnosti připadá méně než 0,2 kg hmotnosti izolace vodičů.

Kabely a vodiče vedené pod omítkou budou kryty touto omítkou min. tl. 10 mm.

Elektrická zařízení sloužící protipožárnímu zabezpečení objektu

Budou provedeny v souladu s čl. 12.9.2 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0848.

Kabely zajišťující napájení zařízení, která musí být při požáru funkční, budou napojeny na náhradní zdroj. Kabely napájející tato zařízení vedou samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely).

Kabely musí zůstat funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů je nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely uloženy, neztratí únosnost a stabilitu po dobu požadované funkčnosti kabelů.

Výpis zařízení s požadovanou funkcí při požáru

- elektrická požární signalizace a ovládaná zařízení (P30-R, B2ca)

- akustická signalizace poplachu – sirény (P30-R, B2ca)

- odblokování klíčového trezoru a zábleskový maják (P30-R, B2ca)

- zařízení dálkového přenosu (P30-R, B2ca)

- CENTRAL STOP a TOTAL STOP (P30-R, B2ca)

Požadavek zajištění funkčnosti kabelové trasy neplatí pro ta zařízení, která mají svůj vlastní autonomní náhradní zdroj el. energie (záložní zdroj je součástí zařízení) – nouzové osvětlení.

Náhradní zdroj

- EPS a sirény – vlastní bateriový záložní zdroj

- Nouzové osvětlení – svítidla s vlastními bateriemi

Ovládání elektroinstalace ČSN 73 0848

Objekt bude mít po realizaci jediné místo pro vypnutí elektroinstalace.

Vypnutím přívodu elektrické energie dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech zařízení mimo výše uvedených (funkčních při požáru), nesmí dojít u výše uvedených požárních zařízení k přechodu na druhý zdroj. Výše uvedená zařízení budou pracovat v případě vypnutí přívodu el. energie stále na první zdroj. Toto místo pro vypnutí přívodu el. energie bude označeno bezpečnostní tabulkou „CENTRAL STOP“. Z výše uvedených míst je nutné mít možnost odpojit i nepožární UPS.

V objektu bude dále místo pro vypnutí, resp. odpojení kompletní elektroinstalace včetně zařízení, která mají být ve funkci při požáru. Toto místo musí být označeno bezpečnostní tabulkou „TOTAL STOP“ a „VYPNI JEN V NEBEZPEČÍ“.

Tato místa jsou určena především pro potřeby operativního ovládání elektrických zařízení v případě požáru především pro zasahující jednotky HZS.

Je nutné vypracovat přehledné blokové schéma, z něhož bude jasný zejména systém napájení a systém vypínání elektroinstalace a použité kabely.

Hromosvod

Objekt bude vybaven hromosvodným zařízením v souladu s ČSN EN 62 305. Ke kolaudaci bude doložena revize. V souladu s §9 odst. 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. musí být zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2 – vyhovuje, zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem bude provedeno z nehořlavých materiálů.

Nouzové osvětlení

U nouzového osvětlení je nutné zajištění nepřetržité funkce, tj. i v případě přechodu na jiný zdroj v požadované intenzitě podle ČSN 73 0802, tj. podle ČSN EN 1838.

Vybavení jednotlivých prostor nouzovým osvětlením je znázorněno ve výkresech PBŘ.

Ve všech prostorech, kde je instalováno nouzové osvětlení, musí být proveden v rámci projektu výpočet nouzového osvětlení (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838). Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o měření.

Jsou navrženy svítidla s vlastními bateriemi.

Činnost nouzového osvětlení bude dle ČSN EN 1838 zajištěna po dobu nejméně 60 minut.

# Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Viz ostatní kapitoly této zprávy.

# Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

## EPS

- V souladu s čl. B.4 ČSN 73 0834 a v návaznosti na PBŘ z 08 / 2021 bude objekt vybaven zařízením EPS. V objektu bude instalována ústředna EPS, na kterou bude napojena i EPS navržena v objektu hradu.

EPS je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.

Na systém EPS je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací EPS. Jednotlivé komponenty i celá sestava musí být certifikována, certifikáty a další doklady vyžadované zákonem 22/1997 Sb. a navazujícími předpisy budou doloženy ke kolaudaci.

Ústředna EPS, Zařízení dálkového přenosu (ZDP)

Hlavní ústředna je navržena ve 2.NP v serverovně. Zařízení bude umístěno v požárně odolné skříni – konstrukce EI 30 DP1, požární uzávěry EI 30 DP1. Požadovaná požární odolnost bude doložena u závěrečné kontrolní prohlídky doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

Umístění a provedení ústředny splňuje podmínky ČSN 73 0875 čl. 4.4.1 až 4.4.3.

- ZDP bude umístěno uvnitř hradu (viz samostatný projekt PBŘ z 08 / 2021) a bude společné pro hrad i pro návštěvnické centrum.

Režim EPS

U ústředny EPS nebude zajištěn nepřetržitý dozor. Systém EPS je v objektu navržen s jednostupňovou signalizací poplachu. Časy T1 a T2 se nenavrhují, T1 a T2 = 0. Požární poplach bude vyhlášen ihned, bez zpoždění.

Systém bude napojen zařízením dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru. K tomuto účelu bude systém EPS v objektu vybaven rovněž klíčovým trezorem (KTPO) se zábleskovým majákem, obslužným polem požární ochrany (OPPO) a vysílačem dálkové signalizace na PCO. Pro připojení ústředny EPS na pult centrální ochrany bude do doby kolaudace uzavřena smlouva s Krajským ředitelstvím HZS kraje a zpracován a schválen projekt dálkového přenosu v souladu s technickými podmínkami HZS pro toto připojení.

Do zahájení provozu stavby bude proveden zkušební provoz dálkového přenosu. Pro připojení EPS na PCO a před zahájením zkušebního provozu tohoto zařízení bude zpracována Dokumentace zdolávání požáru ve formě Operativní karty objektu.

Klíčový trezor, OPPO, generální klíč

V objektu bude systém centrálního (generálního) klíče, který bude umístěn v klíčovém trezoru. Je navržen jeden generální klíč pro celý objekt.

Klíčový trezor bude umístěn ve sloupku u vjezdové brány do areálu, obslužné pole bude umístěno uvnitř návštěvnického centra.

Typ OPPO a KTPO bude odpovídat typu schválenému Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Hlásiče

Je navržen systém s individuální adresací – plně adresovatelný systém. Každé čidlo bude indikováno v ústředně EPS číslem a účelem příslušné místnosti, i podlažím. Stejná informace bude i na pultě PCO HZS.

Jsou navrženy automatické hlásiče a hlásiče tlačítkové.

Tlačítkové hlásiče požáru musí být instalovány:

- u všech východů na volné prostranství;

Automatické hlásiče jsou umístěny tak, aby byla systémem EPS pokryta celá plocha objektu.

Není nutné instalovat hlásiče do prostor bez požárního rizika (WC, sprcha apod.).

V místnostech bez podhledu budou hlásiče instalovány na stropě.

Vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení poplachu je provedeno pomocí akustického zařízení – sirény.

Všeobecný požární poplach bude vyhlášen jednak po zpozorování požáru prvním automatickým čidlem EPS, jednak po stisknutí tlačítkového hlásiče.

Napájení EPS

Napájení ústředny bude ze sítě a pomocí vlastního záložního bateriového zdroje.

Ovládaná a monitorovaná zařízení

- odblokování klíčového trezoru a spuštění zábleskového majáku

- signalizace poplachu prostřednictvím ZDP na PCO HZS kraje

- akustická signalizace poplachu – sirény

- monitoring aktivace tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP

Ovládaná a monitorovaná zařízení pro hrad jsou uvedena v PBŘ 08 / 2021.

Kabelové trasy a vedení

Podle čl. 4.11.2 ČSN 73 0875 pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče EPS, není požadována funkční integrita dle ČSN 73 0848.

Pro kabelové trasy, které slouží k ovládání, monitorování, napájení ústředny, je požadována funkčnost při požáru a funkční integrita. Kabelové trasy EPS s funkční integritou budou odpovídat svým provedením požadavkům ČSN 73 0848, resp. vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., MV č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 0895. Kabeláž k ovládaným zařízením bude v provedení s funkční integritou min. 30 min (P30-R, B2ca). Provedení kabelových žlabů pro EPS bude odpovídat normové konstrukci s klasifikací min. P30-R.

Koordinační funkční zkoušky EPS

Do zahájení provozu stavby musí být již provedeny funkční zkoušky systému EPS.

Funkční zkoušky jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení budou provedeny dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

V souladu s čl. 4.8.1 a 4.8.5 ČSN 73 0875 bude po provedení dílčích funkčních zkoušek jednotlivých komponentů a jednotlivých napojených systémů a zařízení provedena koordinační funkční zkouška celého systému (EPS včetně navazujících zařízení).

## SHZ

V souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 nemusí být objekt vybaven SHZ.

## ZOKT

V požárním úseku N1.01/N2 se nenachází více než 150 osob v souladu s čl. 6.6.11a)1) ČSN 73 0802 – požární úsek nemusí být vybaven ZOKT.

# Výstražné a bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 375/2017 Sb. v tomto rozsahu:

- označení směru úniku a označení východu z objektu

příslušným označením

- označit hlavní vypínače médií:

příslušným označením

- u přenosného hasicího přístroje:

Hasicí přístroj

- u tlačítkového hlásiče EPS:

Hlásič požáru

- na dveřích el. rozvoden, transformátorů, kabelových prostorů, na rozvaděčích a zařízeních pod napětím:

Nehas vodou

Budou označeny požární uzávěry příslušnými štítky.

# Závěr

Posouzení objektu bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací předaných ke dni zpracování. Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu bylo provedeno dle platných ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb.