| GENERÁLNÍ PROJEKTANT TRANSAT Architekti Údolní 5, 602 00 Brno INVESTOR PROJEKTANT PROFESE Engineering spol. s r.o. Dělnická 12, 170 00 Praha 7 Czech Republic Tel.: +420 222 994 400 Fax: +420 222 994 401 optimal@optimalcompany.com www.optimalcompany.com | Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYTÁPĚNÍ a CHLAZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zpracoval: | Ing. Pavel Hosenseidl, Ing. Konstantin Korolev |
|  | Kontroloval: | Ing. Pavel Hosenseidl |
|  | Datum: | Leden 2023 |
|  | revize: 01 |  |

1	Úvod	3

2	Výchozí podklady	3

3	VYTÁPĚNÍ	4

3.1	Klimatické údaje	4

3.2	Vnitřní teploty, bilance a spotřeby tepla a energie pro vytápění	4

3.3	parametry stavebních konstrukcí	4

4	chlazení	4

5	Technické řešení	5

6	UVEDENÍ DO PROVOZU a provoz	5

7	Požadavky na ostatní profese	5

7.1	Elektro-silnoproud	5

7.2	Měření a regulace	5

8	Montáž zařízení	5

9	Bezpečnost při realizaci a užívání	6

10	Závěr	6

11	PŘÍLOHY – VÝPOČET TEPELNÝCH VÝKONŮ A PŘÍKONU elektrického vytápění	7

Příkon zařízení chlazení	7

# Úvod

Předmětem projektu je návrh kapacit vytápění v objektu nového návštěvního centra hradu Kámen  a návrh chlazení racku vodou ze studny (dle požadavku klienta). Objekt je rekonstrukcí a přestavbou stávajícího pivovaru v návštěvnické centrum. Objekt je památkově chráněný a návrh vytápění respektuje minimální zásah do objektu.  Vytápění je navrženo pouze jako sezónní v provozní době objektu a v době konání akcí. Ve zbytek doby bude zajišťovat pouze temperování na nezámrznou teplotu.

Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Návrh a umístění elektrického topného systému a jeho kapacity. Instalace a montáž systému vytápění bude řešena v projektu elektro.

Instalace chlazení bude v rámci tohoto projektu

# Výchozí podklady

Stavební dokumentace

Požadavky investora a architekta

Příslušné normy a předpisy, zejména:

- Vyhl. Č. 268/2009 v platném znění o technických požadavcích na stavby

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. v platném znění – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

- ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

- ČSN 73 0540 (1-4) – Tepelná ochrana budov

- ČSN-EN 15665 - Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

# VYTÁPĚNÍ

## Klimatické údaje

Město						Hrad Kámen, Okres Pelhřimov kraj Vysočina

Stát						Česká republika

Návrhová zimní teplota suchého teploměru pro větrání	-15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu v zimě			99%

## Vnitřní teploty, bilance a spotřeby tepla a energie pro vytápění

Teploty v objektu jsou uvažovány následující:

Obytné místnosti		20 °C

Koupelny		24 °C

Schodiště a chodby	20 °C

WC a zázemí		18 °C

Technické prostory	5°C

Celková výpočtová potřeba tepla pro objekt byla spočtena na 8,9 kW

Detailní potřeby tepla a chladu pro jednotlivé místnosti jsou na výkresech.

Systém vytápění bude v provozu v provozní době objektu (duben-říjen), případně nárazově v době konání akcí.

Roční spotřeba tepla na vytápění vzhledem k občasnému a sezónnímu provozu nebyla stanovena

## parametry stavebních konstrukcí

Obvodová stěna nová                                                     		U = 0,24 W.m-2.K-1

Obvodová stěna stávající                                                       		U = 0,75 W.m-2.K-1

Obvodová stěna kamenná                                                      		U = 1,95 W.m-2.K-1

Podlaha			                                                         		U = 0,9 W.m-2.K-1

Střecha		                                                         			U = 0,24 W.m-2.K-1

Okna		                                                         			U = 1,7 W.m-2.K-1

Dveře	                                 	                        			U = 1,7 W.m-2.K-1

# chlazení

Požadavek na chlazení Racku v 1NP je cca 1kW chladícího výkonu, chlazení je požadováno pouze v letním období. Jelikož je celoročně k dispozici studna s přírodní vodou o teplotě 5-15°C, bude tato voda využita k chlazení. Teplota v místnosti racku se předpokládá maximálně 25°C.

# Technické řešení

Vytápění bude elektrické topnými kabely umístěnými v podlaze nebo ve stěně. Pod kabely bude instalována tepelná izolace, ve stěně tl. Min 10mm, v podlaze min 30mm. Výkon a potřebná plocha el. Topných kabelů je popsána na výkresu.

Elektrické kabely budou řízeny lokálními termostaty. Poloha termostatů jeve výkresu. Termostaty budou určeny pro podlahové/stěnové elektrické vytápění  a budou vybaveny prostorovým čidlem teploty a havarijním podlahovým/stěnovým čidlem. Termostaty budou umožňovat nastavení provozních režimů a časového programu, termostaty budou mít možnost dálkové správy a nastavení přes WIFI.

Chlazení bude řešeno tak, že v místě racku bude zavěšena jednotka fan-coil o výkonu 1 kW při teplotě vody 15/18 °C. K fancoilu bude přivedena voda ze studny trubkou 17x2. Potrubí bude izolováno po celé délce tepelnou izolací s parotěsnou zábranou min, tloušťky 9mm. aby se zabránilo Ve studně bude zavěšeno ponorné čerpadlo, které v případě požadavku chlazení sepne a bude hnát vodu přes FCU v místnosti Racku. Zároveň sepne zde umístěný Fancoil. Pokud není požadavek chlazení, jsou obě zařízení vypnuta.

V zimním období bude chlazení mimo provoz a voda bude vypuštěna. Čerpadlo doporučujeme ze studny vytáhnout a uskladnit v suchém a vytápěném prostoru.

# UVEDENÍ DO PROVOZU a provoz

V rámci uvedení do provozu budou všechny topné plochy vyzkoušena a naprogramovány pomocí aplikace pro vzdálenou zprávu k tomu určené. Topná zkouška bude probíhat po dobu min 72 h trvalého provozu a během ní budou sledovány teploty v prostoru. O zkoušce bude proveden zápis.

Provoz vytápění bude následně dle nastaveného časového programu. Projektant upozorňuje na to, že vzhledem k povaze objektu i použitému systému je doba zatápění minimálně 10h a je třeba s tím počítat při nastavení zařízení.

Mimo provozní dobu objektu budou termostaty nastaveny na vnitřní teplotu 5°C (nezámrzná funkce).

Provoz chlazení bude vyzkoušen pomocí přenastavení termostatu na nižší teplotu. Provoz chlazení bude pouze v letním období, v zimně nebo pokud hrozí mrazy je nutno vodu ze systému vypustit, čerpadlo ze studny demontovat a uchovat ve vytápěném prostoru.

# Požadavky na ostatní profese

## Elektro-silnoproud

Instalace a zapojení topných kabelů a termostatů

Napojení systému chlazení racku

## Měření a regulace

Dodávka termostatů

Zprovoznění a nastavení termostatů spolu s nastavením vzdálené správy

Dodávka termostatu do místnosti Racku, napojení a  spínání FCU i ponorného čerpadla

# Montáž zařízení

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek a návodů dodaných od výrobce. Montáž bude prováděna odbornou firmou, která má oprávnění pro montáž elektrických zařízení. Po montáži a zapojení bude provedena revize el. Zařízení.

Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem.

# Bezpečnost při realizaci a užívání

Realizace a montáž zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních speciálních montážních postupů. Je však nutné, aby montáž prováděla specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti. Úkolem zhotovitele před zpracováním nabídky a oceněním zařízení a prací je seznámit se všemi částmi dokumentace a prověřit její kompletnost s ohledem na vlastní zvyklosti. Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti a stavební připravenosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit.

Provádějící firma musí své technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jejích prvků ke stavebním konstrukcí koordinovat.

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice. Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže díla formou technických a autorských dozorů. Při realizaci je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností a odchylek na stavbě, které budou provádět. Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/1968 Sb., Vyhl. 50/1978 Sb., Vyhl. 18/1979 Sb., Vyhl. 73/2010 Sb., Nař. vl. 378/2001 Sb. a Nař. vl. 375/2017 Sb. v platném znění.

Po skončení montáže je nutno provést individuální zkoušky zařízení, a to i v případě provizorního napojení na energie, které musí zajistit vyšší dodavatel. Výsledky zkoušek firma zapíše do stavebního deníku. Následně se provedou komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení v celém rozsahu všech návazných zařízení. Pokud dodavatel není dodavatelem komplexu včetně návazných profesí, zúčastní se zkoušek za svůj díl dodávek.

# Závěr

Tato dokumentace pro provedení stavby obsahuje veškeré náležitosti, které ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň má dokumentace obsahovat. Všechny části jsou nedílnou částí celkové dokumentace.

Dokumentace slouží také pro ověření úplnosti, správnosti a realizovatelnosti navrhovaného řešení samozřejmě při akceptování všech požadavků adresovaných na návazné profese.

Při použití projektu pro jiné účely, než je uvedeno v této zprávě zpracovatel nezodpovídá za možné následné více náklady a vzniklé škody. Tento projekt neslouží jako dodavatelská, montážní, výrobní či technologická dokumentace.

# PŘÍLOHY – VÝPOČET TEPELNÝCH VÝKONŮ A PŘÍKONU elektrického vytápění

# Příkon zařízení chlazení

Fancoil: Velikost 1 – 230V/35 W

Ponorné čerpadlo: 230V / 400W