Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Rekonstrukce hospodářského objektu

požárně bezpečnostní řešení

Dokumentace pro územní a stavební řízení

pro vyjádření dotčených orgánů veřejné správy

pro stavební řízení

Investor: Kraj Vysočina

Zodpovědný projektant části: Ing. Barbora Drápelová, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 1003138

IV/2019

Stavba:	HORÁCKÁ GALERIE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

REKONSTRUKCE HOSODÁŘSKÉHO OBJEKTU

Místo stavby:	Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p.1 – zámek;

parcela  464/1, k.ú. Nové Město na Moravě

Stavebník:	Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava; IČ: 708 90 749

Část:	   	POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY

# Úvod

Předmětem dokumentace je rekonstrukce hospodářského objektu v areálu zámku v Novém městě na Moravě. Objekt je využíván dlouhodobě jako sklad. Využitím objektu jako depozitáře se nezmění charakter zástavby ani území. Hospodářský objekt zámku je situován na parcele č. 464/1, k.ú. Nové město na Moravě.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle vyhlášky 23/2008 Sb., v souladu s § 41 odst. (2) vyhlášky 246/2001 Sb. Jedná se o dokumentaci pro účely stavebního řízení. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006. Posouzení stavby z hlediska požární bezpečnosti je provedeno dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834 a dalšími souvisejícími normami PBS.

Podkladem pro vypracování PBŘ je dokumentace pro stavební řízení; zpracovatel TRANSAT architekti, Údolní 5, 602 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt ČKA 2635, Havlíčkova 53, 602 00 Brno, březen 2019.

# údaje o stavbě

Charakteristika stavebního pozemku

Budova hospodářského křídla je součástí areálu zámku v Novém Městě na Moravě. Zámek je situován na parcele č. 464/1. Jedná se o zastavěné území města. Objekt je využíván dlouhodobě jako sklad. Využitím objektu jako depozitáře se nezmění charakter zástavby ani území. Stavba je navržena a upravena v souladu s jejím charakterem.

Objekt je dominantou širšího území a výrazně se uplatňuje v obrazu města a to především ze severní strany orientované směrem ke Komenskému náměstí. Tato část zůstane beze změn. Změny se týkají fasády orientované do nádvoří a úpravy dispozice.

Základní chrakteristika stavby a jejího užívání

Projekt změny zpracovává nové využití severního křídla hospodářského objektu, který je součástí areálu zámku, pro účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Záměrem je změna jeho využití na depozitář k uložení převážně skleněných sbírkových předmětů. Hospodářský trakt s budovami obklopujícími hospodářský dvůr zůstává hmotou a architektonickým výrazem jednodušším doplňkem reprezentativní části zámku. Tomu odpovídá i navrhovaná funkce depozitáře doplňující expoziční funkci galerie v zámku. Hospodářské budovy nebyly stavebně a architektonicky v minulosti sjednoceny.

Severní křídlo, které je předmětem řešení této etapy, je do Masarykovy ulice orientováno štítovou stěnou. Tato štítová stěna je pohledově velmi exponovaná. Tři vnější fasády viditelné z města byly opraveny s ostatními fasádami zámku a jsou v dobrém stavu. Změnou využití se vzhled těchto  fasád nemění. Zbytek budovy je zanedbaný, poškozený utilitárním využitím v posledních mnoha desetiletích a minimální údržbou. V současné době je objekt využíván jako sklad. Stavebně se jedná se o jednotraktovou dispozici s valenou cihelnou klenbou na rozpon 7 m. Objekt je krytý pultovou střechou orientovanou spádem směrem do dvora. Stáří stavby je odhadováno na 200 let. Stavebně technický průzkum konstatoval dobrý stav zděných a klenebných konstrukcí bez vážnějších statických poruch, ale velmi špatný stav krovu, který hodnotí jako  havarijní. V dobrém technickém stavu jsou nosné zděné konstrukce, základy a některé novější výplně.

Zděné konstrukce - zdivo je provlhlé do výšky i 1,50 m nad podlahu. Betonové a cihelné podlahy v přízemí jsou dožilé, bez hydroizolace. Měřením byly zjištěny vysoké hodnoty vlhkosti zdiva a jsou navržena další opatření v okolí stavby i uvnitř. Budou odstraněny všechny podlahy, cementové omítky a vysprávky. K zajištění zdiva proti pronikání vlhkosti je navrženo opatření pomocí jílových izolací a pomocí provzdušněných podlah v interiéru. Klenby budou zajištěny ocelovými táhly (viz statická opatření). V části objektu byla klenba v minulosti nahrazena betonovými deskami do ocelových traverz. Strop je nyní poškozený korozí a bude nahrazen stropem novým v obdobném složení.

Krov - konstrukce krovu a podlahy nad klenbou jsou dožilé, dlouhodobě do nich zatéká a jsou silně poškozené dřevokazným hmyzem a houbami. Stávající poškození a nevhodná konstrukce krovu způsobuje poškození konstrukcí, do kterých se opírá (deformace klenby). Krov je od roku 1990 krytý eternitovými šablonami na laťování. Stávající pojistná hydroizolace je dožilá. Stavebně technický průzkum konstatoval havarijní stav krovu, jeho masivní napadení hnilobou i aktivními dřevokaznými škůdci a jeho oslabení v důsledku zatékání srážkové vody. Ze závěrů vyplývá, že rozsah napadení nedovoluje jeho ponechání na místě (viz závěry str. 12, 13 průzkumu, duben 2017). Stávající krov bude nahrazen v plném rozsahu novým vázaným dřevěným krovem vyneseným příčnou ocelovou konstrukcí. Nový sklon střechy bude respektovat sklon historické štítové atiky. Dojde tak ke zmírnění sklonu střechy a současnému navýšení stavby na dvorní straně, díky štítové atice bez zásadní změny vzhledu. V důsledku velkého zatížení novým využitím dojde k posílení některých částí krovu, stropu a budou posíleny základy. Krov bude v důsledku nového využití zateplen mezikrokevní izolací.

Projekt zachovává v maximální míře části stavby tvořící podstatu památky a většinu konstrukcí hodnotných. Adekvátním způsobem nahrazuje poškozené části a návrhem nového vzhledu (opravou omítek a výměnou nevhodných výplní) respektuje areál hospodářských staveb zámku.

Celkové urbanistické řešení

Objekt není v rozporu s územním plánem. Jeho výšky ani objem se hmotově zásadně nemění, dojde pouze ke zvýšení okapové hrany střechy o 50 cm ze strany dvora a postavení štítové stěny pro navázání západního křídla v další etapě.

Objekt je přístupný z nádvoří. Předkládaný projekt neřeší širší vztahy ani sadové ani terénní úpravy hospodářského dvora. Řeší pouze bezprostřední okolí stavby po provedených sanančních opatřeních proti vlhkosti - okapové chodníky a pochůzí a pojezdový prostor před vstupem. Zpevněná plocha bude provedena z kamených desek nyní volně ložených před depozitářem. Okapový chodník bude vytvořen ze žulových kostek a plochého kamene. Způsob kladení bude předmětem prováděcí dokumentace.

Projekt obnovy je částí plánované transformace hospodářských budov zámku na depozitáře galerie. Jejím záměrem je i budoucí záměr navázání novostavby depozitáře větších uměleckých objektů v proluce mezi čp. 2 a navazujícím křídlem. Daný záměr koresponduje s rozvojovou architektonickou studií z roku 2015.

Návrh nadále zachovává uzavřenost areálu hospodářských budov a nemění přístupové cesty.

Prostorové řešení depozitáře vychází z charakteru objektu: dispozice se prakticky nemění, zděné klenuté přízemí bude využíváno  k uložení objemnějších a těžších předmětů, prostor krovu bude sloužit k ukládání předmětů drobnějších. Prostory budou vyplněny převážně úložnými, většinou kovovými regály.

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Hospodářské objekty jsou nedílnou částí zámku. Zámecké i hodpodářské budovy vytvářejí uzavřené prostory - nádvoří. Obě nádvoří jsou vzájemně propojena a záměrem v dalších etapách je tyto prostory více zapojit do života HG. Kompozice staveb se obnovou části hospodářské budovy nemění. Plánovaná první etapa návrhu řeší depozitář v severním křídle budov, na který bude navazovat v dalších etapách rozvíjející se záměr využít chátrající objekty hospodářských staveb v plném rozsahu, proto je v podkroví již v této etapě uzpůsobeno stávající kamenné ostění ve štítové východní stěně pro plánované propojení se sousední budovou krytým průchodem nad vjezdem do areálu. Z těchto důvodů je řešena i změna řešení štítu z důvodu plánovaného navázání objektu západního křídla depozitáře obrazů. Hmotově dojde ke  zvýšení okapu střechy o 50 cm do úrovně dle štítové zdi, čímž vznikne i více užitného prostoru.

V přízemí budou provedeny nové podlahy s tepelnou izolací, hydroizolací a provětrávanou mezerou, s únosností a povrchem vhodným pro depozitář. Budou opraveny všechny vnitřní omítky a provedena JZ fasáda v plném rozsahu. Klenby budou očištěny a sanovány dle návrhu statika vč. vrácení a doplnění vodorovných táhel. Budou obnoveny původní lunety valené klenby v místech prostupů fasádních otvorů klenbou. Svislé konstrukce přízemí nebudou zatepleny. Krov s podlahou podkroví bude tvořen dřevěným krovem vaznicové soustavy se svislými sloupky, vynesenými ocelovými nosníky podlahy. Průřezy budou dimenzovány pro novou únosnost krovu i zatížení depozitářem. Střecha bude zateplena minerální vatou mezi krokvemi, štítové stěny zevnitř systémem kapilárně aktivních nevláknitých minerálních desek. Do střechy budou osazeny dva vikýře v jednoduché podobě dle sousedních objektů a v poloze přibližně dle staršího zaměření, doplněn bude výlez na střechu v místě úžlabí k sousední budově na západní straně. Mezi přízemím a podkrovím bude vybudováno nové železobetonové schodiště. Schodiště v krovu budou dřevěná. Bude vybudována štítová zděná stěna pro snadnější navázání nového křídla depozitáře. Materiálové provedení obnovy bude respektovat stávající stav, pouze z důvodu velkého zatížení bude rozpon nad klenbami vynášet ocelová konstrukce namísto vazných trámů krovu. Podlahy budou v přízemí pevné hladké stěrkové, v patře budou dřevěné. Svislé konstrukce zůstávají beze změn, pouze štítové stěny budou zatepleny vnitřním izolačním materiálem.

Objekt bude vně i uvnitř omítaný vápennou omítkou a barevnost venkovních fasád bude respektovat současnou barevnost (lomená bílá), výplně otvorů budou kovové a dřevěné, barevně budou řešeny v odstínech šedé s ponecháním kresby dřeva i způsobem krycích nátěrů. Podrobná výrobní dokumentace profilace včetně barevného řešení bude součástí prováděcí dokumentace.

Krov pultové střechy bude krytý přírodní břidlicí s diagonáním krytím se šablonami 30/30 mm ve dvojité pokládce. Pokládka bude vyžadovat specifické řešení s minimem oplechování bez novodobých prvků. Drobné vikýře budou plechové, osazené otevíravým a výklopným větracím dřevěným okénkem s atypickým kováním.

Dispozice je zbavena mladších utilitárních přístavků podél fasády. Doplněny jsou pouze nová  vrata a nové okenní výplně, je měněna krytina a mírně navýšen okap střechy. Z důvodu požárních únikových cest je navrženo venkovní schodiště (viz zpráva PBZ). Schodiště se posléze stane součástí interiéru pozdější dostavby depozitáře obrazů. Z důvodu klimatických podmínek Vysočiny je navrženo opláštění tohoto venkovního schodiště.

Výplně otvorů budou dřevěné a kovové. Z vnější strany okenních otvorů budou osazeny probíjené kované mříže, z vnitřní strany budou osazena dřevěná okna. Z důvodu oslunění fasády jsou navrženy i přídavné okenice v interiéru. Veškerá podrobná dokumentace bude předložena jako součást prováděcí dokumentace. Vstupní vrata jsou řešena jako dřevěná s otevíravou dveřní mříží. Izolační funkci budou plnit vnitřní otevíravá ocelová vrata s prosklením a vloženým dveřním křídlem. Dveře do technické místnosti budou řešeny jako bezrámové, hladké. Podrobně budou včetně kování řešeny v dalším stupni projektu.

V interiéru objektu se nenacházejí památkově hodnotné technologie ani prvky. Návrh počítá s obnovením příčných táhel kleneb a obnovením lunet nad okenními a dveřním otvorem.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Funkce jsou v objektu rozmístěny v logice jeho prostorového i stavebního řešení. Zároveň je komunikační schéma depozitáře řešeno tak, aby jen s malými úpravami zvládlo i další rozšíření do plánované západní přístavby depozitáře obrazů v proluce na západní straně a napojení objektu spojovacím krčkem na druhé straně.

Dispozice je otevírána vertikálními propojeními mezi podlažími schodišti. Jedno je umístěno při vstupu jako hlavní, na konci budovy je pak navrženo schodiště venkovní z podkroví. K obsluze horního patra (pavlače) slouží další rameno hlavního schodiště a obslužné jednoramenné schodiště na západní straně. Provoz depozitáře nevyžaduje plnohodnotné pracovní místo, proto nevyvolává nároky na denní světlo a hygienické zázemí. Z důvodu ochrany sbírek má být naopak obojí minimalizováno. V objektu je přivedena voda do speciálních umyvadel pro údržbu sbírek. V přízemí je v technické a současně úklidové místnosti pod schody umístěn plynový kotel a výlevka pro úklid. Mokrý provoz úklidu je tak řešen v přízemí. Horní sklad slouží k uložení dalších zařízení úklidu jako vysavač apod.). Objekt bude vytápěn. Topení bude teplovodní v kombinaci stěnového v přízemí a topnými tělesy v patře. Umístění otopných rozvodů pod omítkou eliminuje tvorbu vlhkostních výkvětů.

Obě podlaží jsou propojena tříramenným schodištěm. Zatímco přízemí dovoluje vodnou dispozici k umístění regálů, je patro podkroví prostoupeno sloupky dřevěného krovu. Schodišťový prostor patra slouží současně jako pracovní prostor pro manipulaci se sbírkami.

# členění stavby do požárních úseků, výpočet požárního rizika a stanovení spb.

Předmětem posouzení z hlediska požární bezpečnosti je rekonstrukce hospodářské budovy zámku Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Zámek je nemovitá kulturní památka č. rejstříku ÚSKP: 27286/7-4261.

Projekt změny zpracovává nové využití severního křídla hospodářského objektu, který je součástí areálu zámku, pro účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Záměrem je změna jeho využití na depozitář k uložení převážně skleněných sbírkových předmětů

Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je v současné době využíván jako sklad zařízení galerie. Stavebně se jedná se o jednotraktovou dispozici s valenou cihelnou klenbou na rozpon 7 m. Objekt je krytý pultovou střechou orientovanou spádem směrem do dvora. Stáří stavby je odhadováno na 200 let.

Prostorové řešení depozitáře vychází z charakteru objektu: dispozice se prakticky nemění, zděné klenuté přízemí bude využíváno k uložení objemnějších a těžších předmětů, prostor krovu bude sloužit k ukládání předmětů drobnějších. Prostory budou vyplněny převážně úložnými, většinou kovovými regály. Nově bude ve druhém podlaží vytvořena galerie, která bude sloužit jako další plocha depozitáře. Z požárního hlediska je objekt posuzován jako třípodlažní.

V jednotlivých podlažích objektu jsou navrženy dva samostatné depozitáře s užitnou plochou do

300 m2, které budou tvořit samostatné požární úseky. V souladu s čl. 4.1 b) ČSN 73 0845 je objekt depozitáře posuzován dle ČSN 73 0802. Z požárního hlediska je rekonstrukce objektu posuzována dle čl. 3.4 ČSN 73 0834 jako změna staveb sk. II. Stavba je posuzována v souladu s přílohou B ČSN 73 0834 Technické požadavky na změny kulturních památek.

Členění na požární úseky:

V souladu s čl. 5.1.1a) ČSN 73 0834 je hospodářský objekt rozdělen do požárních úseků následovně:

N1.01/N3 	Komunikační část – třípodlažní požární úsek

N1.02	Depozitář 1.np

N2.01/N3	Depozitář 2.np + galerie

Výpočet požárního rizika a stanovení SPB:

- Konstrukční systém objektu je smíšený.

- Požární výška objektu je 6,55 m (podlaha galerie 3.np).

Nahodilé požární zatížení depozitářů skla, porcelánu a plastik je stanoveno hodnotou 55,0 kg/m2; transportních depozitářů je stanoveno hodnotou 45,0 kg/m2.

V technické místnosti (m.č. 6.02) bude umístěn plynový teplovodní kotel o jmenovitém výkonu 35,0 kW < 70 kW. V souladu s čl. 5.3.2d) ČSN 73 0802 nemusí místnost tvořit samostatný požární úsek.  Nahodilé požární zatížení je stanoveno hodnotou 25,0 kg/m2.

Výpočet požárního rizika a stanovení SPB je proveden pomocí programu WinFire Office 2018.

Níže uvedené údaje jsou výstupní hodnoty tohoto programu.

N1.01/N3 Komunikační část		 				              dle ČSN 73 0834+02

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,55	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	3	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.01 transportní depozitář | 30,50 | 3,50 | 45,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 11,03/2,99 | 1 | 0,00 |
| 6.02 technická místnost | 5,20 | 3,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 0,56/0,70 | 1 | 0,00 |
| 6.11 transportní depozitář | 23,00 | 3,15 | 45,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |
| 6.12 sklad + úklid | 7,70 | 3,00 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	32,19	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	66,40	[m2]

Koeficient n	0,164

Koeficient k	0,197

Plocha otvorů pož.úseku So	11,59	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,88	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,082

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,28	[m]

Požární zatížení p	48,55	[kg.m-2]

Koeficient a	0,997

Koeficient b	0,66

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	852,30	[°C]

Čas zakouření te 	2,27	[min]

Maximální délka pož.úseku	50,18	[m]

Maximální šířka pož.úseku	35,09	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 760,55	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,35

N1.02 Depozitář 1.np		 				              dle ČSN 73 0834+02

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,55	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.03 depozitář 1.np | 147,80 | 3,40 | 55,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 7,26/1,08 | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	92,59	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (IV)

Plocha požárního úseku S	147,80	[m2]

Koeficient n	0,028

Koeficient k	0,073

Plocha otvorů pož.úseku So	7,26	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,08	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,017

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,40	[m]

Požární zatížení p	60,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,083

Koeficient b	1,42

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 010,23	[°C]

Čas zakouření te 	2,13	[min]

Maximální délka pož.úseku	45,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	32,50	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 462,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,51

N2.01/N3 Depozitář 2.np + galerie		 			              dle ČSN 73 0834+02

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,55	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	4,04	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13 depozitář 2.np | 163,60 | 3,00 | 55,00 | 10,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 0,96/0,60 | 2 | 0,00 |
| 6.14 depozitář - galerie | 66,70 | 2,13 | 55,00 | 7,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	114,11	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (V)

Plocha požárního úseku S	230,30	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,015

Plocha otvorů pož.úseku So	0,96	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,60	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,001

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,75	[m]

Požární zatížení p	64,13	[kg.m-2]

Koeficient a	1,047

Koeficient b	1,70

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 041,51	[°C]

Čas zakouření te 	1,98	[min]

Maximální délka pož.úseku	47,20	[m]

Maximální šířka pož.úseku	33,60	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 585,86	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,23

Z výše uvedeného vyplývá, že požární úseky objektu depozitáře jsou zařazeny do III SPB v souladu s čl. 5.3.1 ČSN 73 0834.

# posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stavební řešení,

Návrh jde cestou architektonicky šetrné obnovy a zachování stávajícího stavu s citlivými zásahy do vnější podoby. Tyto zásahy stále respektují charakter objektu a zachovávají danost zámeckých budov a objektů méně významných - hospodářských.

Řešení depozitáře respektuje konstrukci stavby. Odstraňuje některé kompozičně závadné pozdější přístavky. Nahrazuje dožilé, technicky nezpůsobilé části stavby - např. nahrazuje krov v plném rozsahu. S minimem zásahů do vnějších fasád připravuje objekt pro další rozšiřování depozitářů jako rezervu pro budoucí záměry galerie.

Výsledkem statického posouzení konstrukcí na účinky zatížení jsou některá opatření pro nové funkční využití jako je například náhrada jinak dřevěných vazných trámů krovu za ocelové nosníky, dále dojde k zesílení únosnosti podlah přízemí množstvím výztuže a tloušťkou betonové vrstvy a dojde k posílení základů pro větší stabilitu stavby.

Konstrukční a materiálové řešení,

Hlavní konstrukční systém obvodových zdí s valenou klenbou a jejich základy zůstane zachován. Nový krov bude dřevěný s ocelovými nosníky nad klenbami. Dřevěné prvky krovu budou hoblovány a konstrukce bude přiměřeně respektovat tradiční tesařské řemeslné provedení. V obou patrech budou provedeny nové skladby podlah. V přízemí bude provedena provětrávaná podlaha s vysokou únosností s hladkým povrchem podlahovou stěrkou. Odvětrání podlahy, jako opatření proti vzlínající vlhkosti bude doplněno z vnější strany objektu obkopem vyplněným hutněnou jílovou směsí ke snížení protékání dešťové vody k základům. Strop bude v části 6.01 rovný s omítaným podhledem. Rozpon 5,50 m bude řešen jako ocelový s pochůzí dřevěnou podlahou na dřevěném roštu. Dřevěná podlaha nad cihelnou klenbou bude vynášena ocelovými prvky na rozpon 7 m. Z důvodu změny využití podkroví bude nový krov zateplen minerální vatou v tl. min. 30 cm a stěny budou opláštěny SDK podhledy. Krytina bude z přírodní břidlice. Vnitřní hlavní schodiště bude monolitické ŽB. Ostatní komunikační propojení budou tvořit schodiště dřevěná.

Střecha bude pultová s úžlabím. Nová konstrukce krovu bude provedena jako kombinace oceli a dřeva. Požadavek na únosnost stropu 2.NP vyvolává potřebu použití válcovaných nosníků vodorovně uložených nad klenbou, které budou vynášet jak podlahu tak dřevěnou konstrukci krovu. Ocelové nosníky budou pod každou plnou vazbou – vždy 2x HEB 280, navíc v polovině rozpětí plných vazeb bude osazen 1 nosník HEB 280. Nosníky jsou uloženy na nově navrženém pozedním věnci, který je situován do odskoku zdiva mezi přízemím a patrem, věnec bude mít běžnou výztuž a bude ke stávajícímu zdivu přikotven navrtanými kotvami zalitými do cementové zálivky. Kolmo k ocelovým nosníkům stropu budou mezi příruby vsazeny nosné fošny pro podlahu. Na dvojici nosníků plné vazby budou osazeny dřevěné sloupky vaznicového krovu. Krov bude stejného tvaru jako původní a je navržen jako stojatá stolice s doplněním kleštinami, které zajistí jeho stabilitu, v úrovni navržené galerie a pod vrcholem. Štítové zdi budou k plným vazbám krovu přikotveny pomocí čelních ocelových desek se závitovou tyčí dopnutou do funkce při osazování, použití původních táhel je možné a o detailech připojení bude rozhodnuto na místě po odkrytí.

V přízemí budou nahrazena stávající novodobá chlévová okna kovanými mřížemi a dřevěnými okny.  Vstup bude řešen kontextuálně s ohledem na charakter stavby dřevěnými vraty (točnicové konstrukce) se vstupními atypickými dveřmi v jednom z křídel. Izolační dveře kovové konstrukce budou umístěny až za těmito vraty. Vnitřní jednokřídlové i dvoukřídlové dveře v přízemí budou provedeny v kombinaci dřeva, kovu a skla.

Původní výplně se nedochovaly. Novodobé výplně budou nahrazeny.

Stavební konstrukce musí splňovat požadavky na stavební konstrukce zařazené do III SPB v souladu s ČSN 73 0802 tab.12, ČSN 73 0810 a čl.5.5 ČSN 73 0834.

Stavební konstrukce:	Materiál:					Požární odolnost:

Požadovaná	Skutečná

Požární stěny mezi objekty 						REI 60 DP1

Jedná se o část stěny mezi posuzovaným objektem a stávajícím objektem na parcele č. 151 zařazeným do III SPB. Objekty jsou staticky nezávislé. Objekt na parcele č. 151 je zděný (štítová stěna bez požárně otevřených ploch) a střešní plášť posuzovaného objektu převyšuje cca o 500 mm.

- Stávající cihelná stěna v 1.np tl. 700 – 900 mm 					REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

- Stávající cihelná stěna ve 2.np tl. 400 mm 						REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

- Nově navržená stěna ve 2.np tl. 450 mm z keramických tvárnic			REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

Požární stěny a stropy, oddělující jednotlivé požární úseky		REI 45

- Stávající cihelná stěna v 1.np tl. 480 mm 						REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

- Stávající strop nad 1.np m.č. 6.03 – valená klenba tl. 150 mm			REI 90 DP1

viz  čl. 5.5.7  ČSN 73 0834

- Stávající strop nad 1.np m.č. 6.01 – železobetonové panely a ocelové nosníky 	REI 45 DP1

viz  čl. 5.5.7  ČSN 73 0834

- Nově navržená stěna ve 2.np tl. 150 mm ze sádrokartonové konstrukce

Jedná se o nenosnou požárně dělící konstrukci, která musí splňovat požadovanou požární odolnost EI 45.

Požární uzávěry

- Dveře do depozitáře v jednotlivých podlažích 		EW 30 DP3-C

C … dveře budou vybaveny samozavíračem v souladu s čl. 5.5.8 ČSN 73 0810, klasifikace samozavírače C2

Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu:

1.np 									R 45

- Stávající cihelná stěna tl. 480 mm 							REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

- Stávající strop – valená klenba tl. 150 mm						REI 90 DP1

viz  čl. 5.5.7  ČSN 73 0834

2.np 									R 30

- Nově navržená obvodová stěna tl. 450 mm z keramických tvárnic			REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

Stavební konstrukce:	Materiál:					Požární odolnost:

Požadovaná	Skutečná

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

1.np 									REW 45

- Stávající cihelná stěna v 1.np tl. 700 – 900 mm 					REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

2.np 									REW 30

- Stávající cihelná stěna ve 2.np tl. 400 mm 						REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

- Nově navržená stěna ve 2.np tl. 450 mm z keramických tvárnic			REI 180 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů – tab. 6.1.2

Z vnější strany jsou obvodové stěny opatřeny omítkou ve 2.np je stěna opatřena z vnitřní strany zatepleny kalcium silikátovými minerálními deskami tl. 100 a 150 mm třídy reakce na oheň A1 či A2.

Vnitřní zateplení objektu je provedeno v souladu s čl. 8.8 a 8.14 ČSN 73 0802.

Nosná konstrukce střechy:						R 30

Nový krov bude dřevěný s ocelovými nosníky nad klenbami. Dřevěné prvky krovu budou hoblovány a konstrukce bude přiměřeně respektovat tradiční tesařské řemeslné provedení.

- Konstrukce střechy bude opatřena SDK podhledem s požadovanou požární odolností  REI 30.

- Viditelné nosné části krovu musí splňovat požadovanou požární odolnost R 30.

Nově navržené konstrukce krovu jsou dimenzovány na požární odolnost R 30 – viz část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, zpracovatel STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno; zodpovědný projektant: Ing. Petr Daniel.

Nosná konstrukce uvnitř požárního úseku nezajišťující stabilitu objektu:												R 30

Jedná se o dřevěnou konstrukci ochozu ve 2.np. Nosné dřevěné konstrukce musí splňovat požadovanou požární odolnost – viz část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Konstrukce schodišť							R 15 DP3

Vnitřní hlavní schodiště – železobetonová deska s nadbetonovanými stupni

- Schodiště - železobetonová monolitická deska tl. 150 mm

výztuž ve dvou směrech; nejmenší tl. krytí tahové výztuže 15 mm			REI 60 DP1

viz Hodnoty požární odolnosti stav.kcí podle Eurokódů – tab. 2.6

Vnitřní z galerie do 2.np – dřevěné

Vnější schodiště ze 2.np – dřevěné

Nosné konstrukce schodiště musí splňovat požadovanou požární odolnost R 15 DP3. Nosné konstrukce schodišť jsou dimenzovány na požadovanou požární odolnost – viz část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Poznámka:

Sádrokartonové konstrukce (příčky a pohledy) s požadovanou požární odolností smí provádět jenom firma mající k tomu oprávnění, která rovněž vydá osvědčení o dosažené požární odolnosti.

Požární pásy:

V souladu s čl. 8.4.10 c) ČSN 73 0802 lze od požárních pásů upustit. Jedná se o jednopodlažní objekt s požární výškou h = 6,55 m < 12,0 m.

Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré stávající i navržené konstrukce splňují požadavky na konstrukce zařazené do III SPB.

## Prostupy rozvodů musí být provedeny v souladu s čl. 11.1. ČSN 73 0802 a to následovně:

Jedná se o prostupy mezi stávající částí objektu a přístavbou:

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi při dodržení podmínek čl. 6.2 ČSN 73 0810 a to:

- potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2  (bez ohledu na třídu reakce na oheň použitého materiálu) bez dalších opatření

- potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 je z nehořlavých hmot a jeho případná  izolace je alespoň do vzdálenosti 1000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce také z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1 resp. A2)

Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 a jejich příslušenství hořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot (třída reakce na oheň B až F) nesmí být volně vedena požárním úsekem a musí být zabudována ve stavební konstrukci DP1 nebo jinak požárně chráněna nebo umístěna v instalační šachtě nebo kanálu podle 8.12.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu hořlavých látek (plynů) musí být z nehořlavých hmot a požárně dělícími konstrukcemi mohou prostupovat při dodržení podmínek čl. 6.2 ČSN 73 0810 a to:

- rozvodná potrubí světlého průřezu do 750 mm2 v budovách skupiny OB1 nebo OB2 a požární výšky h ≤  22,50 m mohou být pro hořlavé kapaliny z výrobků třídy reakce na oheň A2 nebo B; v případě hořlavých plynů musí rozvodné potrubí splňovat požadavky podle ČSN  EN 1775; v obou případech musí být při požáru spolehlivě zabráněno úniku hořlavých látek mimo rozvodné potrubí.

- potrubí světlého průřezu do 15 000 mm2 bez dalších opatření

- potrubí světlého průřezu nad 15 000 mm2 do 35 mm2 musí mít v místě prostupu uzávěr, který se samočinně uzavře, jakmile teplota prostředí ve vzdálenosti nejvýše 300 mm od prostupu dosáhne 80°C.

Rozvodná potrubí světlého průřezu nad 35 000 mm2 nesmějí prostupovat požárně dělícími konstrukcemi a musí být provedeny v souladu čl. 11.1.2.

Vzduchotechnická potrubí musí být provedeny v souladu s čl. 11.1.3 a ČSN 73 0872.

Těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny  v souladu s čl. 6.2. ČSN 73 0810 a odst.6 § 9 vyhlášky 23/2008 Sb.

Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

nebo

- dotěsněním (např dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále:

- jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé , tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obe strany konstrukce; nebo

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Prostup konstrukcí musí být shodný s průměrem kabelu. Pokud není požadavek splněn, tak se postupuje dle bodu a).

- Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

Prostupy, které budou utěsněny v souladu 6.2.1 a)  ČSN 73 0810 musí být zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o:

a)  požární odolnosti

b)  druhu nebo typu ucpávky

c)  datu provedení

d)  firmě, adrese a jméně zhotovitele

e)  označení výrobce systému

Posouzení jednotlivých rozvodů instalací:

Rozvody instalací jsou vedeny po povrchu konstrukcí a v podlahách. Prostupy rozvodů budou řešeny dle výše uvedeného.

# únikové cesty

Z každého podlaží objektu ústí dvě nechráněné únikové cesty po rovině a po schodech dolů přímo do venkovního prostředí. Jedno schodiště je umístěno při vstupu jako hlavní, na konci budovy je pak navrženo schodiště venkovní. K obsluze horního patra (galerie) slouží další rameno hlavního schodiště a obslužné jednoramenné schodiště na západní straně. Vnitřní hlavní schodiště bude monolitické ŽB. Ostatní komunikační propojení budou tvořit schodiště dřevěná.

Posouzení únikových cest je provedeno dle ČSN 73 0802.

Obsazení objektu osobami dle ČSN 73 0818:

V objektu nejsou řešena stálá pracovní místa, pouze pracoviště pro krátkodobé práce údržby sbírek.

1.np – půdorysná plocha depozitáře je 148 m2. Obsazení objektu osobami je stanoveno dle pol. 12.1.b) ČSN 73 0818/Z1 plocha do 150 m2 – 10,0 m2/os = 148,0 / 10 = 15 osob.

2.np  – půdorysná plocha depozitáře je 163,60 m2 / 10 = 16 osob.

Galerie 2.np  – půdorysná plocha galerie je 66,70 m2 / 10 = 7 osob.

Posouzení délky únikové cesty:

Z prostoru depozitáře  v 1.np (m.č. 6.03) ústí dvě nechráněné únikové cesty po rovině přímo do venkovního prostředí. Jedna cesta ústí dveřmi š. 1,1 přímo z místnosti depozitáře a druhá integrovanými dveřmi š.0,8 m z místnosti transportního skladu. Skutečná délka únikové cesty z 1.np je 17,0 m.

Mezní délka únikové cesty dle tab. 18  pro a = 1,08 a více únikových cest je 36,0 m. Prostor depozitáře je vybaven elektrickou požární signalizací v souladu s čl. 6.6.3 ČSN 73 0802. Součinitel c1 dle tab. 2 je 0,70. V souladu s čl. 9.10.3a) ČSN 73 0802 lze mezní délku n.ú.c. prodloužit a to znásobením hodnotou 1/c = 1/0,7 = 1,428. Mezní délka je tedy 36 x 1,428 = 51 m. Délka únikové cesty z prostoru depozitáře v 1.np vyhovuje.

Z prostoru depozitáře  ve 2.np (m.č. 6.13) ústí dvě nechráněné únikové cesty po rovině a po schodech dolů. Jedna úniková cesta vede po hlavním schodišti do 1.np (m.č. 6.01) a hlavním vstupem do venkovního prostředí. Druhá úniková cesty vede po rovině a ústí dveřmi š. 0,9 m na venkovní schodiště. Max. skutečná délka únikové cesty po hlavním schodišti je 27,0 m; po vedlejším venkovním schodišti je 17,0 m.

Z prostoru galerie ve 2.np ústí dvě nechráněné únikové cesty po rovině a po schodech dolů.  Max. skutečná délka únikové cesty po hlavním schodišti je 32,5 m; po vedlejším venkovním schodišti je 25,0 m.

Mezní délka únikové cesty dle tab. 18  pro a = 1,05 a více únikových cest je 37,5 m. Prostor depozitáře je vybaven elektrickou požární signalizací v souladu s čl. 6.6.3 ČSN 73 0802. Součinitel c1 dle tab. 2 je 0,70. V souladu s čl. 9.10.3a) ČSN 73 0802 lze mezní délku n.ú.c. prodloužit a to znásobením hodnotou 1/c = 1/0,7 = 1,428. Mezní délka je tedy 37,5 x 1,428 = 53 m. Délka únikové cesty z prostoru depozitáře ve 2.np a galerie vyhovuje.

Posouzení šířky únikových dveří z do venkovního prostředí dle čl. 9.11.3 ČSN 73 0802:

Únik probíhá po rovině a po schodech dolů; evakuace současná.

Z objektu ústí do venkovního prostředí jednokřídlové dveře š. 0,80, 0,90 a 1,1 m

u = (E/K) x s

u … počet únikových pruhů

E … počet osob v objektu dle ČSN 73 0818 – nejvyšší obsazení je 38 osob

K … počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN 73 0802. Úniková cesta vede po schodech dolů; max. a = 1,08 … K = 72 pro více únikových cest

s … podmínky evakuace. Evakuace bude probíhat současná (s = 1,0 pro osoby schopné samotného pohybu).

u =  (E / K) x s =  ( 38 / 72) x 1,0 = 0,527 = 1 únikový pruh š. 550 mm  šířka únikových dveří je 0,8 m; 0,9 m a 1,1 m – vyhovuje. Šířky schodišťových ramen 0,9 a 1,0 m – vyhovuje.

Z výše uvedeného vyplývá, že nechráněné únikové cesty z požárních úseků depozitáře vyhovují.

Požadavky na dveře:

V souladu s čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 musí být dveře na únikových cestách vybaveny panikovým zámkem a kováním, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již závěr je běžně zamčený, zablokovaný  či jinak zajištěný proti vloupání.

Únikové východy z depozitáře (m.č. 6.01, 6.03 a 6.13) objektu budou provedeny dle čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 tzn. dveře budou vybaveny zámkem s panikovou funkcí dle ČSN EN 179 (paniková klika) tzn. z vnitřní strany otevíratelné bez odemčení. Jedná se o integrované dveřní křídlo vrat v 1.np, jednokřídlové dveře ústící z m.č. 6.03 přímo do venkovního prostředí a jednokřídlové dveře ve 2.np ústící z m.č. 6.13 na venkovní schodiště.

Dveře na únikové cestě z jednotlivých požárních úseků budou taktéž vybaveny zámkem s panikovou funkcí dle ČSN EN 179 nebo budou bez zámku.

Nouzové osvětlení a značení únikových cest:

V souladu s čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 musí být nechráněná úniková cesta vybavena elektrickým osvětlením. Nouzové osvětlení (svítidla se samostatným zdrojem) se pro nechráněnou únikovou cestu pouze doporučuje.  Pro nouzové orientační osvětlení únikových cest jsou navržena autonomní nouzová svítidla dle ČSN EN 1838. Tyto svítidla budou umístěna na nechráněných únikových cestách v prostoru skladů a nad východy z objektu.

V souladu s čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 doba provozuschopnosti nouzového osvětlení musí být min. 15 minut.

V souladu s čl. 9.16 ČSN 73 0802 musí být v komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty umístěny tabulky se směrem úniku a viditelně označeny východy z objektu dle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.

# Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

Umístění objektu je stávající. Hospodářský objekt zámku je situován v areálu zámku v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1 a je součástí stávající zástavby domů. Objekt je situován na parcele č. 464/1.

V rámci rekonstrukce objektu není v severovýchodní fasádě dotčena velikost požárně otevřených ploch V jihozápadní fasádě jsou stávající vrata velikosti 2,9 x 2,7 m nahrazena oknem velikosti 1,1 x 0,70 m. Jedny stávající dveře jsou zazděny a nově je vybourán otvor pro nové dveře shodné velikosti. Ve 2.np jsou nově navržena dvě vikýřová okna velikosti 0,8 x 0,6 m. Ve štítových fasádách jsou obnoveny stávající otvory, které byly zazděny.

V souladu s čl. 5.9.1 ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti od stávajících požárně otevřených ploch nestanovují. Nezvětšuje se obestavěný prostor objektu, nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch a nezvyšuje se součin o více než 30 kg/m2. Účel objektu se nemění, objekt sloužil jako sklad galerie, navržený stav je depozitář galerie.

V rámci rekonstrukce jsou nově navrženy vikýřová okna, jejichž odstupová vzdálenost je stanovena dle velikosti jednotlivých požárně otevřených ploch hustotou tepelného toku v souladu s čl. 10.4.8 ČSN 73 0802.

Vikýřová okna ve 2.np:

lo = 0,80 m	hu = 0,60 m 	So = 0,48 m2	pv = 114,11+5,0 kg/m2	I = 172,62 kW/m2    	d = 1,12 m

Umístění objektu je stávající. Požárně nebezpečný prostor stávajících požárně otevřených ploch zasahuje pouze na pozemky stavebníka parcely č. 464/1 a 463/4. Odstupové vzdálenosti vikýřových oken jsou zakresleny v půdoryse 2.np, který je nedílnou součástí této dokumentace. Ze výkresu a výše uvedeného je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor nově navržených oken ve 2.np zasahuje pouze na pozemek areálu parcelu č. 464/1.

Z výše uvedeného vyplývá, že požárně nebezpečný prostor nově navržených oken nezasahuje do okolní zástavby a navržená okna se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby.

# způsob zabezpečení stavby požární vodou

## Vnější požární voda

Pro objekt depozitáře je požadován dle ČSN 73 0873 tab.1 a 2 vnější podzemní hydrant s odběrem Q = 6 l/s pro v = 0,8 m/s na potrubí minimálně DN 100 ve vzdálenosti maximálně 150 m od posuzovaného objektu.

Jedná se o stávající stav. Dle správce Vodárenské akciové společnosti jsou v blízkosti galerie umístěny dva požární hydranty. Jeden je umístěn na vodovodním řadu LT 100 v křižovatce ul. Ždárská a Nečasová naproti ZUŠ J.Štursy, vzdálený po trase zásahu cca 300 m. Druhý je situována na ulici Jánská 222 u parcely č. 1300 na vodovodním řadu PVC 90 vzdáleny po trase cca 270 m. Další požární hydrant je situován severně od galerie (uprostřed parcely č. 300 na vodovodním řadu LT 150.

## Vnitřní požární voda

Dle výpočtu musí být objekt depozitáře vybaven vnitřní požární vodou. V prostoru depozitáře musí být osazeny dva vnitřní hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 19 a to následovně:

V 1.np v m.č. 6.03 s délkou hadice 20 m a ve 2.np v m.č. 6.13 s délkou hadice 30 m.

V souladu s čl. 6.6 ČSN 73 0873 bude hadicový systém v objektu umístěn tak, aby v každém místě požárního úseku, ve kterém se předpokládá hašení, bylo možné zasáhnout alespoň jedním proudem vody.

Navržený hadicový systém bude trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody; bude proveden tak, aby mohl být účinně obsluhován jednou osobou; bude osazen ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a dispozičně umístěn tak, aby k nim osoby měly snadný přístup. Umístění hadicových systémů je patrné z půdorysů 1.np a 2.np.

# stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů

V objektu budou instalovány hasící přístroje práškové s náplní hasebné látky 6 kg s hasící schopností nejméně 34A/183B/C a to následovně:

N1.01/N2 Komunikační část

1.np (m.č. 6.01)  	 1 ks

2.np (m.č. 6.12) 	 1 ks

N1.02 Depozitář 1.np	 2 ks

N2.01/N3 Depozitář 2.np + galerie

2.np (m.č. 6.13) 	 2 ks

galerie (m.č. 6.14)  	 1 ks

Umístění PHP bude provedeno na svislých konstrukcích tak, aby rukojeť přístroje byla 1500  50 mm nad podlahou vedle vstupů do místnosti. Navržené rozmístění PHP je patrné z výkresu půdorysu.

# posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

## Elektrická požární signalizace

Předmětem posouzení z hlediska požární bezpečnosti je rekonstrukce hospodářské budovy zámku Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Zámek včetně depozitáře je nemovitá kulturní památka č. rejstříku ÚSKP: 27286/7-4261.

V souladu s čl. B.4 přílohy B ČSN 73 0834 musí být u změn staveb skupiny II musí být navržena elektrická požární signalizace v souladu s ČSN 73 0875.

### Stávající stav

V objektu je instalována EPS, realizovaná v postupných etapách od roku 2000. Jedná se o typ ústředny Expert ZX1 Zettler Tyco. Rozšíření je navrženo, a musí být realizováno v kompatibilním systému. Všechny typy a přesné požadavky EPS je pravidelně servisována externí organizací.

### Navrhované řešení

Systém EPS v objektu severního křídla bude realizován jako rozšíření stávajícího systému EPS již instalovaného v jiných částech objektu Horácké galerie.

### Podmínky pro návrh EPS dle čl. 4.3.2 ČSN 73 0875:

Připojení: Napojení nové části systému EPS v prostorech depozitáře bude řešeno jako prodloužení stávající kruhové linky z provozního objektu (západní křídlo) Horácké galerie.

Způsob detekce požáru: Pro detekci je nejvýhodnější kombinovaný hlásič, společná, současná opticko-kouřová a teplotní detekce.

Největší vliv na umístění hlásičů mají regály, jejich množství a výška. Pokud dojde ke změně, je nutné rozmístění hlásičů optimalizovat.

Tlačítkové hlásiče: budou umístěny u všech východů na volné prostranství a u východů ke schodišti. Tlačítkové hlásiče budou umístěny v zorném poli osob ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou a nejdále 3 m od uvedených východů a průchodů.

Ústředna EPS: Stávající ústředna EPS je umístěna v recepci (pokladna) galerie. Nebude do ní zasahováno, jedná se o stávající stav. Poloha ústředny byla zkolaudována a na systému jsou pravidelně v předepsaném rozsahu prováděny funkční zkoušky. Stávající ústředna je adresná. Napájení je zálohováno akumulátory s dobou funkčnosti min. 30 min.

Stanovení časů T1, T2: stávající stav T1=1 min a T2 = 5 min. V objektu není zajištěna trvalá obsluha 24 hodin.

Objekt depozitáře bude připojen na pult HZS Kraje Vysočina 24 hod.

Provozní režim NOC – v souladu s čl. 4.14.1 ČSN 73 0875 je ústředna bez obsluhy.  Ústředna EPS bude provozována trvale v režimu NOC s přenosem událostí z ústředny EPS na pult HZS Kraje Vysočina. EPS bude vybavena zařízením dálkového přenosu.

Typy, způsob a čas ovládání PBZ a dalších zařízení: T. č. stávající nejsou a nebudou nová ovládaná zařízení.

Druh signalizace poplachu: Zůstává stávající. Poplach je signalizován sirénou v ústředně a na PC nástavbě ALVIS v místnosti obsluhy. Sirény v objektu nejsou. V rozšiřovaném prostoru nebudou trvale přítomné osoby, objekt nebude sirénami vybaven. Navíc řešený objekt není určen pro vstup většího počtu nepoučených osob (návštěvníků).

Spojení obsluhy s HZS: Stávající stav. Přes telefonní vyvolávač ústředny PTZS (zabezpečovací signalizace) je požární poplach přenesen na Městskou policii Nové Město na Moravě.

V souladu s čl. 4.6.2 ČSN 73 0875 musí být nově dálkový přenos dat z ústředny EPS možný pouze na PCO příslušného HZS.

Adresace informací o požáru: Stávající systém a jeho rozšíření tímto projektem je plně adresní.

Požadavky na nadstavbu: Systém je vybaven grafickou nadstavbou ALVIS. Nadstavba bude o rozšíření doplněna.

Požadavky na kabely a kabelové trasy: Budou dodrženy všeobecné normové podmínky instalace. Zhotovitel splní požadavky Vyhl. 246/2001Sb. ve znění Vyhl. 221/2014Sb. Instalace se řídí m.j. ČSN 32 2710, kap.8.

Dle čl. 6.11., ČSN 342710 pro rozvod detekční části (kruhové linky hlásičů) budou použity běžné kabely (nefunkční). Pro ovládaná a monitorovaná zařízení a sirény budou použity kabely s celistvostí obvodu a funkční schopností kabelu při požáru (ohniodolné, funkční), pláště kabelů v provedení s reakcí na oheň min. B2ca. Nad kabelovou trasou s funkční integritou nesmí být vedeny v souběhu ani křížem jiné rozvody, ani uchycena jiná zařízení.

Obsluha EPS: Přítomnost obsluhy je dána provozní dobou objektu.

ZDP: V objektu není zajištěna trvalá obsluha 24 hodin. V souladu s čl. 4.6.2 ČSN 73 0875 musí být dálkový přenos dat z ústředny EPS možný pouze na PCO příslušného HZS za jeho podmínek.

Zařízení dálkového přenosu (ZDP) je předmětem samostatné části dokumentace.

Stávající klíčový trezor požární ochrany (KTPO) bude vybaven vložkou FAB s klíčem dle standardu HZS Kraje Vysočina. KTPO je umístěn vedle vstupu do zámku pro návštěvy a obslužné pole požární ochrany (OPPO) je instalováno za dveřmi vstupu. V KTPO musí být umístěn generální klíč umožňující otevření všech střežených prostor zámku. Dle sdělení investora je zámek zabezpečen generálním klíčem.

Od uvedeného vstupu bude veden protipožární zásah. V souladu s čl. 4.6.5 b) ČSN 73 0875 bude nad KTPO doplněn zábleskový maják. Vše je patrné ze situace EPS, která je nedílnou součástí této zprávy.

ZDP umístění zařízení, napájení a zálohování musí být provedeno v úplné kompatibilitě se systémem EPS.

Požadavky na koordinační zkoušky: Se řídí m.j. ČSN 32 2710, kap. 9: Zhotovitelem bude provedena výchozí revize elektrické instalace, vizuální kontrola, kontrola, zda veškeré hlásiče jsou funkční a jsou signalizovány všechny související funkce. Bude provedena funkční zkouška a návazně koordinační funkční zkouška. Bude provedena přejímka systému. Budou předány doklady: Doklad o provedení montáže, doklad o funkční zkoušce, doklad o koordinační zkoušce. Budou případně aktualizovány návody k obsluze a údržbě všech částí systému EPS, záruční listy, provozní kniha EPS, doklady o proškolení obsluhy EPS, dokumentace skutečného provedení. Dle ČSN 32 2710, kap. 10: Systém EPS bude uveden do provozu výlučně po vydání kolaudačního souhlasu.

Podrobný projekt EPS je zpracovaný dle ČSN 34 2710 a je samostatnou částí dokumentace.

### Zařízení dálkového přenosu – řešení (viz projekt ZDP)

Poplachové stavy jsou signalizovány ústřednou EPS,obslužným polem požární ochrany (OPPO) a grafickou nadstavbou(viz projektová dokumentace EPS).

Na pult požární ochrany HZS Kraje Vysočina jsou přenášeny zařízením dálkového přenosu (ZDP) tyto signály:

- centrální požární poplachyEPS

- popis místa podnětu požáru dle adresných hlásičů (např. recepce, technická místnost, depozit 1, apod.)

- zkouška zařízení dálkového přenosu (ZDP)

Na pult servisní organizace PATROL group s.r.o. v Jihlavě jsou přenášeny zařízením dálkového přenosu (ZDP) tyto signály:

- centrální poruchyEPS

- výpadek napájení 230V rádiového vysílače ZDP a ústředny EPS

- porucha záložního zdroje napájení ZDP

- zkouška zařízení dálkového přenosu (ZDP)

Pro ochranu objektu jsou v určených prostorách použity automatické hlásiče požáru. Na únikových i přístupových cestách z těchto prostor jsou instalovány hlásiče tlačítkové. Veškeré komponenty EPS jsou rozmístěné dle půdorysných výkresů -viz projektová dokumentace EPS. Aktivace hlásičů je signalizována opticky přímo na hlásiči a současně na displeji ústředny. Adresně je možné tyto hlásiče řadit do logické vazby.

Rádiový vysílač REGGAE eps GLTbz232 je dvoukanálový dle ustanovení čl. 6.7.2.3.2 ČSN 34 2710 a bude osazen v recepci v 1.NP hlavní zámecké budovy. Napájení 230V pro rádiový vysílač REGGAE eps GLTbz232 bude připojeno z přívodního kabelu pro napájení ústředny EPS. Modem pro LAN komunikaci zabezpečí základní přenos informace linkovým spojením a anténa TD – DZ6 (záložní cesta) bude instalovaná na zeď v blízkosti vysílače.

Ústředna EPS je osazena v recepci v 1.NP hlavní zámecké budovy (viz projektová dokumentace EPS). Obslužné pole požární ochrany (OPPO), umožňující obsluhu základních funkcí ústředny EPS zásahové jednotce HZS, je osazeno na viditelném místě na stěně v průjezdu za hlavním vstupem do budovy. Z obslužného pole požární ochrany je též možné provádět zkoušku a vypnutí zařízení dálkového přenosu (ZDP). Osazení a připojení obslužného pole z ústředny EPS je součástí tohoto projektu. Klíčový trezor PO pro uschování generálního klíče s cylindrickou vložkou standardu HZS Kraje Vysočina bude osazen ve fasádě u hlavního vstupu do budovy. Nad KTPO bude instalován zábleskový maják pro rychlou orientaci zasahující jednotky HZS.

Pro určení místa požáru bude sloužit displej ústředny, grafická nadstavba a orientační plánek EPS. Nastavení ZDP a ústředny se provede dle tabulek nastavení a požadavku návodů k jednotlivým zařízením.

Hlášení na požární útvar bude provedeno zařízením dálkového přenosu (ZDP) pomocí radiového vysílače.

Provozovatel ZDP bude provádět konfiguraci systému ZDP na PCO HZS podle instalačních změn a užívání jednotlivých prostorů ve střežených objektech areálu.

## Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ)

Objekt přístavby nemusí být vybaven samočinným stabilním hasícím zařízením. Navržené požární úseky nedosahují parametrů dle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 požadující SHZ.

## Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)

Objekt přístavby nemusí být vybaven samočinným odvětrávacím zařízením. Navržené požární úseky nedosahují parametrů dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 požadující SOZ.

## Bezpečnostní tabulky

V posuzovaném objektu přístavby budou rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky:

- Označení směru úniku (fotoluminiscencí)

- Rozvaděče budou označeny bleskem

- Hlavní vypínač objektu (TOTAL STOP) – označení tabulkou

- Hasební prostředky

  - Přenosné hasící prostředky – piktogram

  - Hadicový systém - piktogram

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb.

Bezpečnostní vypnutí – TOTAL STOP

V souladu s čl.4.5.5 ČSN 73 0848:Z2 musí být zajištěno vypnutí všech elektrických zařízení pomocí tlačítka TOTAL STOP, který bude umístěn v hlavním rozvaděči R_DEP umístěný v m.č. 6.01 depozitáře. Rozvaděč bude obsahovat běžné jističové vývody. Bude obsahovat vypínací cívku pro vypnutí od tlačítka Total stop

# zhodnocení technických zařízení stavby

V budově budou instalována běžná technická zařízení budov (topení, elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace apod.). V objektu není řešena vzduchotechnika.

V objektu bude větrání probíhat okny, nebude vybaven vzduchotechnikou. Vzhledem k charakteru přízemní části z masivního zdiva počítá návrh s využitím přirozeného vnitřního klimatu pro stabilitu vnitřního prostředí, vhodnou pro uložení uměleckých sbírek. Půdní podlaží je zatepleno a stabilita jeho klimatu je udržitelná díky minimalizaci okenních otvorů a pobytu osob. Pro menší sezónní výkyvy vlhkosti budou obě podlaží vybavena mobilními odvlhčovači/zvlhčovači vzduchu.

Vytápění je teplovodní se zdrojem tepla v technické místnosti v 1.np. Umístění plynového kotle musí splňovat požadavky na umístění dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Kombinuje systém stěnového vytápění s otopnými tělesy.

Prostory depozitáře jsou osvětleny především umělým světlem. Drobná chlévová okna propouštějí částečně i denní světlo, ale v malé míře. Na všech fasádách bude prostor chráněn vnitřními okenicemi. V objektu nejsou řešena stálá pracovní místa, pouze pracoviště pro krátkodobé práce údržby sbírek.

Budova je napojena na městský rozvod pitné vody.

## VYTÁPĚNÍ

Základní tepelná ztráta objektu pro te18C je 35,1kW - 1 závěsný kotel, místnost není kotelnou 3. Kategorie.

1.NP - místnost 603 Depozitář, vysokoteplotní režim teplotní spád 70/55C těleso typ 22 - 2desky +2  přídavné plochy - tloušťka 100mm, hrana 150mm od stěny, nečistitelné, výška tělesa 300mm - 25,3bm těles, čistitelná tělesa typ 20, 2 desky bez přídavných ploch, výška tělesa 500mm (nižší se nevyrábí)- 33,7bm těles.

2.NP - místnost 613 Depozitář, těleso typ 22 300mm výška - 10,4bm těles, těleso typ 20 500mm - 14bm těles.

## ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD

Přípojka NN – 0,4kV

Stávající přívod NN 0,4kV bude odpojen a nahrazen novým. Napojení objektu na el. energii bude provedeno z vnitroareálového rozvodu nn 0,4kV.

Místem napojení bude stávající oceloplechová pojistková skříň na sousedním objektu. Tato pojistková skříň bude s ohledem na její technický stav nahrazena novou ve stejné pozici a odvodní kabely budou opětovně připojeny, zároveň zde bude nově připojen řešený hospodářský objekt – depozitář. Nová pojistková skříň se předpokládá v provedení z termosetu se 6 sadami pojistkových spodků.

Objekt bude napojen z nově instalované pojistkové skříně přes pojistky 40A gG zemním kabelem CYKY-J 4x10 v chráničce (délka zemní trasy cca 22 metrů), kabel bude veden v hloubce 1m pod terénem v souladu s požadavky normy ČSN 73 6005. Přívodní kabel bude ukončen v novém rozváděči objektu s označením R-DEP. Kabel bude uložen tak, aby nebyl v kolizi s plánovanou dostavbou proluky.

Elektroinstalace objektu

V objektu je navržen rozvaděče s označením R-DEP. Rozváděč bude oceloplechový v podmítkovém provedení v místnosti transportního depozitáře. V rozváděči budou jističové vývody pro světelné a zásuvkové okruhy, kterým bude předřazen proudový chránič s vypínacím reziduálním proudem 30mA. V rozváděči bude provedeno rozdělení vodiče PEN na N a PE.

Kabelové rozvody jsou navrženy kabely s Cu jádry, vedenými pod omítkou popř. po dřevěných konstrukcích na příchytkách.

Umělé osvětlení v místnostech s regály je navrženo závěsnými svítidly na ocel. lankách s LED zdroji s krytím IP40. Svítidla na schodištích jsou navržena jako přisazená s LED zdroji s opálovými difuzory s krytím IP40. Osvětlení bude ovládáno vypínači popřípadě tlačítky umístěnými při vstupech do místností. Ovládání osvětlení bude rozděleno do několika sekcí dle potřeb a zvyklostí uživatele.

Nouzové osvětlení bude řešeno LED svítidly s vlastním zdrojem t = 1hod, které bude spínáno při výpadku el. energie.

Zásuvkové rozvody 230V budou provedeny kabely typu CYKY-J 3x2,5. Jednotlivé okruhy budou jištěny v R-DEP jističi 16A, kterým bude přeřazen proudový chránič 30mA.

Při montáži kabelových vedení je vždy nutná koordinace s ostatními profesemi.

Při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Instalace kabelových tras musí být provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících. Dle ČSN 34 2300 ed.2 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 je nutné dodržet odstup kabelových tras slaboproudých rozvodů od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm. Veškeré průchody a průrazy mezi požárními úseky musí být po montáži protipožárně utěsněny. Dále veškeré průchody a průrazy mezi venkovním a vnitřním prostorem objektu musí být po montáži utěsněny proti průniku vody a vlhkosti, a prostupy ze země kde je možný výskyt plynu musí být utěsněny i plynotěsně.

Provádění všech elektroinstalací v památkově chráněném objektu musí plně respektovat hodnoty původní materiálové zachovalosti objektu. Proto bude postupováno s maximální šetrností k existujícím konstrukcím. S ohledem na charakter a možnosti interiéru budou veškeré nové rozvody instalovány tak, aby nedošlo k porušení případné výmalby, štukové výzdoby, obložení a ostatních obdobných prvků interiéru. Nová kabeláž provedená v interiérech bude vedena přednostně v podlaze (pokud bude budována nově), v půdním prostoru, v případě potřeby v místnostech v rozích, úžlabích apod. Vedení přes plochy bude minimalizováno.

Definitivní trasy kabelových rozvodů v budovách budou odsouhlaseny pracovníkem památkové péče v rámci kontrolního dne (dnů) formou prohlídky stavby s realizačním týmem budoucího dodavatele stavby.

LPS (systém ochrany před bleskem)

V rámci rekonstrukce objektu bude provedena nová uzemňovací soustava sestávající z pásku FeZn 30x4 vedeným po obvodu objektu v hloubce 0,8m, ze kterého budou provedeny uzemňovací přívody z kulatiny FeZn D10. Veškeré spoje v zemi budou provedeny svorkami a tyto budou antikorozně ošetřeny. Na nové uzemnění bude připojeno i uzemnění elektroinstalace objektu, které bude přivedeno na hlavní ochrannou přípojnici.

Jímací soustava je navržena jako hřebenová s jímacími tyčemi. Jímací vedení bude provedeno z drátu AlMgSi D8 vedeným na podpěrách s roztečí cca 0,8m. Z jímací soustavy budou provedeny 4ks svodů vedených po fasádě nebo uchycených k okapovým rourám.

Veškeré hromosvodní součásti musí odpovídat souboru norem ČSN EN 50164 a budou provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 (nehořlavé) včetně všech komponentů (držáky …).

Systém ochrany před bleskem (uzemnění, jímací soustava, svody) musí být proveden v souladu s požadavky norem ČSN EN 62305 1 – 4 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

## SLABOPROUD

Pouze Elektrická požární signalizace – viz kapitola 9.1 této zprávy

# stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

## Příjezdové komunikace

Příjezd k areálu zámku je zajištěn po místních veřejných komunikacích. Stávající vjezd do areálu z ulice Masarykovy je zachován.

Přístupová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.2.1 b) tzn., že komunikace končí nejvýše 20 m od vchodu do hospodářského objektu depozitáře.

## Nástupní plochy

V souladu s čl. 12.4.4 b) ČSN 73 0802 nejsou nástupní plochy požadovány. Požární výška objektu skladu je 6,55 m < 12,0 m. Protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu.

# závěr

Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro účely vydání  stavebního povolení.  Přílohou této dokumentace jsou výkresy půdorysů 1.np, 2.np a galerie s vyznačeným členěním objektu na požární úseky a odstupovými vzdálenostmi.

Požadavky požárně bezpečnostního řešení musí být zohledněny v realizační dokumentaci při provádění stavby a u kolaudace musí být prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.

# Použité normy, vyhlášky

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed.2  Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost staveních konstrukcí

ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875  Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Brno, duben  2019

Vypracovala: 	Ing. Barbora Drápelová, Jiráskova 221/17, 602 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 1003138