TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Rekonstrukce hospodářského objektu

D.1.4.B Rozvod plynu

Vratislavovo náměstí 1

592 31 Nové Město na Moravě

Investor:       Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

Projektant:   ing. Radek Herman

Haškova 138/1, 638 00 Brno-Lesná

Telefon 777324705, e-mail: herman.rad@seznam.cz

Projekt rozvodu plynu je vypracován na základě stavebních podkladů, požadavků investora, správce plynovodu a obhlídky a zaměření stávajícího stavu, ČSN386413, 386441, 386443, TPG70401, 70403 a 93401.

Objekt Horácké galerie je v současné době plynofikován.

V místě je vybudován distribuční plynovod s přetlakem středotlakým ST. Z tohoto distribučního plynovodu je vybudována samostatná plynovodní přípojka ST LPE63, která je přivedena do stávajícího domku, kde je ukončena stávajícím HUP KK50. Ve výklenku je dále osazena stávající regulace ST/NT a fakturační měření zajišťované plynoměrem G4-250mm. Stávající spotřební rozvod a spotřebiče v objektu svým technickým stavem a provedením odpovídají době svého vzniku, jejich stav je dobrý.

Stávající distribuční plynovod ST, plynovodní přípojka ST a HUP zůstanou bez změn zachovány, svým technickým stavem a parametry spolehlivě vyhoví novým podmínkám provozu.

Stávající domek bude zdemontován včetně stávající regulace ST/NT a stávajícího fakturačního měření a nahrazen novým typovým zděným betonovým domkem s výklenkem o min. rozměrech 1000x1200x400mm, který bude opatřen typovými ocelovými dvířky s univerzálním zámkem. V novém domku bude nově osazen filtr DN32, nová regulace ST/NT zajišťovaná regulátorem B25, nové fakturační měření zajišťované plynoměrem G16 a uzávěr za plynoměrem KK50. Fakturační plynoměr bude osazen s číselníkem nasměrovaným čelně do veřejně přístupného prostranství.

Stávající spotřební rozvod včetně všech stávajících spotřebičů bude v převážné míře zachován a jen částečně upraven.

Nové části spotřebního rozvodu plynu jsou navrženy dle ČSN EN 1775 (386441) Zásobování plynem-plynovody v budovách s přihlédnutím na předpokládané budoucí rekonstrukce dalších částí objektu, vedoucí v terénu budou provedeny z potrubí PE, v objektech pak z ocelových závitových trub spojovaných svařováním.

Nově nainstalovaný spotřebič bude tak jako spotřebiče stávající konstruovaný pro provozní přetlak plynu do 2100Pa. Před spotřebičem bude osazena uzavírací armatura a spotřebič napojen na rozvod pomocí flexibilní hadice.

Potrubí z ocelových trub po provedení pevnostní a tlakové zkoušky bude v části vedené

volně opatřeno syntetickým nátěrem barvy žluté nebo bílé, v části vedené pod omítkou pak     syntetickým základovým nátěrem.

Demontované hmoty budou ekologicky zlikvidovány.

Spotřebiče:

Stávající:

4x kotel plynový - turbo

1x sporák kombinovaný

Nové:

1x kotel plynový - turbo

Spotřeba plynu:

3x kotel plynový - turbo

výkon 45kW á 4,9m3/hod.                                                                   = 14,7m3/hod.

1x kotel plynový - turbo

výkon 16kW á 1,7m3/hod.                                                                   =   1,7m3/hod.

1x sporák kombinovaný

výkon   8kW á 1,0m3/hod.                                                                   =   1,0m3/hod.

1x kotel kombinovaný - turbo

výkon 34kW á 3,7m3/hod.                                                                   =   3,7m3/hod.

------------------

Celkem     21,1m3/hod.

Předpokládaný nový roční odběr 256.560kWh.