TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Rekonstrukce hospodářského objektu

D.1.4.A  ZTI

Vratislavovo náměstí 1

592 31 Nové Město na Moravě

Investor:       Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

Projektant:    ing. Radek Herman

Haškova 138/1, 638 00 Brno-Lesná

Telefon 777324705, e-mail: herman.rad@seznam.cz

1.  Zásobování vodou

Spotřeba vody

Spotřeba vody za den Qd

Byt                                                                                                            4 osoby á 110l/den

Zaměstnanci hospodářského objektu                                               2 zaměstnanci á 60l/den

Celkem Qd                                                                                                                560l/den

Spotřeba vody za den maximální Qdmax

Qdmax = Qd x kd = 560l/den x 1,35                                                                        756l/den

Spotřeba vody za hodinu maximální Qhmax

Qhmax = (Qdmax x 2,1)/43200  = (756l/den x 2,1)/86400                                      0,018l/s

Roční potřeba dle Vyhlášky                                                                                35m3/os/rok

Roční spotřeba vody

Qr = 4 osoby x 35m3/os/rok                                                                                 140m3/rok

Maximální potřeba vody dle ČSN EN 806-1-3 (736660, 755410)                               0,5l/s

Potřeba požární vody                                                                                                    1,1l/s

Max./min. provozní hladina                                                                     642,5/637,0m.n.m.

Výška osazení nejvyššího výtoku                                                                       601,3m.n.m.

Zdržení vody ve vodovodní přípojce

T = q x L/Qd = 1,26 x 10,3/560 =                                                                            0,023dne

Vodovodní přípojka (její oprava) je budována za účelem zásobování vodou k lidské spotřebě

a požární vodou stávajícího objektu s bytem a pro rekonstruovaný hospodářský objekt, které jsou součástí Horácké galerie. Předpokládá se, že vodovodní přípojka bude v budoucnu sloužit k zásobování vodou i dalších zamýšlených, v budoucnu rekonstruovaných, objektů Horácké galerie.

V místě je vybudován veřejný vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě PVC110,  který vede v zeleném pásu přiléhajícímu k objektu Horácké galerie.

Dodávka vody pro část objektu s bytem je zabezpečována z uvedeného vodovodu

samostatnou stávající vodovodní přípojkou z materiálu HDPE D32, která je přivedena do

technické místnosti v 1.PP objektu. V technické místnosti je osazeno stávající fakturační měření

zajišťované vodoměrem DN20 Qn=2,5m3/hod.

Stávající vodovodní přípojka s fakturačním měřením nevyhoví novým podmínkám provozu,

proto bude přípojka až po přípojkový uzávěr zdemontována a nahrazena přípojkou novou z

PE100 SDR11 PN16 D50X4,6, která bude vedena ve stejné trase jako přípojka stávající.

Dimenze vodovodní přípojky navržena s ohledem na zamýšlenou stavební činnost v objektu

Horácké galerie.

Nové fakturační měření bude nově zajišťováno vodoměrem typu 420 020 L190 G1 DN20

Qn(3)=4,0m3/hod, který bude součástí vodoměrné sestavy SEPP-AQUA-PLUS 1 přímá

5/4“/5/4“.

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny v části vedené v terénu z potrubí PE PN16,    v části vedené uvnitř objektu z vícevrstvého plastového potrubí PN16 spojovaného polyfuzním svařováním a pozinkovaných závitových ocelových trub v dimenzích dle ČSN736655.

Ohřev TUV pro umývací stoly v místnostech 6.01 a 6.11 – Transportní depozitář bude v elektrickém zásobníkovém elektrickém ohřívači o objemu 80l, který bude osazen v místnosti 6.12 – Sklad, úklid. Tlak ve vaku v průtočném expanzomatu 8l/10bar bude před osazením do systému upraven na hodnotu minimálního tlaku na vodovodní síti sníženém o 0,2bar.

Ohřev TUV pro výlevku v místnosti 6.02 – Technická místnost bude v elektrickém tlakovém zásobníkovém ohřívači o objemu 10l, který bude osazen nad výlevkou.

Rozvodné potrubí vnitřního vodovodu bude tepelně izolováno tepelnou izolací u

rozvodů studené pitné vody proti rosení a u rozvodů TUV dle Vyhlášky 193/2007 Sbírky.

a bude tepelně izolováno tepelnou izolací u rozvodů studené vody proti rosení a u rozvodů

Zařizovací předměty budou instalovány dle stavební části projektu.

Demontované hmoty budou ekologicky zlikvidovány.

Před záhozem potrubí vodovodní přípojky bude provedeno její geodetické zaměření dle

standartů správce vodovodní sítě VAK Žďár nad Sázavou.

2.  Odkanalizování

Splašková voda

Qd =  120l/den

Qdmax =  162l/den

Qhmax =  0,004l/s

Maximální odtok splaškových vod dle ČSN756760 Qw                              1,8l/s

V místě je vybudována jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu ŽB1200, která vede v

zeleném pásu přiléhající k objektu.

Odkanalizování objektu do této kanalizační stoky je provedeno stávající kanalizační přípojkou PVC DN200. Tato kanalizační přípojka svým provedením a technickým provedením a stavem spolehlivě nevyhoví novým podmínkám provozu.

Odkanalizování splaškových vod z objektu bude provedeno do jednotné vnitřní kanalizační

sítě objektu.

Odkanalizování srážkových vod z objektu bude provedeno tak jako doposud do jednotné kanalizační sítě objektu. Rekonstrukcí objektu nedochází k navýšení ploch střechy, množství srážkových vod z objektu se tedy nemění.

Nové části vnitřní kanalizace objektu bude provedena z potrubí z materiálu PP a PVC v dimenzích dle ČSN756760.

Zařizovací předměty budou instalovány dle stavební části projektu.

Demontované hmoty budou ekologicky zlikvidovány.