Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Rekonstrukce hospodářského objektu

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro provedení stavby

Investor: Kraj Vysočina

Generální projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

I/2021

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (vyhláška 405/2017, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace obsahuje části:

A, B	Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva

C 	Situační výkresy

D.1	Architektonicko - stavební řešení - stav a bourání

D.1.2	Stavebně-konstrukční řešení

D.1.4	Technika prostředí staveb

D.1.4.A	ZTI

D.1.4.B	Rozvod plynu

D.1.4.C	Ústřední topení

D.1.4.D	Vzduchotechnika

D.1.4.E	Silnoproud

D.1.4.F	SLP – PZTS, SK, VSS

D.1.4.G	EPS

D.1.4.H MaR

D.1.4. I Dálkový přenos

E. Dokladová část

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Horácká galerie v  Novém Městě na Moravě - Rekonstrukce hospodářského objektu

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí čp. 1 - zámek,  592 31, pozemek parcela č. 464/1 katastrální území Nové Město na Moravě

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

SO-01 - Obnova severního hospodářského křídla zámku pro depozitář HG

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57/1882, Jihlava  PSČ 587 33

IČO: 70890749

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. arch. Petr Všetečka, autorizovaný architekt ČKA 2635 (autorizace se všeobecnou působností)

Vackova 13, 612 00 Brno

spolupráce: Ing. arch. Silvie Jagošová, Ing. arch. Karel Menšík, Ing. arch. Vendula Kozumplíková, Ing. arch. Tereza Novotná

TRANSAT architekti, Údolní 5, 602 00 Brno

www.transat.cz, email: transat@volny.cz, tel.: 542212730, 776 698 966

IDDS: nnnaktd

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Statika: Ing. Petr Daniel, ČKAIT IS00, 1003921, stabil.cz

Elektroinstalace silnoproudá: SKS s.r.o. Ing. Radek Pírek

Elektroinstalace slaboproudá, EPS: ASEC – elektrosystémy s.r.o., Ing. Petr Vašíček ČKAIT 1004106

ZTI, UT, plyn: Ing. Radek Herman, ČKAIT TE01, TE02, 1003419

VZT: Ing. Jan Bosák, vztprojekt.cz

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO-01 - Obnova severního hospodářského křídla zámku pro depozitář HG

A.3 Seznam vstupních podkladů

zaměření, akad. arch. Ant. Kryl, 11/1975

Geodetické zaměření budov a areálu, 2019

Stavebně technický průzkum, Průzkumy staveb s.r.o., Ing. Dušan Šponer, duben 2017

Odborné architektonické, urbanistické a rámcové stavebně-technické zhodnocení komplexu objektů zámku - sídla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Ing. Robert Václavík, 12/2014

Architektonická studie areálu zámku, Ing. Petr Všetečka, 05/2015

vlastní doměření objektu

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Budova hospodářského křídla je součástí areálu zámku. Jedná se o zastavěné území města. Objekt je využíván dlouhodobě jako sklad. Využitím objektu jako depozitáře se nezmění charakter zástavby ani území. Stavba je navržena a upravena v souladu s jejím charakterem.

Objekt je dominantou širšího území a výrazně se uplatňuje v obrazu města a to především ze severní strany orientované směrem ke Komenskému náměstí.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Využití hospodářského křídla objektu je v souladu s  platným  ÚP .

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky nejsou požadovány.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Dle závazného stanoviska MUNMNM/83021/2019/9 MěÚ Nového Města na Moravě jako místně a věcně příslušného orgánu státní památkové péče prováděcí dokumentace předložena k vyjádření.

Závazné stanovisko NUNMNM/10072/2020/Kem-ŽP/ovz. MěÚ Nového Města na Moravě, odbor stavebního a životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší si klade za podmínku, že stacionární zdroj znečišťování ovzduší – kondenzační plynový kotel bude provozován v souladu s technickými podmínkami provozu, které stanoví výrobce zařízení, zejména bude zajišťována pravidelná udržba a servis zařízení v intervalech předepsaných výrobcem zařízení.

Uvedeno v části B.6 a) a D.1.4.C

Další vydaná závazná stanoviska byla souhlasná a bez podmínek.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Viz průzkumy stavby.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Nemovitá kulturní památka - zámek - č. rejstříku ÚSKP: 27286/7-4261

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Změna užívání stavby ani stavební zásahy nebudou mít vliv na okolí ani odtokové poměry.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Bude odstraněn vstupní přístavek do sousední budovy, který byl přistavěn v 1. polovině 20. století. Jeho stav je havarijní a přestal plnit svou funkci. V přízemí bude vybourána jedna vnitřní příčka, torzo větracího průduchu a bude odstraněna podlaha vč. srovnání podkladu v celém objektu na jednu úroveň. Podlaha podkroví, krov a krytina budou odstraněny. Ze všech parapetů oken bude odstraněn keramický novodobý obklad. Budou demontována všechna okna  - na jihozápadní fasádě do nádvoří budou vyjmuty kovové výplně otvorů, na straně severní novodobé dřevěné. V celém rozsahu stavby budou odstraněny cementové a poškozené nesoudržné omítky. Bude odstraněn ocelový strop s tvárnicemi v místnosti 6.01 a ponecháno zrcadlo pro nové schodiště. Z jihozápadního štítu bude v podkroví šetrně vyjmuto kamenné ostění s dřevěnými dveřmi a osazeno do nové polohy: otvor bude zvětšen a připraven pro budoucí spojení se sousední budovou novým krčkem. Dále bude vybourán nový dveřní otvor v obvodové stěně. Tento bude vyklenutý pomocí lunety ve valené klenbě.

Stavba nevyvolá kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Požadavky nejsou vzneseny. Pozemek se nachází v intravilánu města.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stávající vjezdy a vstupy do areálu jsou zachovány. Přízemí bude bezbariérové. Vzhledem k využítí objektu jako depozitáře není požadováno.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

V areálu nedojde k jiným stavebním úpravám.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

p. č. st. 464/1 (výkopové práce v okolí stavby na pozemku parcela č. 463/4)

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

U této stavby nevzniknou ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Projekt změny zpracovává nové využití severního křídla hospodářského objektu, který je součástí areálu zámku, pro účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Záměrem je změna jeho využití na depozitář k uložení převážně skleněných sbírkových předmětů. Hospodářský trakt s budovami obklopujícími hospodářský dvůr zůstává hmotou a architektonickým výrazem jednodušším doplňkem reprezentativní části zámku. Tomu odpovídá i navrhovaná funkce depozitáře doplňující expoziční funkci galerie v zámku. Hospodářské budovy nebyly stavebně a architektonicky v minulosti sjednoceny.

Severní křídlo, které je předmětem řešení této etapy, je do Masarykovy ulice orientováno štítovou stěnou. Tato štítová stěna je pohledově velmi exponovaná. Tři vnější fasády viditelné z města byly opraveny s ostatními fasádami zámku a jsou v dobrém stavu. Změnou využití se vzhled těchto  fasád nemění. Zbytek budovy je zanedbaný, poškozený utilitárním využitím v posledních mnoha desetiletích a minimální údržbou. V současné době je objekt využíván jako sklad. Stavebně se jedná se o jednotraktovou dispozici s valenou cihelnou klenbou na rozpon 7 m. Objekt je krytý pultovou střechou orientovanou spádem směrem do dvora. Stáří stavby je odhadováno na 200 let. Stavebně technický průzkum konstatoval dobrý stav zděných a klenebných konstrukcí bez vážnějších statických poruch, ale velmi špatný stav krovu, který hodnotí jako  havarijní. V dobrém technickém stavu jsou nosné zděné konstrukce, základy a některé novější výplně.

Zděné konstrukce - zdivo je provlhlé do výšky i 1,50 m nad podlahu. Betonové a cihelné podlahy v přízemí jsou dožilé, bez hydroizolace. Měřením byly zjištěny vysoké hodnoty vlhkosti a zasolení zdiva a jsou proto navržena další opatření v okolí stavby i uvnitř. Budou odstraněny všechny podlahy, cementové omítky a vysprávky. K zajištění zdiva proti pronikání vlhkosti je navrženo opatření pomocí jílových izolací a pomocí provzdušněných podlah v interiéru, zdivo bude injektováno. Zdivo bude odsoleno obětovanou vrstvou omítky (vápno, jíl). Klenby budou zajištěny ocelovými táhly (viz statická opatření). V části objektu byla klenba v minulosti nahrazena betonovými deskami do ocelových traverz. Strop je nyní poškozený korozí a bude nahrazen stropem novým – ocelovými traverzami a dřevěnými trámky se záklopem.

Krov - konstrukce krovu a podlahy nad klenbou jsou dožilé, dlouhodobě do nich zatéká a jsou silně poškozené dřevokazným hmyzem a houbami. Stávající poškození a nevhodná konstrukce krovu způsobuje poškození konstrukcí, do kterých se opírá (deformace klenby). Krov je od roku 1990 krytý eternitovými šablonami na laťování. Stávající pojistná hydroizolace je dožilá. Stavebně technický průzkum konstatoval havarijní stav krovu, jeho masivní napadení hnilobou i aktivními dřevokaznými škůdci a jeho oslabení v důsledku zatékání srážkové vody. Ze závěrů vyplývá, že rozsah napadení nedovoluje jeho ponechání na místě (viz závěry str. 12, 13 průzkumu, duben 2017). Stávající krov bude nahrazen v plném rozsahu novým vázaným dřevěným krovem vyneseným příčnou ocelovou konstrukcí. Nový sklon střechy bude respektovat sklon historické štítové atiky. Dojde tak ke zmírnění sklonu střechy a současnému navýšení stavby na dvorní straně, díky štítové atice bez zásadní změny vzhledu. V důsledku velkého zatížení novým využitím dojde k posílení některých částí krovu, stropu a budou posíleny základy. Krov bude v důsledku nového využití zateplen mezikrokevní izolací.

Projekt zachovává v maximální míře části stavby tvořící podstatu památky a většinu konstrukcí hodnotných. Adekvátním způsobem nahrazuje poškozené části a návrhem nového vzhledu (opravou omítek a výměnou nevhodných výplní) respektuje areál hospodářských staveb zámku.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby, která bude před realizací předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené tvary, materiály, povrchové úpravy, barevnost i hotové součásti jako např. kování a spojovací materiál budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

b) účel užívání stavby,

Depozitář Horácké galerie.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky se nepožadují, nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Dle závazného stanoviska MUNMNM/83021/2019/9 MěÚ Nového Města na Moravě jako místně a věcně příslušného orgánu státní památkové péče prováděcí dokumentace předložena k vyjádření.

Závazné stanovisko NUNMNM/10072/2020/Kem-ŽP/ovz. MěÚ Nového Města na Moravě, odbor stavebního a životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší si klade za podmínku, že stacionární zdroj znečišťování ovzduší – kondenzační plynový kotel bude provozován v souladu s technickými podmínkami provozu, které stanoví výrobce zařízení, zejména bude zajišťována pravidelná udržba a servis zařízení v intervalech předepsaných výrobcem zařízení.

Další vydaná závazná stanoviska byla souhlasná a bez podmínek.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Hospodářská budova je nemovitou kulturní památkou, evidovanou jako - zámek - č. rejstříku ÚSKP: 27286/7-4261

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavěná plocha: 260 m2

obestavěný prostor: cca 2 225 m3

užitná plocha: cca 435 m2

počet funkčních jednotek: 7

| číslo místnosti | funkce | plocha podlahy m² |
| --- | --- | --- |
| 6.01 | Péče o sbírky, transportní depozitář | 31,39 |
| 6.02 | Technická místnost, úklid | 4 |
| 6.03 | Depozitář soch (skla) | 151,6 |
| 6.11 | Péče o sbírky, transportní depozitář skla | 21,37 |
| 6.12 | Sklad, úklid | 7,42 |
| 6.13 | Depozitář skla | 159,20 |
| 6.14 | Depozitář plastik a skla | 60,78 |

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Hlavním zdrojem energie pro budovu bude plyn. Objekt bude vybaven plynovým kondenzačním kotlem s výkonem max 35 kW. Kotel bude umístěn v technické místnosti 6.02 pod schody. Objekt Horácké galerie je v současné době plynofikován.

Stávající přívod nn 0,4kV bude odpojen a nahrazen novým. Napojení objektu na el. energii bude provedeno z vnitroareálového rozvodu nn 0,4kV.

Odvodňovaná plocha střech se mírně zmenší o bourané přístavky, množství odváděné vody se nemění a bude svedena do jednotné kanalizace jako doposud.

Splašková kanalizace bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace stávající kanalizační přípojkou.

Do objektu bude přivedena pitná voda, vodovodní přípojka bude opravena.

Stavba nebude produkovat odpady.

Emise z plynové kotelny nepřekročí povolené limity.

Energetická náročnost viz PENB.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpoklad realizace 2021 v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby.

Celkem vč. DPH 27 mil. Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Objekt není v rozporu s územním plánem. Jeho výšky ani objem se hmotově zásadně nemění, dojde pouze ke zvýšení okapové hrany střechy o 1 m ze strany dvora a postavení štítové stěny pro navázání západního křídla v další etapě.

Objekt je přístupný z nádvoří. Předkládaný projekt neřeší širší vztahy ani sadové ani terénní úpravy hospodářského dvora. Řeší pouze bezprostřední okolí stavby po provedených sanačních opatřeních proti vlhkosti - okapové chodníky a pochozí a pojezdový prostor před vstupem. Zpevněná plocha bude provedena z kamenných desek nyní volně ložených před depozitářem, doplněných o nové. Okapový chodník bude vytvořen ze žulových kostek a plochého kamene.

Projekt obnovy je částí plánované transformace hospodářských budov zámku na depozitáře galerie. Jejím záměrem je i budoucí záměr navázání novostavby depozitáře větších uměleckých objektů v proluce mezi čp. 2 a navazujícím křídlem. Daný záměr koresponduje s rozvojovou architektonickou studií z roku 2015.

Návrh nadále zachovává uzavřenost areálu hospodářských budov a nemění přístupové cesty.

Prostorové řešení depozitáře vychází z charakteru objektu: dispozice se prakticky nemění, zděné klenuté přízemí bude využíváno k uložení objemnějších a těžších předmětů, prostor krovu bude sloužit k ukládání předmětů drobnějších. Prostory budou vyplněny převážně úložnými, většinou kovovými regály.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Hospodářské objekty jsou nedílnou částí zámku. Zámecké i hospodářské budovy vytvářejí uzavřené prostory - nádvoří. Obě nádvoří jsou vzájemně propojena a záměrem v dalších etapách je tyto prostory více zapojit do života HG. Kompozice staveb se obnovou části hospodářské budovy nemění. Plánovaná první etapa návrhu řeší depozitář v severním křídle budov, na který bude navazovat v dalších etapách rozvíjející se záměr využít chátrájící objekty hospodářských staveb v plném rozsahu, proto je v podkroví již v této etapě uzpůsobeno stávající kamenné ostění ve štítové východní stěně pro plánované propojení se sousední budovou krytým průchodem nad vjezdem do areálu (obr. 1). Z těchto důvodů je řešena i změna řešení štítu z důvodu plánovaného navázání objektu západního křídla depozitáře obrazů (obr.2). Hmotově dojde ke  zvýšení okapu střechy o 1 m do úrovně dle štítové zdi, čímž vznikne i více užitného prostoru.

V přízemí budou provedeny nové podlahy s tepelnou izolací, hydroizolací a provětrávanou mezerou, s únosností a povrchem vhodným pro depozitář. Budou opraveny všechny vnitřní omítky a v určitém rozsahu omítky vnější. Klenby budou očištěny a sanovány dle návrhu statika vč. vrácení a doplnění vodorovných táhel. Budou obnoveny původní lunety valené klenby v místech prostupů fasádních otvorů klenbou. Svislé konstrukce přízemí nebudou zatepleny. Krov s podlahou podkroví bude tvořen dřevěným krovem vaznicové soustavy se svislými sloupky, vynesenými ocelovými nosníky podlahy. Průřezy budou dimenzovány pro novou únosnost krovu i zatížení depozitářem. Střecha bude zateplena minerální vatou mezi krokvemi a pod krokvemi, štítové stěny zevnitř systémem kapilárně aktivních nevláknitých minerálních desek. Do střechy budou osazeny dva vikýře v jednoduché podobě dle sousedních objektů a v poloze přibližně dle staršího zaměření, doplněn bude výlez na střechu a střešní okno. Mezi přízemím a podkrovím bude vybudováno nové železobetonové schodiště. Schodiště v krovu budou dřevěná. Nově oproti studii bude vybudována štítová zděná stěna pro snadnější navázání nového křídla depozitáře (viz obr. 1 a 2). Materiálové provedení obnovy bude respektovat stávající stav, pouze z důvodu velkého zatížení bude rozpon nad klenbami vynášet ocelová konstrukce namísto vazných trámů krovu. Podlahy budou v přízemí pevné hladké stěrkové, v patře budou dřevěné. Svislé konstrukce zůstávají beze změn, pouze štítové stěny budou zatepleny vnitřním izolačním materiálem.

Nové Město na Moravě, Horácká galerie - současný stav, 11/2015

obr. 1 - Nové Město na Moravě, Horácká galerie - návrh dostavby západního křídla a spojovacího krčku v dalších etapách (není součástí této dokumentace), ilustrační vizualizace k textu, zdroj TRANSAT architekti, 03/2019

obr. 2 - Nové Město na Moravě, Horácká galerie - řešená dostavba severního křídla - I. etapa, TRANSAT architekti 03/2019

návrh - ukázka řešení interiéru depozitáře, 03/2019

Objekt bude vně i uvnitř omítaný vápennou omítkou a barevnost venkovních fasád bude respektovat současnou barevnost (lomená bílá), výplně otvorů budou kovové a dřevěné, barevně budou řešeny v odstínech šedé s ponecháním kresby dřeva i způsobem krycích nátěrů.

Krov pultové střechy bude krytý přírodní břidlicí s diagonálním krytím se šablonami 30/30 mm ve dvojité pokládce. Pokládka bude vyžadovat specifické řešení s minimem oplechování bez novodobých prvků. Drobné vikýře budou plechové, osazené otvíravým a výklopným větracím dřevěným okénkem s atypickým kováním. Konstrukce krovu bude provedena z hoblovaného dřeva s tradičními tesařskými spoji a bude opatřena lazurním nátěrem.

Dispozice je zbavena mladších utilitárních přístavků podél fasády. Doplněny jsou pouze nová vrata a nové okenní výplně, je měněna krytina a mírně navýšen okap střechy. Z důvodu požárních únikových cest je navrženo venkovní schodiště. Schodiště se posléze stane součástí interiéru pozdější dostavby depozitáře obrazů. Z důvodu klimatických podmínek Vysočiny je navrženo dřevěné opláštění tohoto venkovního schodiště.

Výplně otvorů budou dřevěné a kovové. Z vnější strany okenních otvorů budou osazeny probíjené kované mříže, z vnitřní strany budou osazena dřevěná okna. Z důvodu oslunění fasády jsou navrženy i přídavné okenice v interiéru. Vstupní vrata jsou řešena jako dřevěná s otvíravou dveřní mříží. Izolační funkci budou plnit vnitřní otvíravá ocelová vrata s prosklením. Dveře do technické místnosti budou řešeny jako bezrámové, hladké.

V interiéru objektu se nenacházejí památkově hodnotné technologie ani prvky. Návrh počítá s obnovením příčných táhel kleneb a obnovením lunet nad okenními a dveřním otvorem.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Funkce jsou v objektu rozmístěny v logice jeho prostorového i stavebního řešení. Zároveň je komunikační schéma depozitáře řešeno tak, aby jen s malými úpravami zvládlo i další rozšíření do plánované přístavby depozitáře obrazů v proluce na západní straně a napojení objektu spojovacím krčkem na druhé straně.

Dispozice je otevírána vertikálními propojeními mezi podlažími schodišti. Jedno je umístěno při vstupu jako hlavní, na konci budovy je pak navrženo schodiště venkovní z podkroví. K obsluze horního patra (pavlače) slouží další rameno hlavního schodiště a obslužné jednoramenné schodiště na západní straně. Provoz depozitáře nevyžaduje plnohodnotné pracovní místo, proto nevyvolává nároky na denní světlo a hygienické zázemí. Z  důvodu ochrany sbírek má být naopak obojí minimalizováno. V objektu je přivedena voda do speciálních umyvadel pro údržbu sbírek. V přízemí je v technické a současně úklidové místnosti pod schody umístěn plynový kotel a výlevka pro úklid. Mokrý provoz úklidu je tak řešen v přízemí. Horní sklad slouží k uložení dalších zařízení úklidu jako vysavač apod.). Objekt bude vytápěn. Topení bude teplovodní.

Obě podlaží jsou propojena tříramenným schodištěm. Zatímco přízemí dovoluje vhodnou dispozici k umístění regálů, je patro podkroví prostoupeno sloupky dřevěného krovu. Schodišťový prostor patra slouží současně jako pracovní prostor pro manipulaci se sbírkami.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Objekt depozitáře nepodléhá podmínkám pro osoby se sníženou pohyblivostí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Běžně přístupné části budovy jsou bezpečné. Objekt není určen pro pohyb veřejnosti. Pro trvalou bezpečnost je třeba dodržovat provozní řád budovy, pravidelně revidovat technická zařízení.

Samostatnou bezpečnostní problematikou je zabezpečení uměleckých sbírek před vnějšími i vnitřními riziky. Koncepce dispozičního řešení i řešení inženýrských sítí usiluje o eliminaci následujících rizik: požáru, havárií a netěsností kapalinových systémů TZB, změn vnitřního klimatu, vandalismu a zcizení sbírkových předmětů.

Z těchto důvodů jsou je vytápění umístěno tak, aby nad prostory s uloženými či vystavenými sbírkami vedlo co nejméně potrubí s kapalinami. Tam, kde to není možné, jsou kapalinové rozvody použity tak, aby jejich případné havárie či netěsnosti nezpůsobily nekontrolované šíření kapalin v prostorách se sbírkami.

Objekt je vybaven EPS a elektronickými zabezpečovacími systémy.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Návrh jde cestou architektonicky šetrné obnovy a zachování stávajícího stavu s citlivými zásahy do vnější podoby. Tyto zásahy stále respektují charakter objektu a zachovávají danost zámeckých budov a objektů méně významných - hospodářských.

Řešení depozitáře respektuje konstrukci stavby. Odstraňuje některé kompozičně závadné pozdější přístavky. Nahrazuje dožilé, technicky nezpůsobilé části stavby - např. nahrazuje krov v plném rozsahu. S minimem zásahů do vnějších fasád připravuje objekt pro další rozšiřování depozitářů jako rezervu pro budoucí záměry galerie.

Výsledkem statického posouzení konstrukcí na účinky zatížení jsou některá opatření pro nové funkční využití jako je například náhrada jinak dřevěných vazných trámů krovu za ocelové nosníky, dále dojde k zesílení únosnosti podlah přízemí množstvím výztuže a tloušťkou betonové vrstvy a dojde k posílení základů pro větší stabilitu stavby.

(podrobně ve stavebně-konstrukční části projektu)

b) konstrukční a materiálové řešení,

Hlavní konstrukční systém obvodových zdí s valenou klenbou a jejich základy zůstane zachován. Nový krov bude dřevěný s ocelovými nosníky nad klenbami. Dřevěné prvky krovu budou hoblovány a konstrukce bude přiměřeně respektovat tradiční tesařské řemeslné provedení. V obou patrech budou provedeny nové skladby podlah. V přízemí bude provedena provětrávaná podlaha s vysokou únosností s hladkým povrchem podlahovou stěrkou. Odvětrání podlahy, jako opatření proti vzlínající vlhkosti bude doplněno z vnější strany objektu obkopem vyplněným hutněnou jílovou směsí ke snížení protékání dešťové vody k základům. Strop bude v části 6.01 rovný s omítaným podhledem. Rozpon 5,50 m bude řešen jako ocelový s pochozí dřevěnou podlahou na dřevěném roštu. Dřevěná podlaha nad cihelnou klenbou bude vynášena ocelovými prvky na rozpon cca 7 m. Z důvodu změny využití podkroví bude nový krov zateplen minerální vatou v tl. 26 cm a opláštěn SDK podhledy. Krytina bude z přírodní břidlice. Vnitřní hlavní schodiště bude monolitické ŽB. Ostatní komunikační propojení budou tvořit schodiště dřevěná.

V přízemí budou nahrazena stávající novodobá chlévová okna kovanými mřížemi a dřevěnými okny.  Vstup bude řešen kontextuálně s ohledem na charakter stavby dřevěnými vraty (točnicové konstrukce) se vstupní atypickou mříží v jednom z křídel. Prosklená izolační výplň kovové konstrukce bude umístěna až za těmito vraty. Vnitřní jednokřídlové i dvoukřídlové dveře v přízemí budou provedeny v kombinaci dřeva, kovu a skla. Původní výplně se nedochovaly. Novodobé výplně budou nahrazeny.

(podrobnější schémata jednotlivých pozic výplní jsou ve výkresech pohledů ve výkresové části)

c) mechanická odolnost a stabilita.

Viz samostatnou stavebně-konstrukční část projektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

V 1.NP budovy budou instalovány pojízdné kompaktní regály na zabudovaných kolejnicích. Projekt stavby obsahuje kompletní stavební přípravu pro tento systém, který bude dodán vybraným dodavatelem samostatně, tedy  mimo  stavbu. Dodavatel stavby bude koordinován s touto dodávkou a provede veškeré potřebné přípravné i dokončovací stavební práce k zajištění plně funkčního regálového systému.

b) výčet technických a technologických zařízení.

V budově budou instalována běžná technická zařízení budov (topení, elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace apod.). Ventilátory řeší odtah vzduchu z místnosti zázemí a skladu, a pomáhají k provětrání podlahy.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatnou část projektu.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Viz průkaz energetické náročnosti budovy. Vzhledem k památkové ochraně byly možnosti úspor energie stavebními úpravami omezeny na dílčí zateplení nekonfliktních částí - podlahy nad terénem, střechy a stěn vyšších podlaží (z vnitřní strany), výplní otvorů (z vnitřní strany).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

V objektu bude větrání probíhat okny, ventilátor zajišťuje odtah vzduchu z technické místnosti a skladu. Odvětraná je také skladba podlahy na terénu. Vzhledem k charakteru přízemní části z masivního zdiva počítá návrh s využitím přirozeného vnitřního klimatu pro stabilitu vnitřního prostředí, vhodnou pro uložení uměleckých sbírek. Půdní podlaží je zatepleno a stabilita jeho klimatu je udržitelná díky minimalizaci okenních otvorů a pobytu osob. Pro menší sezónní výkyvy vlhkosti bude přízemí připraveno na vybavení mobilními odvlhčovači vzduchu.

Vytápění je teplovodní se zdrojem tepla v plynové kotelně.

Prostory depozitáře jsou osvětleny především umělým světlem. Drobná chlévová okna propouštějí částečně i denní světlo, ale v malé míře. Na všech fasádách bude prostor chráněn vnitřními okenicemi. V objektu nejsou řešena stálá pracovní místa, pouze pracoviště pro krátkodobé práce údržby sbírek.

Budova je napojena na městský rozvod pitné vody.

Komunální odpad nevzniká.

Provoz galerie nebude mít vliv na okolí z pohledu hluku, prašnosti ani jiného znečištění.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

V objektu nevznikají požadavky na měření radonu, neboť zde nebudou pobývat osoby dlouhodobě.

b) ochrana před bludnými proudy,

Nevztahuje se na tuto budovu.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Nevztahuje se na tuto budovu.

d) ochrana před hlukem,

Není požadováno. V okolí neprobíhá žádná hlučná výroba ani doprava.

e) protipovodňová opatření,

Nevztahuje se na tuto budovu.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Viz samostatné části projektu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Viz samostatné části projektu.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení zůstává stávající, stavba nebude užívána osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající vjezd do areálu z ulice Masarykovy zůstává beze změn.

c) doprava v klidu,

V místě není návštěvnický provoz ani stálá pracoviště, proto není potřeba parkovacích míst.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nevztahuje se na tuto budovu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terénní úpravy budou minimální, a to na jižní straně objektu, kde dojde k vyrovnání kamenné dlažby. Dále dojde k mírnému vyrovnání terénu před vraty do objektu.

b) použité vegetační prvky

Plocha mezi západní fasádou a západní hranicí pozemku bude částečně zatravněna.

c) biotechnická opatření.

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

V objektu bude umístěn kondenzační plynový kotel, který je považován za stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Kotel bude provozován v souladu s technickými podmínkami provozu, které stanoví výrobce zařízení a bude zajišťována jeho pravidelná údržba a servis v intervalech předepsaných výrobcem.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vzhledem k poloze v intravilánu města se projektu netýká.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Vliv není.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vliv záměru na životní prostředí nebyl posuzován.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nevztahuje se na tuto budovu.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navržena.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nevztahuje se na tuto budovu.

B.8 Zásady organizace výstavby

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka, přímo před budovou na její JZ straně. Bude oploceno, zabezpečeno proti vstupu veřejnosti a vybaveno mobilní toaletou. Přístup i příjezd vozidel bude z hlavní komunikace průjezdem na JV straně budovy, průjezd je omezen obloukem mezi budovami, který limituje i velikost vozidel která budou k výstavbě použita a dodavatel stavby se této danosti musí přizpůsobit. Dodavatelem stavby budou provedena opatření proti prašnosti a znečištění komunikací. Stavba bude organizována tak, aby neomezila provoz Horácké galerie, který probíhá v ostatních budovách zámku.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Budou řešeny měřeným odběrem v rámci areálu.

b) odvodnění staveniště

Práce budou prováděny tak, aby nevyvolaly potřebu zvláštních opatření pro odvodnění staveniště.

Staveništní znečištěná voda bude dodavatelem stavby ukládána ve vodotěsných nádobách, odvážena ze staveniště a likvidována dle platné legislativy.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude využit stávající příjezd k objektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou probíhat z pozemku stavebníka.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště mimo stavební pozemek nebude dotčeno.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasné zábory přilehlé komunikace nebudou potřeba. K drobnému omezení provozu dojde při sanačních opatřeních po obvodu stavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou řešeny.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na stavbě se nachází nebezpečný odpad. Střecha je pokryta tzv. eternitovou šablonou v ploše cca 300m2, která bude likvidována dle platných právních předpisů na ochranu zdraví a likvidaci tohoto odpadu.

Staveništní odpad, podle katalogu odpadů č. 17. 01 – 17. 09 podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. bude likvidován v souladu se zákonem  185/2001 Sb a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb a další legislativou včetně místních vyhlášek.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Běžný komunální odpad vznikající v průběhu užívání stavby bude likvidován v místě obvyklým způsobem při dodržení platné legislativy.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nevztahuje se na tuto budovu.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Realizace stavby podle projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Po dobu provádění stavby bude odbornou prováděcí firmou zajištěno dodržování platných právních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevytvoří žádná omezení bezbariérového užívání okolních ploch a objektů.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v letech 2022-2024. Předpokládaný postup výstavby:

V první fázi bude provedeno odstranění vnitřních omítek a podlah 1.NP a budou naneseny dočasné omítky k odsolení zdiva, dále bude provedeno statické zajištění základů.

Ve druhé fázi bude kompletně odstraněna konstrukce podlahy 2.NP a krovu a budou provedeny všechny nové zděné konstrukce a stropy. Doplněna budou táhla v klenbě a stávající zkontrolována z hlediska funkčnosti. Zároveň budou staticky dočasně zajištěny štítové zdi dle statického návrhu dodavatele stavby a všechny stávající konstrukce budou chráněny proti zatékání.

Ve třetí fázi bude provedena nová konstrukce krovu a nový vnější střešní plášť. Štíty budou znovu přikotveny ke krovu, stávajícími i novými prvky.

Ve čtvrté fázi budou provedeny všechny ostatní práce, včetně odstranění dočasných omítek v 1.NP.

Generální dodavatel stavby upřesní tento rámcový postup návrhem podrobného harmonogramu výstavby.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Objekt bude vybaven odvodem dešťové vody do stávající jednotné kanalizace.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

D.1.4.A ZTI - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace splašková, vnitřní kanalizace dešťová

Zásobování vodou

Spotřeba vody

Spotřeba vody za den Qd

Byt                                                                                                            4 osoby á 110l/den

Zaměstnanci hospodářského objektu                                               2 zaměstnanci á 60l/den

Celkem Qd                                                                                                                560l/den

Spotřeba vody za den maximální Qdmax

Qdmax = Qd x kd = 560l/den x 1,35                                                                        756l/den

Spotřeba vody za hodinu maximální Qhmax

Qhmax = (Qdmax x 2,1)/43200  = (756l/den x 2,1)/86400                                      0,018l/s

Roční potřeba dle Vyhlášky                                                                                35m3/os/rok

Roční spotřeba vody

Qr = 4 osoby x 35m3/os/rok                                                                                 140m3/rok

Maximální potřeba vody dle ČSN EN 806-1-3 (736660, 755410)                               0,5l/s

Potřeba požární vody                                                                                                    1,1l/s

Max./min. provozní hladina                                                                     642,5/637,0m.n.m.

Výška osazení nejvyššího výtoku                                                                       601,3m.n.m.

Zdržení vody ve vodovodní přípojce

T = q x L/Qd = 1,26 x 10,3/560 =                                                                            0,023dne

Vodovodní přípojka (její oprava) je budována za účelem zásobování vodou k lidské spotřebě a požární vodou stávajícího objektu s bytem a pro rekonstruovaný hospodářský objekt, které jsou součástí Horácké galerie. Předpokládá se, že vodovodní přípojka bude v budoucnu sloužit k zásobování vodou i dalších zamýšlených, v budoucnu rekonstruovaných, objektů Horácké galerie.

V místě je vybudován veřejný vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě PVC110,  který vede v zeleném pásu přiléhajícímu k objektu Horácké galerie.

Dodávka vody pro část objektu s bytem je zabezpečována z uvedeného vodovodu     samostatnou stávající vodovodní přípojkou z materiálu HDPE D32, která je přivedena do     technické místnosti v 1.PP objektu. V technické místnosti je osazeno stávající fakturační měření zajišťované vodoměrem DN20 Qn=2,5m3/hod.

Stávající vodovodní přípojka s fakturačním měřením nevyhoví novým podmínkám provozu,     proto bude přípojka až po přípojkový uzávěr zdemontována a nahrazena přípojkou novou z     PE100 SDR11 PN16 D50X4,6, která bude vedena ve stejné trase jako přípojka stávající. Dimenze vodovodní přípojky navržena s ohledem na zamýšlenou stavební činnost v objektu Horácké galerie.

Nové fakturační měření bude nově zajišťováno vodoměrem typu 420 020 L190 G1 DN20     Qn(3)=4,0m3/hod, který bude součástí vodoměrné sestavy SEPP-AQUA-PLUS 1 přímá 5/4“/5/4“.

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny v části vedené v terénu z potrubí PE PN16, v části vedené uvnitř objektu z vícevrstvého plastového potrubí PN16 spojovaného polyfuzním svařováním a pozinkovaných závitových ocelových trub v dimenzích dle ČSN736655.

Odkanalizování

Splašková voda

Qd =  120l/den

Qdmax =  162l/den

Qhmax =  0,004l/s

Maximální odtok splaškových vod dle ČSN756760 Qw  1,8l/s

V místě je vybudována jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu ŽB1200, která vede v zeleném pásu přiléhající k objektu.Odkanalizování objektu do této kanalizační stoky je provedeno stávající kanalizační přípojkou PVC DN200. Tato kanalizační přípojka svým provedením a technickým provedením a stavem spolehlivě nevyhoví novým podmínkám provozu.

Odkanalizování splaškových vod z objektu bude provedeno do jednotné vnitřní kanalizační sítě objektu.

Odkanalizování srážkových vod z objektu bude provedeno tak jako doposud do jednotné kanalizační sítě objektu. Rekonstrukcí objektu nedochází k navýšení ploch střechy, množství srážkových vod z objektu se tedy nemění.

Nové části vnitřní kanalizace objektu bude provedena z potrubí z materiálu PP a PVC v dimenzích dle ČSN756760.

Demontované hmoty budou ekologicky zlikvidovány.

V objektu není řešeno hygienické zázemí zaměstnanců - je v sousedních objektech. Rozvody kapalných médií jsou minimalizovány kvůli prevenci havárií vodních potrubí v blízkostí sbírek. Jediným místem, kam je přivedena voda i splašková kanalizace, je transportní depozitář v 1. a 2.NP, kde jsou speciální stolová umývadla, sloužící k údržbě sbírek, a kotelna s výlevkou pro úklid.

D.1.4.B	ZTI - vnitřní rozvod plynu

Objekt Horácké galerie je v současné době plynofikován.

V místě je vybudován distribuční plynovod s přetlakem středotlakým ST. Z tohoto distribučního plynovodu je vybudována samostatná plynovodní přípojka ST LPE63, která je přivedena do stávajícího domku, kde je ukončena stávajícím HUP KK50. Ve výklenku je dále osazena stávající regulace ST/NT a fakturační měření zajišťované plynoměrem G4-250mm. Stávající spotřební rozvod a spotřebiče v objektu svým technickým stavem a provedením odpovídají době svého vzniku, jejich stav je dobrý.

Stávající distribuční plynovod ST, plynovodní přípojka ST a HUP zůstanou bez změn zachovány, svým technickým stavem a parametry spolehlivě vyhoví novým podmínkám provozu.

Stávající domek bude zdemontován včetně stávající regulace ST/NT a stávajícího fakturačního měření a nahrazen novým typovým zděným betonovým domkem s výklenkem o min. rozměrech 1000x1200x400mm, který bude opatřen typovými ocelovými dvířky s univerzálním zámkem. V novém domku bude nově osazen filtr DN32, nová regulace ST/NT zajišťovaná regulátorem B25, nové fakturační měření zajišťované plynoměrem G16 a uzávěr za plynoměrem KK50. Fakturační plynoměr bude osazen s číselníkem nasměrovaným čelně do veřejně přístupného prostranství.

Stávající spotřební rozvod včetně všech stávajících spotřebičů bude v převážné míře zachován a jen částečně upraven.

Nové části spotřebního rozvodu plynu jsou navrženy dle ČSN EN 1775 (386441) Zásobování plynem-plynovody v budovách s přihlédnutím na předpokládané budoucí rekonstrukce dalších částí objektu, vedoucí v terénu budou provedeny z potrubí PE, v objektech pak z ocelových závitových trub spojovaných svařováním.

Nově nainstalovaný spotřebič bude tak jako spotřebiče stávající konstruovaný pro provozní přetlak plynu do 2100Pa. Před spotřebičem bude osazena uzavírací armatura a spotřebič napojen na rozvod pomocí flexibilní hadice.

Potrubí z ocelových trub po provedení pevnostní a tlakové zkoušky bude v části vedené

volně opatřeno syntetickým nátěrem barvy žluté nebo bílé, v části vedené pod omítkou pak syntetickým základovým nátěrem.

Spotřebiče:

Stávající:

4x kotel plynový - turbo

1x sporák kombinovaný

Nové:

1x kotel plynový - turbo

Spotřeba plynu:

3x kotel plynový - turbo

výkon 45kW á 4,9m3/hod.                                                                   = 14,7m3/hod.

1x kotel plynový - turbo

výkon 16kW á 1,7m3/hod.                                                                   =   1,7m3/hod.

1x sporák kombinovaný

výkon   8kW á 1,0m3/hod.                                                                   =   1,0m3/hod.

1x kotel kombinovaný - turbo

výkon 34kW á 3,7m3/hod.                                                                   =   3,7m3/hod.

------------------

Celkem     21,1m3/hod.

Předpokládaný nový roční odběr 256.560kWh.

D.1.4.C         Vytápění

Technická data

Výpočtová venkovní teplota                                                                             -15oC

Základní tepelná ztráta objektu                                                                        32,7kW

Parametry otopných větví

- větev tělesa                                                                 70o/55oC, 1290kg/hod., 11kPa

- větev podlah. plochy                                      max.výstup 50oC,  700kg/hod., 21kPa

- kotlový okruh                                                                             2100kg/hod., 10kpa

Maximální přetlak v systému                                                                           400kPa

Tlak v systému při 20o C                                                                                   110kPa

Objem vody v systému                                                                                      553l

Výpočet objemu expanzní nádoby:

Ve= 1,3 xV x dv x (psv+1)/(psv+1)-(pst+1)=1,3x((258x1,3)+(261x2,6)+(34x3,2))x(4+1)/

(4+1)-(1,1+1)=26l

Navržena expanzní nádoba 35l/600kPa, tlak ve vaku bez vody 100kPa.

Výpočet pojišťovacího ventilu:

Ao = 2 x Fip/av x K = 2 x 34/0,54 x 1,55 = 82mm2

Navržen pojišťovací ventil 1/2“/3/4“-400kPa (176mm2).

Výpočet průměru expanzního potrubí:

dv = 15+1,4 x Qp0,5  = 15+1,4 x 350,5  = 23,3mm

Navrženo potrubí CU28.

Rozvod ústředního vytápění navržen dle ČSN060206, 060310, 060830 a Vyhlášky 193/2007

Sbírky a stavební části projektu.

Vytápění objektu bude teplovodní s ekvitermní regulací s otopnými podlahovými plochami

a otopnými tělesy s možnosti čištění.

Zdrojem tepla pro vytápění objektu bude plynový kondenzační kotel o maximálním výkonu

34kW,  který bude osazen v místnosti č. 6.02 Technická místnost v 1.NP objektu. Místnost s

kotlem není kotelnou dle Vyhlášky 91/93 Sbírky.

Kotel bude připojen na nový koaxiální komínový průduch dle ČSN734201, který bude

kompatibilní s osazeným kotlem a který bude vyveden nad střechu objektu.

Otopný systém objektu bude rozdělen na 2 otopné větvě, na větev těles a větev podlahových

ploch.

Rozvodné potrubí bude provedeno z materiálu měď.

Hydraulické vyrovnání jednotlivých otopných podlahových ploch a otopných těles těles

bude regulačními ventily.

U podlahového vytápění je nutno dodržet skladby a technologické postupy podle zvoleného

systému. Podlahové trubky z plastových hmot, k tomu účelu určené, budou ukončené a

připojené na rozvod pomocí rozdělovače-sběrače s regulačními ventily a šroubeními s

průtokoměry. Zaclonění podlahové plochy do 10%.

Rozvodné potrubí bude tepelně izolováno izolací dle Vyhlášky 193/2007 Sbírky.

Do systému bude po propláchnutí napuštěna upravená voda dle požadavků výrobce kotle a

osazených komponentů.

Před uvedením do provozu je nutné seřídit hydraulickou část systému a provést zkoušku

systému dle ČSN060310. V rámci zkoušky je nutno seřídit tlak v tlakové expanzní nádobě

a funkci všech čidel. Rovněž je nutno prověřit funkci pojišťovacích ventilů a zaškolit obsluhu.

Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.

D.1.4.D	Vzduchotechnika

V objektu je řešeno nucené větrání – 3 typy zařízení:

- Větrání úklidových a technických místností

- Větrání podlahy depozitáře 1.NP

- Větrání podlahy transportního depozitáře 1.NP.

Viz. Samostatná část projektu.

D.1.4.E	Silnoproudá elektrotechnika

Základní technické údaje

Rozvodné soustavy

Zdroj: nízkonapěťový areálový rozvod

- Přípojka NN 3+PEN 400V, 50Hz, síť TN-C

- Provozní rozvod 3N+PE 400/230V, 50Hz, síť TN-C-S

1N+PE 400/230V, 50Hz, síť TN-C-S

Místo rozdělení PEN na N a PE bude provedeno v hlavním rozváděči objektu R-DEP.

Stupeň elektrizace dle ČSN 34 1610

Zařízení bude napojeno na elektrický rozvod se stupněm dodávky elektrické energie č. 3. (dle ČSN 34 1610).

Měření spotřeby elektrické energie

Není ze strany investora požadováno. Objekt bude napojen z vnitroareálového rozvodu el. energie. Fakturační měření zůstává stávající.

Návrh technického řešení

Přípojka NN

Stávající přívod nn 0,4kV bude odpojen a nahrazen novým. Napojení objektu na el. energii bude provedeno z vnitroareálového rozvodu nn 0,4kV.

Místem napojení bude stávající oceloplechová pojistková skříň na sousedním objektu. Tato pojistková skříň bude s ohledem na její technický stav nahrazena novou ve stejné pozici a odvodní kabely budou opětovně připojeny, zároveň zde bude nově připojen řešený hospodářský objekt – depozitář. Nová pojistková skříň se předpokládá v provedení z termosetu se 6 sadami pojistkových spodků.

Objekt bude napojen z nově instalované pojistkové skříně přes pojistky 40A gG zemním kabelem CYKY-J 4x10 v chráničce (délka zemní trasy cca 22 metrů), kabel bude veden v hloubce 1m pod terénem v souladu s požadavky normy ČSN 73 6005. Přívodní kabel bude ukončen v novém rozváděči objektu s označením R-DEP. Kabel bude uložen tak, aby nebyl v kolizi s plánovanou dostavbou proluky.

Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové dokumentace. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení.

V objektu je navržen rozvaděč s označením R-DEP. Rozváděč bude oceloplechový v podmítkovém provedení v místnosti transportního depozitáře. V rozváděči budou jističové vývody pro světelné a zásuvkové okruhy, kterým bude předřazen proudový chránič s vypínacím reziduálním proudem 30mA. V rozváděči bude provedeno rozdělení vodiče PEN na N a PE. Bod rozdělení bude přizemněn a připojen na uzemňovací soustavu objektu realizovanou v rámci části systému ochrany před bleskem. Vedle rozváděče bude v souladu s s čl.4.5.5 ČSN 73 0848:Z2 umístěno tlačítko TOTAL STOP pro objekt depozitáře. V blízkosti rozváděče bude umístěn vypínač SA-PROVOZ, který bude sloužit jako provozní vypínání elektroinstalace v objektu mimo obvody, které potřebují trvalé napájení (nouzové osvětlení, zás. kotel).

D.1.4.F	Slaboproud - datové sítě a zabezpečovací systémy

Viz. Samostatná část projektové dokumentace

D.1.4.G	Elektrická požární signalizace

EPS je předmětem samostatné části projektové dokumentace.