## Výkaz výměr
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | ÚPRAVNA VODY V LIPNICI NAD SÁZAVOU
Objekt: |  |  | ÚPRAVNA VODY S AKUMULACÍ A ČEPÁNÍM
Soupis: |  |  | Výaz výměr
Místo: |  |  | Lipnice nad Sázavou |  | Datum: |  | 2023-11-09
Zadavatel: |  |  |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena bez DPH [CZK] |  | Cena celkem bez DPH [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 |  | 0
| M - Práce a dodávky M | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | 0
| 1 - Strojně - technologická část | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | 0
1 | K | 1R | Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný - montáž | ks | 1 |  |  | 0
2 | M | M02, LZA02 | Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný - dodávka | ks | 1 |  |  | 0
Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný s krokovým motorem, vícebarevným displejem o výkonu 6l/h při 10-ti barech s konektorem pro pulsní řízení, hlídání hladiny a 2x poruchové relé. Součástí čerpadla je dodávka pevného sání s hlídáním dvou hladin 400mm a plastovou maticí na originální barel 15l, plastová konzola, propojovací hadičky 6mm sací 1,5m a výtlačná 8m, vstřikovací kus do potrubí se zpětnou klapkou 1/2". Komplet k zapojení. Originální barel 15l se záchytnou vanou (Příkon čerpadla 230V, 30W).
3 | K | 2R | Dávkovací čerpadlo na hydroxid sodný s manganistanem draselným - montáž | ks | 1 |  |  | 0
4 | M | M03, LZA03 | Dávkovací čerpadlo na hydroxid sodný s manganistanem draselným - dodávka | ks | 1 |  |  | 0
Dávkovací čerpadlo na hydroxid sodný s manganistanem draselným s krokovým motorem, vícebarevným displejem o výkonu 6l/h při 10-ti barech s konektorem pro pulsní řízení, hlídání hladiny a 2x poruchové relé. Součástí čerpadla je dodávka pevného sání s hlídáním dvou hladin 570mm a plastovou kontramatkou na stávající barel, plastová konzola, propojovací hadičky 6mm sací 1,5m a výtlačná 8m, vstřikovací kus do potrubí se zpětnou klapkou 1/2". Komplet k zapojení. Záchytná vana 100l pro stávající barel (Příkon čerpadla 230V, 30W).
5 | K | 3R | Závitový vodoměr DN 25 - montáž | ks | 1 |  |  | 0
6 | M | FIQ01 | Závitový vodoměr DN 25 - dod. | ks | 1 |  |  | 0
Závitový vodoměr DN 25 s pulsním výstupem 10l/puls měřící přítok surové vody, Q=6m³/h, L=260mm, pro pitnou vodu, včetně mosazného šroubení (fakturační měřidlo)
7 | K | 4R | Čerpací stanice se dvěma čerpadly - montáž | ks | 1 |  |  | 0
8 | M | M04 M05, FM01, FM02 | Čerpací stanice se dvěma čerpadly - dodávka | ks | 1 |  |  | 0
Automatická tlaková čerpací stanice (ATS) s výkonem jednoho čerpadla 4,8m3/hod při 56m. ATS bude obsahovat 2 vertikální nerezová čerpadla v IN-LINE provedení ovládané integrovanými FM s podbarvenou stupnicí. Součástí každého čerpadla je i kontinuální tlakový snímač 4-20mA, 0-10 bar, dále stávající tlaková nádoba, nerezový rámeček pod čerpadla, trubní nerezové propojení mezi čerpadly a potřebné pozinkované armatury před a za každým čerpadlem, elektrorozvaděče se samostatným motorovým spouštěčem pro každé čerpadlo. V případě poruchy jednoho z čerpadel se druhé automaticky spustí, stejně tak při výrazném poklesu tlaku spínají obě čerpadla najednou, automaticky při každém vypnutí jednoho čerpadla k prostřídání za druhé čerpadlo. (Příkon 2x1,5kW, 400V).
9 | K | 5R | Závitový vodoměr DN 40 - montáž | ks | 1 |  |  | 0
10 | M | FIQ02 | Závitový vodoměr DN 40 - dod. | ks | 1 |  |  | 0
Závitový vodoměr DN 40 měřící průtok upravené vody do spořebiště, Q=16m³/h, L=300mm, pro pitnou vodu, včetně mosazného šroubení (fakturační měřidlo)
11 | K | 6R | Akumulace pitné vody - montáž | ks | 1 |  |  | 0
12 | M | 6R | Akumulace pitné vody - dodávka | ks | 1 |  |  | 0
Akumulace pitné vody o využitelném objemu 4m3 z plastového polypropylenového materiálu s atestem na pitnou vodu o velikosti š1,5x h1,5x v2m. Součástí nádrže bude bezpečnostní přepad, odpad, nátok a odběr vody, nádrž bude mít pevné víko s otvorem 600x600mm s odnímatelným víkem. Akumulační nádrž bude dále vybavena plovákovými spínači - plovákem minimální hladiny a ovládacím plovákem nátoku vody. INSTALACE NÁDRŽE BUDE PROBÍHAT UVNITŘ MÍSTNOSTI, do které jsou vstupní dvěře pouze o šířce 900mm a výšce 2000mm.
13 | K | 7R | Elektrorozv. a elektroinst. technologie - montáž | ks | 1 |  |  | 0
14 | M | R01 | Elektrorozv. a elektroinst. technologie - dodávka | ks | 1 |  |  | 0
Elektrorozvaděč s reléovým řízením dodávané technologie vč. elektroinstalačního materiálu, kabelů, žlabů, koncovek, zapojení a jištění. Součástí dodávky elektrorozvaděče je i dostatečně silný přívodní kabel ze stávajícího rozvaděče.
15 | K | 8R | Montážní a trubní materiál - montáž | ks | 1 |  |  | 0
16 | M | 8R | Montážní a trubní materiál - dodávka | ks | 1 |  |  | 0
Montážní a trubní materiál na propojení jednotlivých zařízení technologie. Potrubí bude provedeno v PPr a PVC materiálu, armatury budou z pozinovaného, mosazného a PVC materiálu, vše s atestem na pitnou vodu. Součástí bude i elektroventil instalovaný za stávajícím filtrem, který se bude v době praní filtru zavírat. Součástí dodávky bude i přesun stávajícícho tlakového filtru a jeho připojení do nové technologi, pozinkované konzoly a příchytky potrubí a zařízení, včetně těsnícího materiálu a pozinkovaného spojovacího materiálu.
17 | K | 9R | Vývrty pro potrubí a elektriku průměru 50mm | ks | 4 |  |  | 0
18 | M | 10R | Dodávka chemikálií k uvedení úpravny do provozu - 15l chlornanu sodného, 25 kg hydroxidu sodného, 3 kg manganistanu draselného | ks | 1 |  |  | 0
19 | M | 11R | Dodávka digitálního kolorimetru (checkeru) pro stanovení volného chloru, včetně reagencie na 25 stanovení. Rozsah 0 - 2,50 mg/l volného chloru, rozlišení 0,01 mg/l, přesnost ±0,03 mg/l. | ks | 1 |  |  | 0
20 | M | 12R | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka | ks | 1 |  |  | 0
21 | K | 13R | Doprava 4x | kpl | 1 |  |  | 0
22 | K | 14R | Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, desinfekce. | kpl | 1 |  |  | 0
23 | K | 15R | Komplexní vyzkoušení - kontrola technického zařízení a kompletnosti technologických dodávek a prověření technologického zařízení. Energii, suroviny a ostatní materiály, potřebné pro vykonání komplexního vyzkušení zajistí provozovatel. Dodavatel provede zaškolení obsluhy, předloží provozní předpis úpravny, technologické schéma skutečného provedení dodané technologie úpravny a vrtu, provede kontrolní rozbory upravené vody přenosným testerem v ukazatelích Fe, Mn a volný chor, které musí splňovat limit pro pitnou vodu dle vyhlášky 405/2005 Sb. | kpl | 1 |  |  | 0