a)	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje	3

b)	Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby	3

c)	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	5

d)	Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí	9

e)	Všeobecné požadavky a upozornění	9

Údaje o stavbě

a) název stavby:		Nemocnice Třebíč – stavební úpravy 1. NP pavilonu U

b) místo stavby:		p.č. st. 2232 k.ú. Třebíč (769738)

c) předmět dokumentace: pro stavební povolení

Údaje o stavebníkovi

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882

587 33 Jihlava

IČ: 70890749

Údaje o zpracovateli dokumentace

a) generální projektant:	Ing. arch. Martin Borák

Dolnopolní 63

614 00 brno

IČO: 63367491, DIČ: CZ7010203959

autorizace ČKA 02866

E-mail: atelierr@email.cz

Tel.: +420 737 345 569

b) hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Borák, autorizace ČKA 02866

c) projektanti jednotlivých částí dokumentace:

projektant ARS SO 01:	Ing. arch. Aneta Müllerová

### Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Stávající pavilon U v areálu Nemocnice Třebíč slouží pro zdravotnické účely. V dotčené části 1NP se v současnosti nacházejí pracovny a vyšetřovny lékařů. Záměrem investora je tuto část zrekonstruovat pro ambulantní péči. Základním principem návrhu je nové dispoziční rozčlenění vnitřních ploch tak, aby byly splněny požadavky investora na změnu využívání části objektu – zdravotnické zařízení ambulantní péče a zároveň byly dodrženy legislativní předpisy a obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotních zařízení - příloha č. 1 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.

Celková plocha pozemku	st. 2232					1 905 m2

Plocha 1.np dotčená stavebními úpravami				   742 m2

Obestavěný prostor dotčené části (mezi nosnými konstrukcemi)	3 080 m3

Celková výška objektu nad okolním terénem:				stávající

Půdorysný rozměr – maximální:						66,5 m x 31,38 m

Osazení objektu +-0,00 odpovídá výšce podlahy hlavní vstupní haly = 430,80 B.p.v

### Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

Záměrem projektu je nové prvky minimalizovat na nezbytně nutné, nezasahovat do stávajících nosných konstrukcí, dát přednost kvalitě materiálů, provedení a jednoduchosti, omezit druhovost materiálů a zbytečnou dekoraci. Záměrem je tímto minimalistickým řešením dosáhnout podmínek funkčních a přívětivých pro obě strany – zaměstnance ambulancí i jejich pacientů, snadné udržovatelnosti provozu a čistitelnosti prostoru.

Stávající stav

Objekt má celkem šest nadzemních podlaží, z nichž jsou tři částečně pod úrovní terénu. Stavba má plochou střechu.

V objektu jsou podstropní zavěšené kazetové podhledy, nad nimi jsou rozvody veškerých instalací, které prochází jednotlivými patry stávajícími vertikálními šachtami (přes všechna podlaží).

Vnitřní dispozice oproti původnímu návrhu stavby doznala v průběhu provozu mnoha změn reagujících na aktuální požadavky na využití té či oné části. Díky těmto dílčím úpravám je dispozice západního traktu objektu velice nepřehledná a neekonomicky využitá (mnoho ploch spojovacích chodeb, pracovny s různými nepravidelnými tvary – někde až desetiúhelníku a průchozí). Úplně zde chybí čekárny pro pacienty, které jsou řešeny židlemi umístěnými různě v centrální chodbě o šířce 2,2m! Sociální zázemí pro pacienty je nedostatečné a neodpovídá požadavkům současné legislativy.

Návrh

Základním principem návrhu je nové dispoziční rozčlenění vnitřních ploch tak, aby byly splněny požadavky investora na změnu využívání části objektu – zdravotnické zařízení ambulantní péče a zároveň byly dodrženy legislativní předpisy a obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotních zařízení - příloha č. 1 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.

Dispoziční řešení

Západní trakt je nově příčně rozdělen nenosnými stěnami na celkem 7 ambulancí:

endokrinologická ambulance – 1x lékař, 1x sestra

revmatologická ambulance  – 1x lékař, 1x sestra, vazba na pracoviště ambulantních výkonů a umývárnu

diabetologická ambulance  – 1x lékař, 1x sestra

ambulance lékařské pohotovostní služby  – 1x lékař, 1x sestra

kardiologická ambulance  – 2x lékař, 1x sestra, vazba na pracoviště ambulantních výkonů

nefrologická ambulance  – 2x lékař, 1x sestra, vazba na sklad roztoků

ambulance nutriční péče  – 1x lékař

Princip podélného rozdělení traktu je následující: stávající hloubka od okenní fasády po centrální chodbu je 9,7m; trvalý pracovní prostor s denním (smíšeným) osvětlením je možný do 4m od okna; hloubka pracoven je navržena 6m a zbylé plochy tvoří čekárny, svlékací boxy nebo pohotovostní WC pro zaměstnance.

Na druhé straně centrální chodby jsou nové WC pro pacienty v rozdělení žen, muži a handicapované. Dále je zde centrální kartotéka (lokální kartotéky jsou v sesternách), čistící místnost a prostor pro nápojové automaty.

Centrální šatny a sociální vybavení pro zaměstnance jsou v nižších podlažích objektu, společná denní místnost s kuchyňkou je nová v přízemí u vstupu do pavilonu.

Skladovací prostory na čisté a špinavé prádlo, sterilní materiál a úklidové prostředky jsou stávající v nižších podlažích pavilonu U.

V předloženém projektu jsou dány obecné nezbytné stavební úpravy, prostorové uspořádání a vybavení, které stanovuje příloha vyhlášky - vyšetřovací lehátko, umyvadlo, dřez pro mytí a čištění pomůcek, nábytek lékaře či sester, židle pro pacienta, skříň a chladnička na léčivé přípravky, svlékací prostor pro pacienta – box.

V dalším stupni projektu bude nutné spolu s uživateli přesně dospecifikovat požadované přístrojové vybavení pracovišť a tomu navrhnout nápojná místa instalací a případně uzpůsobit rozmístění nábytku!

V novém zdravotnickém zařízení ambulantní péče nebude poskytována péče dětem.

Nové ambulance budou ve správě a užívání Nemocnice Třebíč a prostory nebudou pronajímány externím firmám.

### Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Základním podkladem je původní realizační dokumentace stavby „Vícečelový nemocniční pavilon“ zpracovaná firmou KVprojektstav v roce 1995.

Realizace záměru nezasáhne do stávajících nosných vodorovných či svislých konstrukcí! V rámci investice budou vybudovány vnitřní nenosné lehké příčky ze sádrokartónu nebo prosklené stěny.

- Bourací práce

Vzhledem k nevyhovujícímu dispozičnímu uspořádání současných pracovišť a absolutní nemožnosti jednoduchého přizpůsobení novým uživatelským požadavkům je nutné kompletně odstranit nenosné vnitřní konstrukce včetně výplní otvorů a instalací (vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, silnoproudé a počítačové rozvody).

Vnitřní příčky jsou z cihel plným pálených, u vstupní části je cca 30 m2 příček z SDK. Před odstraněním příček budou demontovány veškeré vnitřní rozvody.

Budou odstraněny veškeré nášlapné vrstvy až na podkladní mazaninu, která bude přebroušena. V části stávajících zdvojených podlah budou tyto „dutiny“ doplněny novou skladbou s kročejovou izolací a mazaninou, provázanou ke stávající.

- Základové konstrukce

Stávající.

- Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Budova je z klasické železobetonové skeletové konstrukce s podélným osovým systémem 6m. Střední trakt má příčné osové vzdálenosti 6,3m, na něj oběma směry navazují komunikace s osami 3,1m. Dále jsou vzdálenosti sloupů proměnlivé (od 5,2 – 7,5m) uzpůsobené tvaru objektu. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy 400 x 400mm a vodorovné stropní železobetonové desky s žb průvlaky. Do nosného systému stavby nebude zasahováno!

- Střešní konstrukce

Stávající.

- Nové vnitřní nenosné konstrukce – plné příčky

Veškeré nové příčky jsou navrženy lehké sendvičové konstrukce, sádrokartonové, celkové tloušťky 100 mm, z obou stran opláštěné dvojitou deskou tl. 12,5mm a s vloženou akustickou izolací. Toto řešení umožňuje variabilitu a jednoduché přizpůsobení pozic nápojných míst dle aktuálních požadavků uživatele a s minimálním omezením provozu. Pro sádrokartonové konstrukce v mokrých provozech je nutno použít zelené desky SDK v úpravě pro vlhké prostředí. Na sociálních zařízeních budou provedeny úpravy SDK příček pro osazení umývadel, WC a pisoárů.Akustická neprůzvučnost příček musí být minimálně 47 dB.

- Nové vnitřní nenosné konstrukce – prosklené příčky

Z důvodu přirozeného prosvětlení chodby jsou do ordinací navrženy celoprosklené dveře s hliníkovým rámem. Výplň je z dvojitého bezpečnostního neprůhledného pískovaného skla (nade dveřmi je pevný prosklený nadsvětlík po podhled). Z důvodu optického propojení mezi lékařem a sestrou jsou mezi ordinací a sesternou navrženy dvojitě prosklené příčky tloušťky 100 mm se skrytými profily a akustickou neprůzvučností minimálně 47dB, doplněné o vnitřní horizontální manuálně ovládané hliníkové žaluzie. Nad podhledem jsou příčky doplněny o akusticky neprůzvučné desky.

- Podlahy

Podlahy budou opatřeny povlakovými krytinami z homogenního PVC minimální tl. 2 mm s PUR ochrannou zátěžovou vrstvou. V zákrokovém sálu ambulantních výkonů bude podlaha elektrostaticky vodivá. V sociálních zázemích, WC a umývárnách je použito PVC protiskluzné skupiny R10, v umývárně jícnové sondy a čistící místnosti PVC protiskluzné do mokrých prostor. Pro podlahové krytiny lze použít pouze materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.

- Výplně otvorů

Venkovní výplně otvorů jsou stávající, do okenního systému budou doplněny čidla monitorující jejich otevření – polohu – s napojením na systém měření a regulace. Nové vnitřní prosklené dveře jsou ze systémových hliníkových profilů, zasklení bezpečnostním sklem.  Nové plné vnitřní dveře budou dřevěné s CPL laminátovou úpravou v barvě antracitové RAL 7016, osazené do ocelových zárubní pro dodatečnou montáž HSE barvy světle šedé. Do instalačních šachet jsou nové dveře s odpovídající požární odolností.

Nové vstupní dveře z hlavní haly do ambulantního traktu budou v hliníkovém provedení, s požadovanou požární odolností, zasklení bezpečnostním lepeným sklem.

- Podhledy

Vzhledem k požadavkům na nešíření hluku v místnosti ani do okolí jsou navržena akustická opatření, spočívající v instalaci podstropních akusticky pohltivých horizontálních liniových podhledů s různou šířkou lamel 150, 300 a 600 mm s poloskrytým nosným systémem a integrovaným osvětlením. Toto akustické opatření nebývá v menších ambulancích prozatím běžné, nicméně díky použití „tvrdých“ snadno čistitelných a omyvatelných povrchů podlahy a stěn, je doplnění měkkých a pohltivých materiálů vhodné. Stejné lamely jsou navrženy i v centrální chodbě.

- Obklady

Namísto keramických obkladů s obtížně čistitelnými spárami je ve vybraných místnostech navrženo použití celoplošných omyvatelných epoxidových stěrek a chemicky odolných nátěrů.

- Zámečnické a klempířské výrobky

Neobsahuje.

- Povrchové úpravy

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is větším než:

– 100 mm·minuta-1 u stěn;

– 75 mm·minuta-1 u podhledů.

Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene is nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity plastické hmoty.

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.

Skladby konstrukcí

Stávající skladby dotčené stavebními úpravami – tlustě jsou vyznačené vrstvy, které budou odstraněny:

P1

keramická dlažba RAKO 200x200			9 mm

tmel lepící							3 mm

cem. potěr							30 mm

poklad. bet. mazanina B20 s karisítí 150 x 150 x 5	73 mm

text. ochrana IZOCHRAN					5 mm

HI fólie PENEFOL L 750					1 mm

podl. izol. Desky 73 T					20 mm

ŽB nosná stropní deska					200 mm

omítka stropu						10 mm

P2

Podlahový povlak MARMOLEUM REAL			3 mm

Speciální lepidlo						3 mm

Speciální vyrovnávací stěrka				4 mm

cem. potěr							30 mm

poklad. bet. mazanina B20 s karisítí 150 x 150 x 5	75 mm

text. ochrana IZOCHRAN					5 mm

HI fólie PENEFOL L 750					1 mm

podl. izol. Desky 73 T					20 mm

ŽB nosná stropní deska					200 mm

omítka stropu						10 mm

P4

Podlahový povlak MARMOLEUM REAL elektrostatický	3 mm

Konstrukce dvojité podlahy				112 mm

Dvousložkový epoxidový nátěr				2,5 mm

Cementotřískové tvrdé desky				12 mm

Olověný plech						2,5 mm

ŽB nosná stropní deska					200 mm

omítka stropu						10 mm

P5

keramická dlažba protiskluzná 300x300			9 mm

tmel lepící							3 mm

cem. potěr							30 mm

poklad. bet. mazanina B20 s karisítí 150 x 150 x 5	73 mm

text. ochrana IZOCHRAN					5 mm

HI fólie PENEFOL L 750					1 mm

podl. izol. Desky 73 T					20 mm

ŽB nosná stropní deska					200 mm

omítka stropu						10 mm

P8

keramická dlažba protiskluzná 300x300			9 mm

tmel lepící							3 mm

cem. potěr ve spádu					33-58 mm

poklad. bet. mazanina B20 s karisítí 150 x 150 x 5	45 mm

text. ochrana IZOCHRAN					5 mm

HI fólie PENEFOL L 750					1 mm

podl. izol. Desky 73 T					20 mm

ŽB nosná stropní deska					200 mm

omítka stropu						10 mm

P9

Podlahový povlak MARMOLEUM REAL elektrostatický	3 mm

Speciální lepidlo						3 mm

Speciální vyrovnávací stěrka				4 mm

cem. potěr							30 mm

poklad. bet. mazanina B20 s karisítí 150 x 150 x 5	75 mm

text. ochrana IZOCHRAN					5 mm

HI fólie PENEFOL L 750					1 mm

podl. izol. Desky 73 T					20 mm

ŽB nosná stropní deska					200 mm

omítka stropu						10 mm

P16

Textilní kobercové čtverce 600 x 600 mm		5 mm

vyrovnávací stěrka						2 mm

cem. potěr							30 mm

poklad. bet. mazanina B20 s karisítí 150 x 150 x 5	78 mm

text. ochrana IZOCHRAN					5 mm

HI fólie PENEFOL L 750					1 mm

podl. izol. Desky 73 T					20 mm

ŽB nosná stropní deska					200 mm

omítka stropu						10 mm

Nové skladby

S1

Povlaková krytina v rolích – homogenní PVC (viz textová část podlahy)	2 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka			10 mm

Penetrace podkladu

Úprava podkladu, přebrousit, vysát

Stávající vrstvy skladeb

S2 – v místech původní skladby P4 se zdvojenou podlahou

Povlaková krytina v rolích – homogenní PVC (viz textová část podlahy)	2 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka			10 mm

Penetrace podkladu

Úprava podkladu, přebrousit, vysát

Cementový nebo anhydritový potěr			60 mm

PE fólie 0,2mm

Kročejová izolace – kročejový podlahový polystyren 	60 mm

Stávající ŽB nosná stropní deska

### Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí

Stavba před uvedením do provozu musí splňovat všechny technické i bezpečnostní požadavky na bezpečné užívání.

Bezpečnost při užívání bude zabezpečena jednak kvalitním provedením stavby (zkontrolováno bude při převzetí díla a při kolaudaci), jednak pravidelnou údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob dle vnitřních předpisů.

### Všeobecné požadavky a upozornění

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech nebo výpisech prvků.

Ve výkresech jsou uvedena orientační schémata výrobků a je nutno je upřesnit ve výrobní dokumentaci. Před výrobou je nutné ze strany dodavatele zaměření veškerých otvorů a přizpůsobení výrobků zjištěným skutečnostem! Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby a bude odsouhlasena před výrobou odpovědnými zástupci investora a architektem.

Případnou záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně. Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

V případě zjištění rozporů v dokumentaci platí:

- specifikace mají přednost před výkresy

- technická zpráva má přednost před specifikací

Nové konstrukce nebudou mít vliv na mechanickou únosnost a stabilitu stávajících konstrukcí. Byla posuzována mechanická odolnost a stabilita dílčích, nově navrhovaných, částí. Nebyla posuzována mechanická odolnost a stabilita stávajících základových konstrukcí.

Dodavatel montážních prací nese plnou odpovědnost za stabilitu a tuhost stávajících konstrukcí!!!

Hluk v době výstavby

Realizace objektů má co nejméně zatěžovat své okolí nadměrným hlukem a prachem. Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy se budou realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod v neděli klid. Výjimka se uděluje pouze v ojedinělých případech.

Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat pouze v době určené místním stavebním odborem.

ZÁVĚR

Některé detaily mohou být upřesněny nebo změněny po výběru zhotovitele díla pouze se souhlasem projektanta. Veškerá barevná řešení apod. budou před realizací předložena (případně vyvzorkována) architektovi k odsouhlasení.

Veškeré konstrukce a stavebně-technické řešení exteriérů jsou navrženy tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví návštěvníků a pracovníků objektu. Při provádění stavby je nutno dbát všech předpisů pro stavbu, montáž, provádění prací na stavbě, vyhlášky č. 324/1990 Sb., technologických předpisů a ČSN.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu, dále bude odpovídat současným požadavkům na moderní, funkční a flexibilně využitelné zařízení. Podle nejnovějšího rozvoje techniky mohou být později požadavky rozšířeny, změněny nebo upřesněny.

Stavba musí být realizována podle nejvyšších norem jakosti, podle příslušných směrnic a doporučení výrobců.

V Brně dne 20.10.2020 						Ing. arch. Aneta Müllerová