Obsah:

- základní identifikační údaje

- základní identifikační údaje

- popis charakteristik objektu

- zdůvodnění funkčního a technického řešení

- popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

- úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana

- zvláštní požadavky na postup zemních prací (na provoz a údržbu)

- charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během stavby

- popis řešení proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům

2.    hydrotechnické výpočty

- v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilu stok a přípojek

- v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží

- v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů

3.   statické výpočty

a)	pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti

b)	pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky sten a dna nádrže

- Technická zpráva

- základní identifikační údaje

Název stavby :	III/01832, II/150 KŘIŽ. S II/150 - OSTROV, PD

Druh stavby :	Přeložka vodovodu

Katastrální území :	Ostrov

Kraj :	Vysočina

Stupeň :	DSP

Investor :	Obec Ostrov

Stavební objekt:	SO-301 Přeložka vodovodu

- popis charakteristik objektu

Projektová dokumentace  v části SO-301  řeší 2 ks  přeložek stávajícího obecního vodovodního řadu G2“ .  Dle požadavku správce vodovodního řad ( obce Ostrov) jsou po trase stávajícího vodovodu G2“ navrženy 2x přeložky :

I Přeložka v délce 131,0m z potrubí PE d63  bude vedena v trase stávajícího vodovodu, po trase přeložení budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

II. Přeložka v délce 60,0m z potrubí PE d63 bude vedena novou trasou a dopojena na stávající vodovod dle výkresové části PD. Po trase přeložení budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

- zdůvodnění funkčního a technického řešení

Funkčně se jedná o dvě přeložky 1. z potrubí PE d63 délky 131,0m, 2. z potrubí PE d63 v délce 60,0m.

Přeložka vodovodního  řadu je navržena z trub z  PE d63 pro pitnou vodu. Vodovodní potrubí je navrženo v jednom smyslu sklonu (klesající) v celé délce, min. hloubka uložení potrubí je 1,50 m.

Odbočovací tvarovky budou uloženy  do betonu C16/20. K potrubí z  PE d63 bude připevněn vyhledávací vodič CYKY 2x4mm, který bude po provedení přeložky vodově propojen se stávajícím signalizačním vodičem.

Pro ověření správného provedení bude povedena tlaková zkouška vodovodního potrubí a vodovodních přípojek. Před provedením tlakové zkoušky musí být potrubí zajištěno proti poškození tlakovou zkouškou. Po úspěšné tlakové zkoušce bude před uvedením vodovodního řadu do provozu provedena dezinfekce vodovodního potrubí.

- popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

Přeložka PE d63 bude napojena na stávající vodovod dle PD.

- úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana

Není v této PD řešeno. Nepředpokládá se zásah do horizontu podzemní vody. Stavba bude samostatně posouzena odbornou osobou v oblasti inženýrské geologie z důvodu možného svážného území.

- zvláštní požadavky na postup zemních prací (na provoz a údržbu)

Zemní práce budou probíhat v souběhu se zemními pracemi na výstavbě komunikace. Vzhledem k riziku svážného území budou kladeny zvýšené nároky na pažení, délky nepaženého výkopu (před osazením paření) a vniknutí povrchových vod do stavebních rýh při výstavbě, zejména v úsecích po vrstevnicích.  Z důvodu zvýšeného ohrožení stability svahu zejména po dobu stavby budou návrhy případných opatření uvedena v inřenýrsko-geologickém posudku zpracovaného kvalifikovanou osobou.

Zásyp rýh bude prováděn v nezpevněných plochách hutněným vytěženým výkopkem. V prostoru komunikace bude zásyp proveden štěrkopískem hutněným á 20cm s ohledem na požadavek únosnosti zemní pláně.

- charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během stavby

Stavba negativně neovlivní životní prostředí. Po dobu výstavby dojde k zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě.

Z důvodu zvýšeného ohrožení stability svahu zejména po dobu stavby budou návrhy případných opatření uvedena v inřenýrsko-geologickém posudku zpracovaného kvalifikovanou osobou.

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce.

- Při dopravě, manipulaci, montáži potrubí a kanalizačních šachet je třeba dbát všech opatření vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610. Nebezpečí pádu do hloubky. Stavba musí být zajištěna proti vstupu cizích osob a náležitě označena.

- popis řešení proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům

Nepředpokládá se agresivní prostředí, ani výskyt bludných proudů v dané lokalitě. Navržené materiály trubního potrubí PE d63  jsou odolné vůči bludným proudům a vyšší agresivitě zemního prostředí.

- hydrotechnické výpočty

- v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilu stok a přípojek

Pro plánovanou přeložku bude profil pitného vodovodu zachován.

- v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží

Není předmětem PD.

- v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů

Není předmětem PD.

- statické výpočty

a)	pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti

Na všech lomech potrubí budou osazeny zajišťovací bloky z betonu C16/20. Z důvodu zvýšeného ohrožení stability svahu zejména po dobu stavby budou návrhy případných opatření uvedena v inřenýrsko-geologickém posudku zpracovaného kvalifikovanou osobou. Případná další opatření budou dle závěrečné zprávy tohoto posudku.

b)	pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky sten a dna 	nádrže

Není předmětem PD.

Ve Vysokém Mýtě dne 08/2022					Vypracoval: Ing. Jindřich Horyna