# protokol o určení vnějších vlivů

## č. 4661-21-3

vypracovaný odbornou komisí firmy OPTIMA spol. s r.o.,

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Ve Vysokém Mýtě dne: 08/2022

### složení komise:

Předseda:			Ing. Shejbal Bohuslav

Členové:			Ing. Šafránková Šárka – projektant stavební části

Kubíčková Zdenka  projektant VO

### posuzovaný objekt:

SO 401  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

### použité podklady:

- Projekt stavební části

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3

### přílohy:

Tento protokol neobsahuje žádné přílohy.

### popis objektu:

### III/01832, II/150 KŘIŽ. S II/150 – OSTROV, PD

SO 401  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ROzhodnutí:

Rozhodnutí o vnějších vlivech je provedeno dle ČSN 33 2000-5-51- ed.3.

Na základě podkladů a seznámení se se způsobem provozování byly stanoveny následující vnější vlivy:

AB7			relativní vlhkost 5% až 100%

AC1			h ≤ 2000 m.n.m.

AD3			vodní tříšť

AE5			střední prašnost

AF2			výskyt korosivních nebo znečisťujících látek – atmosferický

AG2			mechanické namáhání  - střední

AN3			intenzita sluneční záření – vysoká úroveň

AQ3			blesková úroveň – přímé ohrožení

AS2			vítr střední

BC3			kontakt osob s potenciálem země častý

Neuvedené třídy vnějších vlivů s parametrem 1

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné.

Opatření pro zajištění bezpečnosti:

Všechny kovové konstrukce budou připojeny  zemniči FeZn 30x4 mm, vedenému v souběhu s napájecím kabelem. Hodnota zemního odporu nesmí přesáhnout 5 ohmů.

Ve Vysokém Mýtě dne:      08/2022             			............................................................

Ing. Shejbal Bohuslav - předseda komise