POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY

Vypracovala :  Pavlína Wastlová, 393 01 Putimov 93

autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT 1400482

mobil : 607 712172

IČ : 406 90 814

Zapsán u ŽÚ Pelhřimov Č.j. ŽÚ/1826/10/VF/96-Str

Vypracováno dne : 10.1.2018

# Úvod :  Identifikační údaje

Název akce :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA PROVOZNÍHO OBJEKTU V HUMPOLCI

Místo stavby :

k.ú. Humpolec, pč.st. 1576/1, kú Humpolec, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

Investor :

KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Charakter stavby :   stavební úpravy a nástavba administrativní části objektu

Stupeň stavebního řízení : DUR+DSP

Toto požárně bezpečnostní řešení objektu je zpracováno podle § 41, odst.2 vyhl.246/2001 Sb., o požární ochraně Toto požárně bezpečnostní řešení objektu je nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Veškeré následné změny v projektové dokumentaci a při výstavbě objektu musí být konzultovány s projektantem a se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení stavby.

# A : SEZNAM  POUŽITÝCH  PODKLADÚ PRO  ZPRACOVÁNÍ

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb  - společná ustanovení

ČSN 73 0821 – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0873 – Požární vodovody

ČSN 73 0834 – Změny staveb

ČSN 73 0833  - Objekty pro ubytování a bydlení

ČSN EN 1838 – Nouzové osvětlení

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí  - Publikace – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

- Projektovou dokumentaci vypracoval :

# Projektant : PROJEKTA HUPOLEC

Projekty a statika staveb

Ing. Patrik Příhoda

5.května 1179, 396 01 Humpolec.

- Požární zpráva vypracovaná 06/1998 Alenou Těťourovou

# B: STRUČNÝ POPIS

Projektová dokumentace řeší především provedení nástavby nad zastropenou částí soc. Zázemí o velikosti 24,7 x 15 m. Výška objektu ke hřebenu 7,35 a 5,6 metru. Požární výška h = 2,85 metru. Jedná se o vestavbu a drobnou nástavbu do podkrovní části původních půdních nevyužívaných prostor. V ostatní přízemní části s garážemi není zasahováno. Bude provedeno nové pohodlné schodiště do podkroví, zde bude zasedací místnost a 3xpokoje sloužící jako nocležna. Součástí těchto prostor bude i sociální zázemí-WC, sprchy, úklidová komora. Vše přístupné z centrální chodby. V 1.NP budou provedeny jen nepatrné stavební úpravy – vybourání zdiva a osazení dveří do m.č. 1.23, vybourání otvoru do m.č. 1.07, vybourání dvoukřídlových dveří v m.č. 1.02A, vybourání dveří v m.č. 1.04.

# UŽITÍ  OBJEKTU

Objekt je v řešeném prostoru určen k administrativním úkonům a jako sociální zázemí cestářů. Jsou zde šatny cestářů a hygienické zázemí pro jejich potřebu. Kanceláře mají samostatné WC. V přízemí je v současné době i nocležna pro službu konající. Nově se využití prostor v zásadě nezmění. Prostor v podkroví bude nově řešen jako nocležna-3xpokoje vč. hygienického zázemí. Dále zde bude zasedací místnost. Nocležny budou využívány pouze v době pohotovosti v zimním období. V noci v požárním úseku nebudou žádní jiní zaměstnanci, pouze 6 osob v pohotovosti.

# UMÍSTÉNÍ  OBJEKTU

Objekt se nachází na pozemku č.1576/1. Nejbližšími objekty jsou :

- výrobní hala – lisovna plastů ve vzdálenosti 24,4 metru

# POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Původní stav:

Jedná se o nepodsklepený objekt v převážné míře přízemní, nad malou částí půdorysu zastropený (přízemí+podkroví), samostatně stojící v areálu KSUS-V Humpolec. Délkově orientovaný dům pravidelného půdorysu je proveden jako ocelová rámová konstrukce, stěnový plášť je vyzděn ze cihelného zdiva. Východní průčelí je směrem do dvora. Jižní a severní průčelí je řešeno jako štítové. Objekt je zastřešen sedlovou střechou zakončenou štíty. Střešní krytinu tvoří profilované plechy na ocelových vazničkách. V části půdorysu se sociální zázemím je stavba předělena stropem a tvoří zde přízemí s administrativou a soc. zázemím pro zaměstnance. Konstrukčně  je zde řešen jako příčný trakt. V přízemí sociálního zázemí se nachází vstupní chodba přístupná z krytého závětří, zastropení je řešeno plochým stropem. Z chodby jsou přístupné kanceláře, nocležna, šatny pro zaměstnance a hygienické zázemí provozu. V ostatní dominantní části půdorysu se nachází garáže pro potřeby údržby silnic. V současné době se kapacita v přízemí a křížení provozu administrativa-soc. zázemí zaměstnanců jeví jako nevyhovující. Nově je navrženo rozšíření dispozice do podkroví této zastropené části půdorysu.

Hlavní konstrukční prvky

Původní objekt je založen plošně na základových pasech, nové základy se nebudují. Objekt je konstrukčně řešen jako ocelová hala Hustopeče 15, rámy z uzavřených profilů osově kladeny po 6,0m, uložených na patky. Střešní konstrukce je složena z ocelových U profilů, větrování pomocí L profilů, střešní krytina je pomocí ocelových profilovaných plechů. Obvodový plášť  je zděný ze zdiva z děrovaných bloků na maltu. Vodorovné nosné konstrukce stropu tvoří strop HURDIS do I profilů.

Nový stav :

Nově je řešen pouze prostor v podkroví na původní půdě. Zde bude provedeno provýšení této části střechy o cca +1,75m. Budou zde vybudovány 3xpokoje nocležny a zasedací místnost. Součástí bude i hygienické zázemí vč. úklidové komory. Dále zde vzniknou dva malé příruční sklady, ve kterých se budou skladovat pouze plechové značky a ocelové sloupky ke značkám. Výsledný tvar objektu se vzhledově výrazně nezmění. Vnitřní příčky jsou nově navrženy jako porobetonové opatřené tenkou omítkou s vnější štukovou vrstvou. Nově budou provedeny nové podhledy z minerálních kazet na vlastním roštu. Do těchto prostor  bude provedeno nové dvouramené široké pohodlné schodiště. V přízemní části dojde k menšímu rozdělení prostor pomocí příček-vznikne nová kancelář pro účetní a sprcha pro kanceláře. Bude provedena rekonstrukce hygienických prostor-WC, sprcha, umývárna,  rozvody, obklady, ZTI zař. předměty nové.

Hlavní konstrukční prvky

Předmětem stavebních úprav je provedení vestavby podkroví do původního půdního prostoru.  Jedná se o provýšení střešní konstrukce o 1,75m a tímto se zde vytvoří využitelný prostor. Původní rámy budou výškově prostaveny pomocí ocelové konstrukce, pouze střední rám bude odšroubován, sloupky výškově prostaveny a příčel bude opět sestavena. Rámy budou navíc podepřeny pomocí ocelových jeklů do spodních nosných stěn. Na rámy se osadí nové ocelové vazničky po vlašsku, provede se ztužení ve střešní rovině a provede se plechová profilovaná krytina.

Obvodové nosné zdivo bude prostavěno výškově do úrovně nové ocelové konstrukce, obvodové stěny jsou řešeny z porobetonových tvárnic YTONG Standart 30 na lepidlo.

Vnitřní příčky budou opět z porobetonových příčkovek YTONG v tl. 100 a 150mm, uložené na původní stropní konstrukci. Bude provedeno vystěrkování původní mazaniny a provedou se podlahy z dlažeb a PVC. Omítka porobetonových stěn bude tenkovrstvá s vnější štukovou vrstvou. Nově budou provedeny stropní podhledy z minerálních kazet vč. zapuštěných svítidel. Podhled v hyg. zázemí bude SDK desek na vlastní plechové konstrukci. Podhled bude zateplený vč. folie, zavěšený táhly na OK střechy. Původní omítky budou vyspraveny, nově bude provedena výmalba. Nové schodiště bude provedeno jako dvouramenné z žlb. desky 120mm, stupně dodatečně dobetonované.

Původní prostory hyg. zázemí v přízemí budou kompletně rekonstruovány vč. rozvodů ZTI. Otlučeny budou původní obklady a dlažby. Prostory v soc. zázemí budou obloženy ker. obklady. Bude položena nová podlahová krytina z keramické dlažby. Dojde k provedení jednotlivých profesí- ZTI, vytápění a elektroinstalací. Prostory soc. zázemí budou odvětrány přirozeně okny v obvodových stěnách. Nové omítky budou tenkovrstvé s horní štukovou vrstvou, plstí hlazené s nátěrem. Nová podlahová krytina bude provedena z keramické dlažby a PVC na vystěrkovaný podklad. Okna plastová, dveře dřevěné, podlahy – PVC, dlažba.

Vytápění : stávající teplovodní, zdrojem tepla je stávající plynový kotel umístěný v m.č. 1.17. Odvod spalin od kotle je do stávajícího komínového tělesa.

Větrání : větrání prostor  je zajištěno přirozeně okny v obvodových stěnách, nově se nemění. Větrání sociálního zázemí uvnitř dispozice je navrženo jako nucené s odtahem vzduchu nad střechu objektu (pokud bude nutno). Větrání místnosti pro kotel je přirozené. VZT nebude v objektu instalováno.

Elektrická instalace : objekt je napojen na uliční zemní kabelovou síť NN – zemním kabelem. Elektřina je stávající  provedena v souladu s platnými ČSN z oboru elektro. Ke kolaudaci objektu bude doložena revizní zpráva, elektrické instalace. Pokud je na objektu proveden hromosvod pro jímání  atmosférických elektrických výbojů, bude ke kolaudaci objektu doložena revizní zpráva hromosvodu. Ve smyslu § 9, odst. 2, vyhl. 23/2008 Sb. musí být ochrana před bleskem provedena z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Hlavní vypínač elektrické energie pro řešený objekt je umístěn …........

Plyn : Do objektu vede stávající přípojka plynu. Hlavní uzávěr plynu se nachází ve zděném pilíři v oplocení areálu. Pilíř je přístupný z ulice Spojovací. Vytápění jednotlivých prostor je řešeno z centrálního zdroje tepla (plyn kotel v přízemí s výkonem do 50 kW). Otopná tělesa v podkroví budou nová, teplonosnou látkou je voda. Stávající plynovodní potrubí se nemění ani nerozšiřuje.

Zdravotechnika :

Ohřev TUV je původní centrální v původním zásobníku na ohřev TUV v přízemí, zásobník je nahříván pomocí el. energie, vše stávající. Nové rozvody teplé vody v podkroví budou napojeny na rozvody z tohoto zásobníku. Hlavní uzávěr vody je umístěný v 1.NP v m.č. 1.13.

Budou osazena běžné zařizovací předměty. Splašková kanalizace je napojena na původní stoupačky a je svedena do obecního řadu v ulici s odvodem na městskou ČOV, stávající přípojkou, nově se nemění se. Dešťové vody jsou likvidovány vypouštěním do areálové kanalizace, původní řešení, nově není stavbou dotčeno, plocha střech se nemění.

Osvětlení

Je buďto přirozené okny a světlovody nebo umělé. Umělé osvětlení všech prostor bude zajištěno žárovkovými a zářivkovými svítidly na požadovanou intenzitu osvětlení odpovídající danému účelu využití místností dle ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení :

Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu se budou osoby vyskytovat i v noční době bude v objektu nainstalováno nouzového osvětlení s dobou svítivosti 1 hodina.

Dle ČSN EN 1838 čl. 4.1.2 budou nouzová světla umístěna :

- v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ

- v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem

- v blízkosti každé jiné změny úrovně

- na každé změně směru – nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení

- na každém křížení chodeb – nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení

- v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru

- v blízkosti každého místa první pomoci tak, že vertikální osvětlenost na skříňce první pomoci musí být 5lx

- v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítkového požárního hlásiče tak, že vertikální osvětlenost na požárním hlásiči, hasicím prostředku a na panelu musí být 5lx

Poznámka – v blízkosti se rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 metry.

Chlazení

Chlazení v objektu není navrženo.

Další viz souhrnná technická zpráva.

Svislé nosné konstrukce jsou druhu DP1.

Vodorovné nosné a požární konstrukce jsou druhu DP1. Objekt je posuzován dle ČSN 73 0802.

Dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 a)  je objekt zařazen do nehořlavého konstrukčního systému.

# C : ROZDĚLENÍ  OBJEKTU  DO  POŽÁRNÍCH  ÚSEKÚ

PÚ N1.1/N2 –  celá řešená část kromě m.č. 1.17, 1.18, 2.06 až 2.08

PÚ N1.2 – m.č. 1.17, 1.18

PÚ N1.3 – m.č. 2.06, 2.07

PÚ N1.4 – m.č. 2.08

Stávající garáže pro nákladní auta tvoří samostatný  požární úsek z části neřešený, pouze přístavba jedné garáže byla řešena v PBŘ ze 06/1998. Ekvivalentní doba trvání požáru Taue v garážích pro nákladní automobily je dle ČSN 73 0804, tab.G.1, pol. 11b)  - 45 minut. Garáže jsou dle ČSN 73 0804, tab.8 zařazeny do II. stupně požární bezpečnosti.

D : STANOVENÍ  POŽÁRNÍHO  A  EKONOMICKÉHO  RIZIKA

STANOVENÍ  STUPNĚ  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOSTI

POSOUZENÍ  VELIKOSTI  POŽÁRNÍCH  ÚSEKÚ

Požární úsek N1.1/N2

Poznámka 1 :

Příručním skladu m.č. 2.10 a 2.11 – se budou skladovat plechové značky a ocelové sloupky, skladování značek bude v ocelových regálech. V obou skladech se nebudou skladovat hořlavé látky.

Poznámka 2 :

Ve skladu účetnictví budou všechny dokumenty skladovány v plechových skříních.

| Číslo místnosti | Místnost | S | Pn | S x pn | an | S x pn x an | ČSN 730802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.08,1.12-1.16, 1.23,2.03-2.5 | WC + úklid | 51,23 | 5 | 256,15 | 0,7 | 179,3 | Pol.14.2 |
| 1.02A,1.02,2.01 | Chodba + schodiště | 77,42 | 5 | 387,1 | 0,8 | 309,68 | Pol. 1.10 |
| 1.9 | Denní odpočívárna | 25,65 | 30 | 769,5 | 1,0 | 769,5 | Pol. 7.2.1 |
| 1.03,1.04-1.05 | Kancelář | 62,6 | 40 | 2504,0 | 1,0 | 2504,0 | Pol. 1.1 |
| 1.07 | Kuchyňka | 4,0 | 15 | 60,0 | 1,05 | 63,0 | Pol.1.12 |
| 1.21 | Sklad účetnictví | 6,5 | 75 | 487,5 | 0,7 | 341,25 | Pol.1.13.3a) |
| 2.02 | Zasedací místnost | 58,75 | 20 | 1175,0 | 0,9 | 1057,5 | Pol.1.8 |
| 2.11 | Příruční sklad | 34,44 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |  |
| 2.10 | Příruční sklad | 32,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |  |
| 1.10,1.11,1.22 1.06 | Šatna | 71,85 | 15 | 1077,75 | 0,7 | 754,43 | Pol.14.1a) |
| Celkem |  | 424,44 |  | 6717,0 |  | 5978,66 |  |

Pn = 15,8 kg/m2

ps = 10 kg/m2 (okna, dveře, podlahy )

p  = 25,8 kg/m2

S =  489,12 m2

an = 0,89  , as = 0,9 , a  = 0,9

hs  = 2,6 m

| Počet oken | Šířka okna (m) | Výška okna (m) | Plocha okna (m2) | Výška okna (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2,1 | 1,5 | 28,35 | 1,5 | 42,53 |
| 1 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,5 | 3,38 |
| 2 | 0,6 | 0,9 | 1,08 | 0,9 | 0,97 |
| 1 | 1,2 | 0,9 | 1,08 | 0,9 | 0,97 |
| 1 | 1,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,56 |
| celkem |  |  | 33,51 |  | 48,41 |

So = 33,51 m2

ho = 1,45 m

So/S = 0,08

ho/hs = 0,56

n = 0,06

k = 0,162

S x k            424,44 x 0,162

b = ------------- =  -------------------- = 1,7

S0 x h01/2                 33,51 x 1,451/2

c = 1

pv = 25,8 x 0,9 x 1,7 x 1 = 39,5 kg/m2

Požární úsek N1.2

| Číslo místnosti | Místnost | S | Pn | S x pn | an | S x pn x an | ČSN 730802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Místnost pro kotel | 24,10 | 15 | 361,5 | 1,1 | 397,65 | Pol.15.10c) |
| 1.18 | Pomocný sklad | 7,0 | 75 | 525,0 | 1,0 | 525,0 | Pol.1.7a) |
| Celkem |  | 31,1 |  | 886,5 |  | 922,65 |  |

pn = 28,5 kg/m2

ps =   5,0 kg/m2 (okna, dveře )

p  = 33,5 kg/m2

S =  31,1 m2

an = 1,04  , as = 0,9 , a  = 1,02

hs  = 2,6 m

| Počet oken | Šířka okna (m) | Výška okna (m) | Plocha okna (m2) | Výška okna (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8 | 0,9 | 1,62 | 0,9 | 1,46 |
| celkem |  |  | 1,62 |  | 1,46 |

So = 1,62 m2

ho = 0,9 m

So/S = 0,05

ho/hs = 0,35

n = 0,029

k = 0,055

S x k            31,1 x 0,055

b = ------------- =  -------------------- = 1,11

S0 x h01/2                 1,62 x 0,91/2

c = 1

pv = 33,5 x 1,02 x 1,11 x 1 = 38 kg/m2

Požární úsek N1.3 a N1.4

Výpočtové požární zatížení u obytných buněk je dle ČSN 73 0833, čl. 6.1.1  30 kg/m2, součinitel c = 1.

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku N1.1/N2

Dle tab.8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. Konstrukce nehořlavé. Požární výška h = 2,6 m.

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku N1.2

Dle tab.8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. Konstrukce nehořlavé. Požární výška h = 2,6 m.

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku N1.3 a N1.4

Dle tab.8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. Konstrukce nehořlavé. Požární výška h = 2,6 m.

#### Posouzení velikosti požárního úseku  N1.1/N2

Dle tab.10 ČSN 73 0802 jsou mezní rozměry požárního úseku při a = 0,9  70x44 m.   Skutečná velikost požárního úseku je 498,12 m2  – vyhovuje.

#### Posouzení velikosti požárního úseku  N1.2

Dle tab.10 ČSN 73 0802 jsou mezní rozměry požárního úseku při a = 1,02 55x36 m.   Skutečná velikost požárního úseku je 31,1 m2  – vyhovuje.

#### Posouzení počtu podlaží v požárním úseku  N1.1/N2

180

Z2 = ------- = 4

40,63

Vyhovuje požární úsek má 2 nadzemní podlaží.

#### Posouzení počtu podlaží v požárním úseku  N1.2

180

Z2 = ----- = 5

38

Vyhovuje požární úsek má 1 nadzemní podlaží.

#### Posouzení počtu podlaží v požárním úseku  N1.3 a N1.4

180

Z2 = ----- = 6

30

Vyhovuje požární úsek má 1 nadzemní podlaží.

# E : ZHODNOCENÍ  NAVRŽENÝCH  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ

Stavební konstrukce jsou hodnoceny podle tabulky 12, ČSN 73 0802.

Požární úseky N1.1/N2, N1.2  jsou navrženy ve II. stupni požární bezpečnosti.

Požární úseky N1.3, N1.4  jsou navrženy ve II. stupni požární bezpečnosti.

Požární úseky garáží v neřešené části objektu jsou zařazeny do II. stupně požární bezpečnosti.

Požární odolnost  stavebních konstrukcí pro II. stupeň požární bezpečnosti :

Požární stěny a požární stropy -  požadavek :

  - nadzemní podlaží  30                pro II. stupeň PB

  - poslední  nadzemní podlaží 15   pro II. stupeň PB

Skutečnost :

1. Požární stěny ohraničující požární úsek N1.2 jsou :

-   stávající provedeny ze siporexových tvárnic tl.300 mm s oboustrannou omítkou. Požární

odolnost je REI 180DP1 – vyhovuje. (údaj převzat z PBŘ 06/1998)

Poznámka : styk zděné požární stěny se zděným stropem bude dotěsněn dle požadavku ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.

2. Požární stěna mezi PÚ N1.1/N2 a stávající částí garáží

-   je provedena ze siporexových tvárnic tl.300 a 200 mm s oboustrannou omítkou.

Požární odolnost je REI 180DP1 a 120 DP1 – vyhovuje.

Poznámka : styk požární stěny se střešním pláštěm - (stěna mezi administrativní částí a částí v níž jsou umístěny garáže) bude dozděna a dotěsněna až ke střešnímu plášti a dle ČSN 73 0802  a  dle ČSN 73 0810.

3. Požární stěna mezi PÚ N1.1/N2 a nevyužívaným půdním prostorem

- je do výše střešního pláště provedena ze siporexových tvárnic tl. 200 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost je REI 120 DP1 – vyhovuje.

Poznámka : styk požární stěny se střešním pláštěm - (stěna mezi administrativní částí a půdou) bude dozděna a dotěsněna až ke střešnímu plášti a dle ČSN 73 0802  a  dle ČSN 73 0810.

4. Požární stěna mezi PÚ N1.3 a nevyužívaným půdním prostorem

- je do výše střešního pláště provedena ze siporexových tvárnic tl. 200 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost je REI 120 DP1 – vyhovuje.

Poznámka : styk požární stěny se střešním pláštěm - (stěna mezi obytnou buňkou a půdou) bude dozděna a dotěsněna až ke střešnímu plášti a dle ČSN 73 0802  a  dle ČSN 73 0810.

5. Požární stěna mezi PÚ N1.3 a PÚ N1.4

- je do výše střešního pláště navržena z příčkovek Ytong tl. 100 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost je REI 60 DP1 – vyhovuje.

Poznámka : styk požární stěny se střešním pláštěm - (stěna mezi obytnými buňkami) bude dozděna a dotěsněna až ke střešnímu plášti a dle ČSN 73 0802  a  dle ČSN 73 0810.

6. Požární stěna mezi PÚ N1.4 a PÚ N1.1/N2

- je do výše střešního pláště provedena z příčkovek dutých tl. 150 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost je REI 60 DP1 – vyhovuje.

Poznámka : styk požární stěny se střešním pláštěm - (stěna mezi obytnou buňkou a administrativní částí) bude dozděna a dotěsněna až ke střešnímu plášti a dle ČSN 73 0802  a  dle ČSN 73 0810.

7. Požární strop nad 1.NP je stávající keramický z ocelových profilů a vložek Hurdis. Ze spodní části je strop omítnut vápennou omítkou. Nad deskami Hrdis je provedeno dobetonování dle technického listu výrobce. Požární odolnost je REI 45 DP1 – vyhovuje.

8. Ve II. NP není požární strop navržen. Požární odolnost bude vykazovat nosná konstrukce střechy – viz níže.

Požární uzávěry otvorů  -  požadavek :

-   nadzemní podlaží 15 DP3                   pro II. stupeň PB

-   poslední nadzemní podlaží  15 DP3     pro II. stupeň PB

Skutečnost  :

Z m.č. 2.09 do m.č. 2.01 bude osazen požární uzávěr typu EW30DP3 C2.

Z m.č. 1.18 do stávající části bude osazen požární uzávěr typu EW30DP3 C2.

Z m.č. 2.01 do m.č. 2.06 bude osazen požární uzávěr typu EW30DP3 C2.

Z m.č. 2.01 do m.č. 2.07 bude osazen požární uzávěr typu EW30DP3 C2.

Z m.č. 2.01 do m.č. 2.08 bude osazen požární uzávěr typu EW30DP3 C2.

Poznámka : požární odolnost bude vykazovat i zárubeň, pokud nemá výrobce dveří ve své průvodní dokumentaci uvedeno jinak.

Obvodové stěny objektu  -   požadavek :

-    nadzemní podlaží 30                pro II. stupeň PB

-    poslední nadzemní podlaží 15   pro II. stupeň PB

Skutečnost :

1. Obvodové stěny stávající jsou provedeny ze siporexovách tvárnic tl. 450 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost  REI 180 DP1 – vyhovuje.

2. Obvodové stěny nové jsou navrženy z plynosylikátových bloků Ytong tl.300 mm s oboustrannou omítkou. Požární odolnost je dle údajů výrobce REI 180 DP1 – vyhovuje.

3. Obvodové štítové stěny nadstavované části jsou navrženy z desek Cetris tl. 12,5 mm, které budou oboustranně umístěné na ocelové konstrukci. Zvenku budou desky zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.100 mm.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu  -  požadavek :

    - nadzemní podlaží 30                pro II. stupeň PB

    - poslední nadzemní podlaží 15   pro II. stupeň PB

Skutečnost  :  viz obvodové stěny, požární stěny a požární stropy.

Nosné konstrukce střech :  -  požadavek :  15

Skutečnost :

Střešní nosná kce -vaznice U160 a větrování ve střeše má požární odolnost R15-doloženo výpočtem na konkrétní zatížení dle ČSN EN.

Střední prostavěný rám (resp. příčel) bude obložen ze 4 stan požární a tepelnou izolací ISOVER FIREPROTECT tl. 60mm tak aby požární odolnost byla 15 minut. Požární odolnost obkladu bude doložena ke kolaudaci objektu od dodavatelské firmy dokladem o montáži a dokladem o požární odolnosti.

Prostavění sloupů bude  obloženo příčkou YTONG 150mm. Požární odolnost příčky je dle výrobce REI 60 DP1 – vyhovuje. 
Štítové krajní rámy zůstávají na místě. Jsou prostavěné pomocí nových ocelových sloupků U160 a mají tuto novou konstrukci chráněnou pomocí CETRIS desek tl. 12,5mm a to z obou stran. Prostor mezi sloupky je vyplněn minerální tep. izolací v tl. 160mm. Požární odolnost obkladu bude doložena ke kolaudaci objektu od dodavatelské firmy dokladem o montáži a dokladem o požární odolnosti.

Střešní plášť :  ve II. stupni požární bezpečnosti není požadavek na požární odolnost střešního pláště.

Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku – požadavek 15DP3.

Skutečnost  :

Schodišťové podesty a schodišťové stupně jsou provedeny železobetonové křížem vyztužené. Tloušťka železobetonové desky podesty je 120 mm, schodišťového ramene tl. 100 mm.   Požární odolnost dle publikace Eurokódy tab. 2.6 je R90 a R120 DP1 – vyhovuje.

# F : ZHODNOCENÍ  STAVEBNÍCH  HMOT

Jsou navrženy běžné stavební hmoty, u kterých v podmínkách požáru nedochází k jejich odkapávání, ani šíření požáru po jejich povrchu. Při případném hoření nebudou vznikat toxické zplodiny hoření ze stavebních hmot. Stavební hmoty použité v objektu v případě požáru neodkapávají a neodpadávají.

# G: ZHODNOCENÍ  POŽÁRNÍHO  ZÁSAHU

Touto akcí jsou vytvořeny potřebné podmínky pro provedení případného požárního zásahu. Nástupní plochy a vnitřní zásahové cesty nemusí být dle ČSN 73 0802 zřizovány.

# ZHODNOCENÍ  NAVRŽENÝCH  ÚNIKOVÝCH  CEST

Únikové cesty jsou navrženy dle ČSN 73 0802 – protože jedná se o společné komunikace z objektu a objekt slouží několika účelům  nemusí být respektovány požadavky ČSN 73 0833. Počet osob je stanoven dle ČSN 73 0818. Noclehárny jsou využívány pouze v době pohotovosti v zimním období. V noci v požárním úseku nebudou žádní jiní zaměstnanci, pouze 6 osob v pohotovosti, proto osoby vyskytující se v noclehárnách nebudou do celkového počtu osob vyskytujících se v požárním úseku započítány. V sociálním zařízení se budou vyskytovat pouze osoby ze šaten a z kanceláří.

Šatna m.č. 1.10 – 16 osob x 1,35 = 22 osob ( ČSN 73 0818, tab.1, pol.16.1)

Šatna m.č. 1.11 – 16 osob x 1,35 = 22 osob ( ČSN 73 0818, tab.1, pol.16.1)

Kancelář m.č. 1.03 – 5 osob ( ČSN 73 0818, tab.1, pol.1.1.1)

Kancelář m.č. 1.04 – 4 osoby ( ČSN 73 0818, tab.1, pol.1.1.1)

Kancelář m.č. 1.05 – 3 osoby ( ČSN 73 0818, tab.1, pol.1.1.1)

Zasedací místnost 2.02 – 39 osob ( ČSN 73 0818, tab.1, pol.1.2)

Celkový počet osob ve 2.NP – 39.

Celkový počet osob v 1.NP – 56.

### Typy a počty únikových cest, počet evakuovaných osob z požárního úseku N1.1

Z 1.NP vede jedna nechráněná úniková cesta chodbou na volné prostranství.  S využitím čl. 9.10.2 ČSN 730802 je začátek únikové cesty měřen od osy východu z m.č. 1.22, 1.11, 1.08, 1.23,1.07, 1.08, (funkčně ucelené skupiny místností 1.09+1.10, 1.12+1.14, 1.15+1.16, 1.04+1.03+1.06,1.05+1.21).

Z 2.NP vede jedna nechráněná úniková cesta chodbou po schodech dolů a chodbou v 1.NP až na volné prostranství.  S využitím čl. 9.10.2 ČSN 730802 je začátek únikové cesty měřen od osy východu z m.č. 2.02, 2.11, 2.10, 2.08, 2.05 (funkčně ucelené skupiny místností 2.06+2.07, 2.03+2.04).

Mezní délka únikové cesty při 0,9 = 30 metrů. Skutečná délka únikové cesty je 30 metrů – vyhovuje.

Mezní šířka únikové cesty po rovině 2.NP :  U = 39/70 = 1 únikový pruh = 55 cm. Vyhovuje - minimální šířka dveří  jimiž úniková cesta prochází je 0,8 metru. Minimální šířka chodby je 1,55 metru.

Mezní šířka únikové cesty po schodech dolů 2.NP :  U = 39/55 = 1 únikový pruh = 55 cm. Vyhovuje - minimální šířka schodiště je 1,1 metru. Minimální šířka chodby je 1,55 metru.

Mezní šířka únikové cesty po rovině 1.NP :  U = 95/70 = 1,5 únikového pruhu = 80 cm. Vyhovuje - minimální šířka dveří  jimiž úniková cesta prochází je 0,8 metru. Minimální šířka chodby je 1,4 metru.

Dveře ze všech místností jsou otevíravé v postranních závěsech. Dveře jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. A svým zajištěním nesmí  bránit evakuaci unikajících osob. Dveře na únikových cestách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami) musí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření.

Investor zatím neuvažuje o instalaci bezpečnostních zámků, v opačném případě budou respektovány výše uvedené požadavky.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře z místností pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít zvenčí.

Značení únikových cest :

Směry úniku a únikové východy budou označeny tabulkami ve fotoluminiscenčním provedení.

Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu se budou osoby vyskytovat i v noční době bude v objektu nainstalováno nouzového osvětlení s dobou svítivosti 1 hodina.

### H : ZHODNOCENÍ  ODSTUPOVÝCH  VZDÁLENOSTÍ

Obvodové stěny jsou posuzovány jako 100 % požárně uzavřené plochy, jako požárně otevřené plochy jsou posuzována okna, dveře.

Požární úsek N1.1/N2

Zhodnocení odstupové vzdálenosti od strany v níž je umístěno :

2 x okno velikosti 0,6 x 0,9 metru

1 x okno velikosti 1,2 x 0,9 metru

1 x dveře velikosti 0,8 x 1,97 metru

3 x okno velikosti 2,1 x 1,5 metru

1 x okno velikosti 1,5 x 1,5 metru

1 x okno velikosti 1,0 x 0,75 metru

1 x vrata velikosti 3,3 x 1,0 metru

pv = 39,5 kg/m2, l1 = 30 m, hu1 = 6 m, Sp = 180 m2, Spo = 19,5 m2, po = 40 %, d = 6 metrů

Zhodnocení odstupové vzdálenosti od strany v níž je umístěno :

4 x okno velikosti 2,1 x 1,5 metru

pv = 39,5 kg/m2, l1 = 15 m, hu1 = 3,0 m, Sp = 45,0 m2, Spo = 12,6 m2, po = 40 %, d = 3 metry

Zhodnocení odstupové vzdálenosti od strany v níž je umístěno :

2 x okno velikosti 1,5 x 1,5 metru

2 x okno velikosti 0,75 x 1,5 metru

pv = 30 kg/m2, l1 = 28 m, hu1 = 6 m, Sp = 168 m2, Spo = 6,75 m2, po = 40 %, d = 6 metrů

Zhodnocení odstupových vzdáleností od střešního pláště :

Dle ČSN 73 0802 čl. 8.15.4  b) se střešní plášť neposuzuje jako 100% požárně otevřená plocha a nevyžadují se odstupové vzdálenosti, protože splňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 8.15.1c), požární úsek je zařazen do II. stupně požární bezpečnosti, výpočtové požární zatížení je do 50 kg/m2.

Objekt se nachází v areálu KSÚS. V požárně nebezpečném prostoru se nenachází žádná stavba či požárně otevřené plochy jiného požárního úseku nebo objektu. Objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru sousedního jednopodlažního objektu výrobní haly – lisovny plastů, který je ve vzdálenosti 24,4 metru.

# I : POŽÁRNÍ  VODA

Vnitřní požární voda  PÚ N1.1 :

424,44 x 25,8 = 10950,5

V požárním úseku N1.1/N2 budou umístěny 2 hydrantové systémy D19 s tvarově stálou hadicí délky 20 metrů. První hydrantový systém bude umístěn v 1.NP v chodbě – m.č. 1.02A, druhý hydrantový systém bude umístěn ve 2.NP v chodbě m.č. 2.01. Hydrantové systémy jsou navrženy tak aby nejvzdálenější místo požárního úseku bylo do vzdálenosti 40 metrů od hydrantové skříně. Hydrantové systémy budou umístěny ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou – měřeno ke středu hydrantové skříně.

Přívodní vodovodní potrubí může být provedeno, v souladu s ČSN 73 0873, čl. 6.9., z hořlavých hmot.  V hydrantovém systému musí být zajištěn hydrodynamický tlak 0,2 MPa.

p0,5< 7,5

p0,5 =  5,26 - vyhovuje

Doba od ohlášení požáru do zahájení hasebního zásahu :

čas výjezdu 2 min, čas jídzy 3 min, bojové rozvinutí 2 min, celkem 7 minut.

Vnější požární voda bude řešena :  požadavek dle ČSN 73 0873, tabulky 1 a 2, pol.2 je na hydrant ve vzdálenosti do 150 metrů na potrubí DN 100. Nebo na vnější požární nádrž o objemu 22 m3 ve vzdálenosti do 600 metrů od objektu.

Skutečnost :

Dle údajů projektanta je nejbližší podzemní hydrant na křižovatce ulice Spojovací a Lužické. Hydrant je umístěn na veřejném vodovodním řadu DN100. Vzdálenost hydrantu od řešeného objektu je do

150 metrů.

# J : ZHODNOCENÍ  ZAŘÍZENÍ  PRO PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH

# Přístupové komunikace, nástupní plochy

Bezprostředně k posuzovanému objektu povede dostatečně široká a únosná zpevněná příjezdová komunikace šířky min. 6 metrů.  Jedná se o místní komunikaci ulice Spojovací. Na tuto komunikaci navazují vnitro areálové zpevněné komunikace. Všechny komunikace jsou upravené pro pojezd nákladních vozidel se zatížením 80 kN na jednu nápravu,  umožňující příjezd požární techniky. Celý areál KSÚS je oplocen drátěným plotem. Vjezd je zajištěn dvoukřídlovou vjezdovou bránou šíře

6 metrů z ulice Spojovací. Řešený objekt je přístupný ze všech stran.

# K : HASICÍ  PŘÍSTROJE

Požární úsek N1.1

nr = 0,15 x (424,44 x 0,9)1/2  = 3 ks

- ve 2.NP bude umístěn jeden hasicí přístroj práškový s objemem hasiva 6 kg prášku a hasební účinností 34 A.

- V 1.NP budou umístěny dva hasicí přístroje práškové s objemem hasiva 6 kg prášku a hasební účinností 21 A.

Přepočet dle vyhl. č.23/2008   nHJ = 6 x 3

nHJ = 18

Hasicí přístroj práškový – has.účinnost 21 A = 6 HJ1 – 6x3 = 18

Poznámka : Tyto hasicí přístroje budou použity i pro obytné buňky.

Požární úsek N1.2

nr = 0,15 x (31,1 x 1,02)1/2  = 0,84 ks

- v místnosti pro kotel bude umístěn jeden hasicí přístroj práškový s objemem hasiva 6 kg prášku a hasební účinností 21 A.

Přepočet dle vyhl. č.23/2008   nHJ = 6 x 0,84

nHJ = 5,04

Hasicí přístroj práškový – has.účinnost 21 A = 6 HJ1 – 6x1 = 6

# L : TECHNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

Vytápění : stávající teplovodní, zdrojem tepla je stávající plynový kotel umístěný v m.č. 1.17. Odvod spalin od kotle je do stávajícího komínového tělesa.

Větrání : větrání prostor  je zajištěno přirozeně okny v obvodových stěnách, nově se nemění. Větrání sociálního zázemí uvnitř dispozice je navrženo jako nucené s odtahem vzduchu nad střechu objektu (pokud bude nutno). Větrání místnosti pro kotel je přirozené. VZT nebude v objektu instalováno.

Elektrická instalace : objekt je napojen na uliční zemní kabelovou síť NN – zemním kabelem. Elektřina je stávající  provedena v souladu s platnými ČSN z oboru elektro. Ke kolaudaci objektu bude doložena revizní zpráva, elektrické instalace. Pokud je na objektu proveden hromosvod pro jímání  atmosférických elektrických výbojů, bude ke kolaudaci objektu doložena revizní zpráva hromosvodu. Ve smyslu § 9, odst. 2, vyhl. 23/2008 Sb. musí být ochrana před bleskem provedena z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Hlavní vypínač elektrické energie pro řešený objekt je umístěn …........

Plyn : Do objektu vede stávající přípojka plynu. Hlavní uzávěr plynu se nachází ve zděném pilíři v oplocení areálu. Pilíř je přístupný z ulice Spojovací. Vytápění jednotlivých prostor je řešeno z centrálního zdroje tepla (plyn kotel v přízemí s výkonem do 50 kW). Otopná tělesa v podkroví budou nová, teplonosnou látkou je voda. Stávající plynovodní potrubí se nemění ani nerozšiřuje.

Zdravotechnika :

Ohřev TUV je původní centrální v původním zásobníku na ohřev TUV v přízemí, zásobník je nahříván pomocí el. energie, vše stávající. Nové rozvody teplé vody v podkroví budou napojeny na rozvody z tohoto zásobníku. Hlavní uzávěr vody je umístěný v 1.NP v m.č. 1.13.

Budou osazena běžné zařizovací předměty. Splašková kanalizace je napojena na původní stoupačky a je svedena do obecního řadu v ulici s odvodem na městskou ČOV, stávající přípojkou, nově se nemění se. Dešťové vody jsou likvidovány vypouštěním do areálové kanalizace, původní řešení, nově není stavbou dotčeno, plocha střech se nemění.

Osvětlení

Je buďto přirozené okny a světlovody nebo umělé. Umělé osvětlení všech prostor bude zajištěno žárovkovými a zářivkovými svítidly na požadovanou intenzitu osvětlení odpovídající danému účelu využití místností dle ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení :

Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu se budou osoby vyskytovat i v noční době bude v objektu nainstalováno nouzového osvětlení s dobou svítivosti 1 hodina.

Dle ČSN EN 1838 čl. 4.1.2 budou nouzová světla umístěna :

- v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ

- v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem

- v blízkosti každé jiné změny úrovně

- na každé změně směru – nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení

- na každém křížení chodeb – nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení

- v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru

- v blízkosti každého místa první pomoci tak, že vertikální osvětlenost na skříňce první pomoci musí být 5lx

- v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítkového požárního hlásiče tak, že vertikální osvětlenost na požárním hlásiči, hasicím prostředku a na panelu musí být 5lx

Poznámka – v blízkosti se rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 metry.

Požární ucpávky :

Prostupy požárními stěnami a požárním stropem budou řešeny dle čl. 6.2 ČSN 73 0810. Veškeré prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

=> hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862), těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1).

Těsnění se provede dle druhu prostupujícího zařízení protipožárními tmely (HILTY, PROMAT, YNTUMEX, protipožárními manžetami apod.).

### M : ZVÝŠENÍ  POŽÁRNÍ  ODOLNOSTI

Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti  stavebních konstrukcí  nebo snížení hořlavosti stavebních hmot nejsou požadovány. Obklady ocelové konstrukce viz výše v oddělení požární odolnost stavebních konstrukcí.

### N : POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ZAŘÍZENÍ

Zhodnocení nutnosti instalace EPS dle čl. 4.2.1  ČSN 73 0875

a) dle vyhl. č. 23/2008 Sb. není EPS požadována

b) dle ČSN 73 0802 není EPS požadována

c) dle ČSN 73 0875 není EPS požadována

d) investor montáž EPS nepožaduje

e) dle PBŘ  není EPS požadována

V souladu s vyhl. č.23/2008 ve znění pozdějších předpisů je v obytných buňkách požadavek na instalaci autonomních hlásičů požáru, vzhledem k vnitřní dispozici objektu budou autonomní hlásiče umístěny takto :

m.č. 2.06  –  jeden autonomní hlásič požáru.

m.č. 2.07  –  jeden autonomní hlásič požáru.

m.č. 2.08  –  jeden autonomní hlásič požáru.

Zhodnocení nutnosti instalace  SHZ  dle  ČSN 73 0802

Dle ČSN 73 0802 nemusí být v tomto požárním úseku stabilní hasicí zařízení instalováno.

Zhodnocení nutnosti instalace  samočinného odvětrávacího zařízení  v požárním úseku dle ČSN 73 0802

Dle ČSN 730802 nemusí být samočinným odvětrávacím zařízením zřízeno.

### O : BEZPEČNOSTNÍ  ZNAČKY

Bude bezpečnostními značkami  označen hlavní vypínač  elektrické energie, hlavní uzávěr vody, hlavní uzávěr plynu. Dále budou označeny únikové cesty a směry úniku.

### VÝKRESY POŽÁRNÍ  BEZPEČNOSTI

Výkresy tvoří přílohu  tohoto PBŘ.

