STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA PROVOZNÍHO OBJEKTU V HUMPOLCI

D.1.4.e01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE

Objekt :        				Stavební úpravy a nástavba provozního objektu

Humpolec

Místo stavby: 			pč.st. 1576/1 kú Humpolec

Okres :          			Pelhřimov

Kraj :					Vysočina

Stavebník: 	    	                     KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Stupeň:                			DUR+DSP

Datum	: 		            	12/2017

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

Stavební úpravy a nástavba provozního objektu Humpolec

- místo stavby

adresa: ul. Spojovací čp. 1622, Humpolec  396 01

číslo popisné: čp. 1622

katastrální území: Humpolec

parcelní čísla pozemků: st.1576/1

- předmět projektové dokumentace

Jedná se o stavební úpravy a nástavbu v části původního objektu čp. 1622 v Humpolci. Původní provozní objekt čp. 1622 slouží jako sociální a technické zázemí (kanceláře, zázemí pro zaměstnance, garáže vozidel správy silnic) pro údržbu silnic a je  umístěn v areálu SÚS v Humpolci na parcele st. 1576/1. Objekt je půdorysných rozměrů 15,0 x 78,55m.

V současnosti se řešený stavební pozemek sestává z řešeného objektu čp. 1622, ze skladů posypových materiálu vzadu na parcele a přilehlého manipulačního dvoru pro techniku údržby. Pozemek se nachází na kraji města Humpolec, ul Spojovací v severní části města. Stáří objektu je přibližně kolem r. 1990, poslední zásadní změnou byla v roce 1998 provedena přístavba garáže při severním štítu a přístavba kanceláří při jižním štítu objektu.

Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu. Stavba je v části půdorysu v místě zázemí zaměstnanců patrová, převážně však v garážích je přízemní.

V přízemí zázemí zaměstnanců se v současné době nachází kanceláře administrativy, nocležna, šatny, hygienické zázemí zaměstnanců, místnost s kotlem a garáž pro OA. Tato část je zastropená. V patře se pak nachází půdní prostor, částečně využívaný pro uskladnění drobných potřeb údržby silnic (dopr. značky), spíše však nevyužitý prostor. V ostatní převažující přízemní části půdorysu se nachází garáže pro techniku údržby silnic.

Původní provoz v přízemí se jeví prostorově jako nedostatečný, kříží se provoz administrativní se sociálním zázemím cestářů, nově jsou navrženy stavební úpravy pro zlepšení tohoto stavu.

Předmětem stavebních prací je především provedení nástavby nad zastropenou částí soc. zázemí. Prakticky se jedná o vestavbu a drobnou nástavbu do podkrovní části původních půdních nevyužívaných prostor. V ostatní přízemní části s garážemi není zasahováno. Bude provedeno nové pohodlné schodiště do podkroví, zde bude zasedací místnost a 3xpokoje sloužící jako nocležna. Součástí těchto prostor bude i sociální zázemí-WC, sprchy, úklidová komora. vše přístupné z centrální chodby.

Dále se jedná o drobné stavební úpravy v přízemí, které spočívají v novém rozpříčkování kanceláří, kdy zde vznikne kancelář účetní vč. archivu, bude zmenšena kuchyňka, provede se nová sprcha pro kanceláře. Kompletně budou opraveny sprchy a WC v přízemí. Budou zde provedeny nové rozvody ZTI s přípravou pro patro, nové obklady vč. zař. předmětů.

Původní vzhled objektu se drobně mění, dojde v řešené části podkroví k nástavbě na ploše 12,55mx15,0m, střecha v této ploše bude provýšena, v této řešené části bude provedena nástavba obvodových stěn a provedeny nové otvory v obvodových konstrukcích-okna. Budou provedeny nové podhledy a nové nášlapné vrstvy podlahy na původní stropní konstrukci. Část stropu u schodiště bude nutné provést nově. Objekt bude v této řešené částí v přízemí i novém patře opatřen novým certifikovaným zateplovacím systém s celoprobarvenou vnější omítkovinou.

1.2 Údaje o stavebníkovi

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání

-Josef Příhoda a Ing. Patrik Příhoda

obchodní firma: projektová činnost ve výstavbě

IČ: 12898961 a 74494554

místo podnikání: 5. května 1179, 396 01  Humpolec

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Josef Příhoda, ČKAIT 0100270, obor pozemní stavby

2. VODOINSTALACE

Tato část projektové dokumentace řeší zásobování vodou rekonstruovaného objektu a napojení nových zařizovacích předmětů na rozvod studené i teplé vody.

2.1 Výchozí podklady

Podklady pro zpracování této části projektu jsou:

- požadavky investora

- požadavky projektanta stavby

- související ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy

2.2. Přípojka vodovodu

Neaplikováno. Napojeno na stávající vodovod uvnitř objektu. Připojovací místo bude upřesněno dle započetí stavebních prací dle skutečného stavu.

2.3. Vnitřní vodovod

Nový vnitřní rozvod je napojen na připojovací místo, které bude upřesněno dle skutečného stavu, u stávajících ohřívačů TV v místnosti 1.12. Odtud je dále vedeno potrubí k novým zařizovacím předmětů v 2NP a rekonstruovaným zařizovacím předmětů v 1NP. Vnitřní vodovod je veden v konstrukci podlahy a v drážkách ve zdivu. Ohřev teplé vody je stávající, pouze v místnosti 1.05 bude osazen v kuchyňské lince malý elektrický ohřívač vody o objemu 15l.

V objektu jsou připojeny baterie pro umyvadlo, dřez, ventil pro WC, výlevku a sprchu.  Dispozice zařizovacích předmětů a výtokových armatur, vyplývají z výkresové dokumentace.

Rozvody teplé vody budou vedeny společně s rozvody studené vody k jednotlivým zařizovacím armaturám ve zdivu a v podlaze. Rozvody teplé vody k zařizovacím předmětům jsou navrženy z plastového potrubí PPR PN 20. Potrubí teplé vody bude tepelně izolováno navlékacími izolacemi tl. 15 mm. Potrubí studené vody bude opatřeno navlékacími izolacemi tl.10mm.

V objektu jsou osazeny hydranty D19 s tvarově stálou hadicí délky 20m. Vedení požárního vodovodu je zřejmé z výkresové dokumentace. Požární vodovod je z pozink. trubek o průměru DN40. Požární vodovod je oddělen od potrubí vnitřního vodovodu pomocí ochranné jednotky typu EA a uzávěrem, které jsou umístěny v nice ve zdivu.

2.4 Bilance potřeby vody

Předpoklad (6x lidí ubytování, 3x zaměstnanci)

a) Ubytování (9 osob)

Směrná čísla roční potřeby vody(dle vyhlášky 120/2011 Sb.) 	- Kancelářské budovy (WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování)	= 18 m3

Pracovní dny 				= 250 dní

Specifická potřeba vody = 18/250 = 0,072 m3/os.den = 72 l/os.den

Průměrná denní potřeba vody:

Qpb = počet spotřebních jednotek x specifická potřeba vody

Qpb = 9 x 72 = 648 l/den = 0,648 m3/den

Maximální denní potřeba vody:

Qmb = Qp . kd

Qmb = 648 . 1,25 = 810 l/den = 0,81 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody:

Qhb = 1/12 . Qp . kd . kh

Qhb = 1/12 . 648 . 1,25 . 1,8 = 121,5 l/h

ROČNÍ POTŘEBA VODY:

Qrb = Qp x počet provozních dnů budovy

Qrb = 0,648 x 250 = 162 m3/rok

2.5. Požadavky na ostatní profese

Stavba:

- Zhotovení drážek ve stěnách / podlahách a následné zazdění.

Elektro:

- Připojení ohřívače TV v místnosti 1.05.

- Připojení automatického splachovaní pisoárů

2.7. Závěr

Realizaci veškerého potrubí a napojování na zařizovací předměty bude prováděno dle příslušných technologických předpisů a norem s dodržováním předpisů o BOZP a s ohledem na ostatní možné profese v zájmových částech objektu.

Zařizovací předměty dle výběru investora.

3. KANALIZACE

Tato část projektové dokumentace řeší odkanalizování nových a rekonstruovaných zařizovacích předmětů v objektu a napojení na stávající kanalizaci.

3.1. Výchozí podklady

Podklady pro zpracování této části projektu jsou:

- stavební část projektu

- požadavky investora

- požadavky hlavního projektanta stavby

- související ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy

3.2. Přípojka splaškové a dešťové kanalizace

Neaplikováno. Nově napojené zařizovací předměty a ty rekonstruované, budou napojeny na stávající kanalizaci. Připojovací místa budou upřesněna dle skutečného stavu po zahájení prací na stavbě.

3.3. Splašková kanalizace

Vnitřní kanalizace bude vedena dle výkresové části v podlaze nebo ve zdivu a bude provedena z trubek PPHT, jak pro odpadní potrubí, tak pro připojovací potrubí.  Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacími potrubími do odpadního potrubí. Odpadní potrubí S1,S2,S3 bude odvětráno nad střechu pomocí odvětrávacího potrubí DN75. Odpadní potrubí bude přizpůsobeno skutečnému stavu po započetí stavební prací přímo na stavbě. Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude v minimálním spádu 3%.  Odpadní potrubí S2 bude vedeno ve trase stávajícího odpadního potrubí a původní potrubí bude demontováno.

3.5. Bilance splaškových vod

viz.bilance potřeby vody

3.6. Požadavky  na  ostatní  profese

Stavba:

- Prostupy stavební konstrukcí dle dispozic rozvodů. Zhotovení drážek ve stěnách / podlahách a následné zazdění.

3.7. Závěr

Realizaci veškerého potrubí a napojování na zařizovací předměty bude prováděno dle příslušných technologických předpisů a norem s dodržováním předpisů o BOZP a s ohledem na ostatní možné profese v zájmových částech objektu.