BIOPLYNOVÁ STANICE

HERÁLEC ZD

SO 12 TEPLOVOD

STUDIE

Vypracoval	: Petr Dvořáček						Paré č.:

V Brně	: 12/2011

## 1.	Popis objektu

Účelem teplovodní přípojky je zásobování teplem administrativní budovy a objektu dílen Herálec ZD a zásobování objektu firmy S.U.S.

Nová teplovodní přípojka bude napojena na zařízení ve strojovně nově budované kogenerační jednotky. Trasa přípojky 2xDN100/200 bude vedena šikmo směrem ke stávajícím objektům, kde se dělí na dvě větve. První větev 2xDN80/160 bude vedena do objektu dílen v předizolovaném provedení. Za vstupem do objekt bude procházet v klasickém provedení až do místa napojení na stávající vedení. Přípojka bude před napojením osazena regulační armaturou a uzavíracími armaturami DN80.

Druhá větev 2xDN50/125 bude vysazena etážovou PI odbočkou před redukcí hlavního řadu 2xDN100/200 a bude vedena rovněž v předizolovaném provedení v souběhu se stávajícími budovami. Před průjezdem se lomí 90° doprava a následně vystoupí z terénu. Podél objektu stodoly až do administrativní budovy bude přípojka vedena cca 0,5m nad zemí v klasickém provedení v dimenzi 2xDN50. Odbočka v administrativní budově i trasa  pokračující přes tento objekt bude rovněž v klasickém provedení z ocelového potrubí opatřeného následně izolací. Přípojka pro areál firmy S.U.S. navazující za administrativní budovou bude opět v předizolovaném provedení v dimenzi 2xDN32/110. Přípojka 2xDN40 pro administrativní budovu bude před napojením na tlakově závislou teplovodní stanici osazena regulační armaturou a uzavíracími armaturami DN40, přípojka 2xDN32 pro koncový objekt jen uzavíracími armaturami DN32.

## 2.	Základní údaje

Zdroj tepla:					kogenerační jednotka

Technologie uložení:				předizolované potrubí v bezkanálovém provedení

klasické ocelové potrubí v nadzemním vedení

Systém:					dvoutrubkový

Teplonosné médium:				teplá voda

Jmenovitý teplotní spád:			85°C / 75°C

Maximální tlak:				1 MPa

Dimenze potrubí - délka trasy:		2x DN100/200 (PI) – 48m

2x DN  80/160 (PI) – 64m

2x DN  50/125 (PI) – 53m

2x DN  50 (klasika) – 70m

2x DN  32/110 (PI) – 72m

## 3.	Tepelné bilance

ZIMA (kW)

Objekt  dílen Herálec ZD			300

Administrativní objekt Herálec ZD		50

Objekt firmy S.U.S.			30

Celkem			380

Roční potřeby tepla

Objekt  dílen Herálec ZD			510.000 kWh/rok

Administrativní objekt Herálec ZD	      120.000 kWh/rok

Objekt firmy S.U.S.		   	  80.000 kWh/rok

Celkem		      	710.000 kWh/rok

## 4.	Technické řešení

4.1. Uložení potrubí v zemní rýze

Pro rozvod topného média v zemní rýze je navržen systém z předizolovaných trubek v bezkanálovém uložení. Předizolované potrubí je skladebný systém, jehož součástí jsou jednotlivé typové komponenty ( předizolované ohyby, odbočky, redukce atd.).

- Izolace PI potrubí je provedena z tvrdé lehčené polyuretanové pěny která splňuje přísná ekologická kriteria a má vynikající izolační a mechanické vlastnosti. Je počítáno s potrubím se standardní tloušťkou izolace.

- Plášť chrání předizolované potrubí proti pronikání vlhkosti a proti mechanickému poškození. Potrubí je chráněno pláštěm z vysoce hustotního polyetylenu.

- Předizolované potrubí bude uloženo v pískovém loži a v místě lomů a odboček se obloží dilatačními polštáři.

- Předizolované potrubí bude vybaveno systémem dvou neizolovaných měděných vodičů, které slouží k zjištění netěsnosti v potrubí, nebo provlhání izolace zvenčí.

Rozměr venkovního výkopu je dán podmínkami dodavatele potrubí a závisí na dimenzi potrubí a podélném profilu trasy.

- V případě, že by výkop přesáhl hloubku 1,30 m, bude zabezpečen příložným pažením s rozepřením. Nové potrubí bude uloženo na hutněný 100mm podsyp – kamenivo fr.0-16mm. Po montáži potrubí bude toto obsypáno ochrannou vrstvou – kamenivo fr.0-16mm do výše 100mm nad konstrukci potrubí. Nad zásypovou vrstvu bude uložena 2x výstražná folie zelené barvy. Zásyp se provede vhodnou zeminou až po úroveň okolního terénu po vrstvách max. 400 mm.

Zhutnění zásypu smí být prováděno pomocí takových prostředků, aby nedošlo k poškození konstrukce.

Po uložení a montáži předizolovaného potrubí budou zapraveny a zaizolovány prostupy do jednotlivých objektů.

Svary na potrubí budou rentgenovány dle ČSN EN 1435, a to v rozsahu 100% svarů na předizolovaných rozvodech.

Na uceleném smontovaném celku bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN EN 13941 a ČSN EN 13480-5 provozním mediem.

4.2. Uložení potrubí na terénu

Teplovodní potrubí v nadzemním provedení bude z trubek ocelových bezešvých j.m. 11353.1. Oblouky potrubí jsou navrženy jako oblouky trubkové tř.11 s poloměrem R=1,5DN.

Potrubí bude uloženo na kluzných podpěrách. Pod uložením bude do betonových desek uchycen kluzný plech. Podpěry potrubí budou osazeny na betonových deskách PZD a vyrovnávacím betonovém loži tl. 100-200mm.

Ocelové potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným nátěrem barvou syntetickou konstrukční rozdílných odstínů.

Potrubí bude izolováno izolačními skružemi z minerálních vláken (např. Nobasil skruž) s povrchovou úpravou folií Flexipane.

4.3. Uložení potrubí v objektech

Teplovodní potrubí v objektech bude rovněž z trubek ocelových bezešvých j.m. 11353.1. Oblouky potrubí jsou navrženy jako oblouky trubkové tř.11 s poloměrem R=1,5DN.

Potrubí bude zavěšeno na typových ocelových kluzných závěsech příslušné dimenze ukotvených do stropní konstrukce.

Ocelové potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným nátěrem barvou syntetickou konstrukční rozdílných odstínů.

Potrubí bude izolováno izolačními skružemi z minerálních vláken (např. Nobasil skruž) s povrchovou úpravou folií Flexipane.

Přípojky budou v jednotlivých odběrných místech ukončeny uzavírací armaturou. Budou použity kulové kohouty přivařovací příslušné dimenze.

## 5.	Předběžné náklady trubní části

5.1. Přípojka objektu dílen

| Teplovodní rozvody |  |  | Náklady | Celk.náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimenze DN | Druh vedení | Délka /m/ | Kč/m | Kč |
| DN80 | „klasické“ v objektu | 15 | 4 100 | 61 500 |
| DN80/160 | předizolované v zemní rýze | 64 | 4 700 | 300 800 |
| DN100/200 | předizolované v zemní rýze | 48 | 5 500 | 264 000 |
| NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 626 300 |

5.2. Přípojka administrativní budovy

| Teplovodní rozvody |  |  | Náklady | Celk.náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimenze DN | Druh vedení | Délka /m/ | Kč/m | Kč |
| DN40 | „klasické“ v objektu | 10 | 2 300 | 23 000 |
| DN50 | „klasické“ nadzemní | 70 | 2 600 | 182 000 |
| DN50/125 | předizolované v zemní rýze | 53 | 3 200 | 169 600 |
| NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 374 600 |

5.3. Přípojka objektu firmy S.U.S.

| Teplovodní rozvody |  |  | Náklady | Celk.náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimenze DN | Druh vedení | Délka /m/ | Kč/m | Kč |
| DN32 | „klasické“ v objektu | 15 | 2 100 | 31 500 |
| DN32/110 | předizolované v zemní rýze | 72 | 2 800 | 201 600 |
| NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 233 100 |

Vypracoval	: Petr Dvořáček

V Brně	: 12/2011