## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel:  567303306*e-mail: jansky@profat.ji.cz

REKONSTRUKCE OBJEKTU BUDOVY

S MYČKOU AUT NA CM JIHLAVA

- PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

### INVESTOR :   KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSKÁ 1122/16,

### 586 01 JIHLAVA

- D.1.4.B VYTÁPĚNÍ+ PLYN

### D.1.4.B - 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jihlava :     listopad 2021			                          Zakázkové číslo: 93-21-P

Vypracoval :  Ing. Jiří Jánský                                                            Počet stran :  3

Projekt  byl  vypracován  na  podkladě  závazné  stavební  dokumentace  tak ,  aby  odpovídal  příslušným  ustanovením   ČSN , vyhlášek a  dalších  souvisejících  předpisů

Projekt řeší rekonstrukci vytápění myčky  aut v objektu areálu KSUS Jihlava, Kosovská

Vytápění:

Stávající vytápění prostoru myšky aut je dvěma plynovými teplovzdušnými jednotkami ROBUR F1 velikost 21. Umístění jednotek je přímo v prostoru myčky v nevhodném prostředí pro provoz plynových jednotek.

Jednotky slouží v zimním období pro mytí nákladních aut po ošetření vozovky především k odstranění sněhu a ledu z aut a umití od posypové soli.

Jmenovitý výkon jednotky je 21 kW.

Pro zlepšení vnitřního prostředí instalace teplovzdušných jednotek ROBUR bylo provedeno stavební oddělení prostoru myčky.

Nové vytápěcí plynové jednotky jsou umístěny  mimo prostor mycí zóny aut v oddělené části stavby v prostoru nad vestavky skladu a čistírny vody.

Z důvodu požadovaného vyššího tlaku topného vzduchu jsou použity  teplovzdušné jednotky s radiálními ventilátory a směšovací komorou. Na výstup z jednotky je osazena příruba pro možnost napojení distribučního potrubí.

Nově jsou navrženy dva teplovzdušné agregáty s radiálním ventilátorem s tepelným výkonem 15,8-25,5 kW. Na agregát je napojeno distribuční potrubí DN 450. jako koncový element jsou osazeny textilní výústky DN 400. Výústky jsou zavěšeny  na ocelová lanka kotvené do obvodového zdiva myčky. Závěsný materiál je součástí dodávky výústky.

Základní ovladač s kabelem o délce 5 m.

Vnitřní rozvod plynu:

V současné době je k objektu přiveden NTL areálový plynovod, který je v nice na fasádě ukončen KK DN 50. Od uzávěru je plyn přiveden do objektu ke dvěma plynovým teplovzdušným jednotkám ROBUR F1 a dále ke dvěma podokením plynovým topidlům Viadrus.

Nyní vzhledem k technickým úpravám, budou stávající plynové teplovzdušné jednotky ROBUR F1 demontovány vč. přívodu plynu. Nyní budou dle dokumentace osazeny dvě nové plynové teplovzdušné jednotky o výkonu 16,3 – 25,5 kW, Q = 1,91 – 3,00 m3/h.

Při  průchodu  potrubí  zdí  bude  potrubí  uloženo  v ochranné  trubce  z ocelového  potrubí. Ocelové potrubí, které bude vedeno volně přes jednotlivé požární úseky – bude potrubí v místě prostupu požárně utěsněno !

Před  každým  spotřebičem  bude  osazen uzávěr  plynu . Jako  uzávěry  jsou  uvažovány  kulové  kohouty.

Potrubí  bude  mít  minimální  spád  0,2 %  směrem  ke  spotřebiči .

Potrubí  je  navrženo  z ocel. trubek  hladkých černých  bezešvých  jakosti  11 353.0  spojovaných  svařováním. Veškeré  rozvody  plynu  budou  natřeny  syntetickou  žlutou  barvou, po  úspěšném  provedení  tlakových  zkoušek dle ČSN EN 1775, TPG 704 01.  Potrubí  bude  uzemněno   dle  ČSN  EN 62305 – 1 až 4  a  spoje  budou  vodivě  propojeny  dle  ČSN  33 2030.

Montážní  práce  smí  provádět  pouze  firma , která  má  příslušné  osvědčení , oprávnění .  Při

provádění  montážních  prací  a  uvádění  plynovodu , plyn. zařízení  do  provozu , je  nutné  dodržovat  veškeré  předpisy  ČSN , TPG  a  nařízení  o  bezpečnosti  práce. Montážní  firma  je  povinna  všechny  plyn. spotřebiče  seřídit , vyzkoušet  a  odběratele  s obsluhou  prokazatelně  seznámit.

Před  předáním  plynového  odběrního  zařízení  odběrateli  je  nutné  provést  výchozí  revizi  a  vyhotovit  zápis ,  který  je  součástí  dodávky  odběrního  zařízení.

Případné  změny  musí  být  předem  řádně  projednány  s projektantem.

Projektová  dokumentace  bude  předložena  budoucímu  správci  veřejného  plynovodu  k odsouhlasení  z hlediska  umístění  hlavního  uzávěru  plynu  ,  umístění , typu  a  velikosti  plynoměru.

Při  realizaci  projektu  je  nutno  dbát  všech  předpisů  a  norem  majících  vztah  pro  provedení  těchto  prací !

Jihlava, 24.11.2021		 			Ing. Jiří Jánský, Michal Wšianský

PROFat Jihlava