PŘÍLOHA č.2

ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed.2

Investor:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Název projektu:	Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu

KSÚSV v Horní Cerekvi

Zpracoval:		Ing. Michal Rataj, Ing. Jaroslav Rybář

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Datum zpracování:	06/2015

Analyzovaná budova pro výpočet rizika -  průmyslová budova:

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  39 m

šířka	W =  11.4 m		A D =  3 828.96 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  6.83 m		A M =  835 798.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba není chráněná pomocí LPS.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: bez SPD

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.80842 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: osamocená stavba, žádné jiné objekty v sousedství.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Zóny

Vně objektu

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	   0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	   0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uvnitř objektu

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: Vně objektu

V zóně nejsou umístěna žádná zařízení.

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.108	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	0.108

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	0.108	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	0.108

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	  RB	  RC	  RM	  RU	  RV	  RW	  RZ	      Celk. riziko	 Příp. h.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1   |	0.108	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	0.108	  |	1

R2   |	   ---	  0  	  0  	  0  	 ---	  0  	  0  	  0  	   |	   0  	  |	100

R3  |	   ---	  0  	 ---	 ---	 ---	  0  	 ---	 ---	   |	   0  	  |	100

R4   |	0.108	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	0.108	  |	100

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD  |	0.108	  0  	  0  	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.108

RI  |	   ---	   ---	 ---	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	  0

RS   |	0.108	   ---	 ---	 ---	  0  	   ---	 ---	 ---	   |	0.108

RF   |	   ---	  0  	 ---	 ---	 ---	  0  	 ---	 ---	   |	  0

RO   |	   ---	   ---	  0  	  0  	 ---	   ---	  0  	  0  	   |	  0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

POZNÁMKY: