POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Novostavba garáží a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi

Investor

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Místo stavby:  parc. č. 492, 1542/34 a 1542/24, k.ú. Horní Cerekev

Projektant:  PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.,

Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Vypracoval:  Ing. Jaroslav Rybář, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Stupeň dokumentace:  projekt stavby pro ÚŘ a SP

Datum:  06/2015

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavku § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je novostavba garáží a skladu posypového materiálu na parc. č. 492, 1542/34 a 1542/24, k.ú. Horní Cerekev, okr. Pelhřimov.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

- ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční a konstrukční řešení stavby

Projektová dokumentace řeší novostavbu garáží a skladové haly, která bude sloužit pro skladování inertních materiálů (posypové drtě) v areálu KSÚSV – cestmistrovství Horní Cerekev.

Garáže

Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je 0 m a celková výška je 6,06 m.

Konstrukční systém objektu nehořlavý. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z cihel. Stropní konstrukce je tvořena ŽB prefa předpjatými panely. Na stropní panely bude provedena cementová vyrovnávací vrstva tl. 30 mm, s napenetrovaným vrchním povrchem a nataveným modifikovaným asfaltovým pásem. Na modifikovaný asfaltový pás budou kladeny tepelně izolační klíny z EPS polystyrénu doplněného o EPS desky kladené ve spádu střešní roviny. Na tepelnou izolaci bude natažena separační textílie ze 100% PP s hydroizolační PVC-P fólií vytažené do úrovně atiky.

Skladová hala

Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je 0,0 m a celková výška je 6,825 m.

Konstrukční systém objektu nehořlavý. Svislé nosné konstrukce (obvodové a vnitřní) jsou navrženy z betonových systémových prefa prvků „RIEDER - Bloc“. Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou. Uvnitř systémových bloků jsou otvory o ø 150 mm, které slouží pro svorné pozinkované tyče sloužící pro sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systémové betonové prvky (bloky) o rozměru 600x600x2400 mm a doplňkových délek 1800 a 1200 mm jsou ukládány a spojeny spínacími tyčemi, které jsou součástí celého systému. Nosná konstrukce střechy o spádu střešní roviny 4° je tvořena ocelovými svislými sloupy, kotvenými do svislé zděné konstrukce obvodového, vnitřního pláště. Zastřešení ocelové pultové střešní konstrukce bude provedeno ocelovým trapézovým plechem kotveným do ocelových válcovaných průvlaků.

Ostatní podrobnosti viz projekt stavby.

DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Požární bezpečnost objektů bude vycházet především z požadavků ČSN 730804 Výrobní objekty a dalších navazujících norem.

Objekty budou tvořit PÚ takto:

PÚ 1 – garáž – jednotlivá nadzemní uzavřená garáž pro skupinu vozidel 2 (čl. I.2.2, I.2.3. a I.2.4 ČSN 730804)

PÚ 2 – celý objekt skladu (3. skupinu výrob a provozů)

# POŽÁRNÍ RIZIKO

Pro PÚ 1 a 2 se požární riziko vyjadřuje ekvivalentní dobou trvání požáru dle ČSN 730804 a bylo stanoveno takto:

PÚ 1 – Taue = 45 minut – tab. G.1 ČSN 730804

PÚ 2 – Taue = 6,00 minut

Výpočet požárního rizika PÚ 2 byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire2015 dle ČSN 730804 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802 a přílohy E.1 ČSN 730804. Detailní výpočet viz příloha PBŘ.

# ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro požární úseky PÚ 1 a 2 byl stanoven dle tab. 8 ČSN 730804 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1 - I. stupeň požární bezpečnosti

PÚ 2 - I. stupeň požární bezpečnosti - viz příloha PBŘ

Pozn.: dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 2 jedná o prostor bez požárního rizika

# MEZNÍ VELIKOST POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Mezní rozměry žádného PÚ nejsou dle ČSN 730804 překročeny. Nejnepříznivější případ je u PÚ 2: požadavek 30.285,34 m2 – skutečnost 496,80 m2 – viz výpočet v příloze PBŘ. Rovněž vyhoví i mezní počet stání v PÚ 1, který je dle přílohy I ČSN 730804 max. 3 – skutečnost jsou 3 stání.

KONTROLA POŽADAVKU NA INSTALACI EPS

Nutnost vybavit požární úsek elektrickou požární signalizací (EPS) se stanoví dle ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. U objektů není splněna ani jedna z podmínek čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 730875, a proto v žádném objektu nemusí být instalována elektrická požární signalizace.

# POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1 jsou stanoveny pro I. stupeň požární bezpečnosti a poslední nadzemní podlaží dle tab. 10 ČSN 730804 takto:

| PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti, poslední nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny – nevyskytují se Požární stropy – ŽB stropní panely tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou min. tl. 450 mm s požární odolností min. 120 minut v provedení REW |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | ŽB stropní panely tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou tl. min. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 2 je vyhodnocena pro I. stupeň požární bezpečnosti a jednopodlažní objekty dle pol. 13 tab. 10 ČSN 730804 a je provedena s touto požární odolností:

| PÚ 2 – I. stupeň požární bezpečnosti, jednopodlažní objekty |  |
| --- | --- |
| Požární stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Svislé požární pásy a obvodové stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Stěny z betonových systémových prefa prvků tl. 600 mm s požární odolností min. 120 minut v provedení REI – DP1 |

Navržené stavební konstrukce objektů splňují svým provedením požadavky ČSN 730804 dle výše uvedených tabulek (v porovnání s hodnotami uvedenými v ČSN 730821 ed. 2, v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů).

ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty jsou řešeny dle požadavků kap. 10 ČSN 730804. Je uvažována současná evakuace osob schopných samostatného pohybu po rovině.

V objektech je dle ČSN 730818 uvažován výskyt osob takto:

PÚ 1 – 9 osob (skutečný počet max. 6 osob x koeficient 1,5 pro navýšení dle ČSN 730818)

PÚ 2 – 3 osoby (skutečný počet max. 2 osob x koeficient 1,5 pro navýšení dle ČSN 730818)

Únik osob z objektu je zajištěn takto:

Z každého místa PÚ 1 je zajištěn únik osob jednou nechráněnou únikovou cestou dveřmi ve vratech v SV průčelí přímo na volné prostranství. Vzhledem k max. délce cca 13 m a šířce min. 0,8 m je zřejmé, že tato úniková cesta bezpečně vyhoví požadavku ČSN 730804 i bez průkazu výpočtem.

Z každého místa PÚ 2 je zajištěn únik osob jednou nechráněnou únikovou cestou délky cca 11 m a šířce min. 9,0 m otevřeným JZ průčelí přímo na volné prostranství.

Dveře na únikových cestách z PÚ 1 se mohou dle čl. 10.12.3 ČSN 730804 otevírat proti směru úniku.

V objektu budou garáží rozmístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1 a dle Nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti - značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

Vzhledem k charakteru a dispozičnímu uspořádání objektu skladu není nutno řešit rozmístění požárních a bezpečnostních značek a tabulek podle požadavku ČSN ISO 3864-1 a dle Nařízení vlády ze dne 14.11.2001.

Jedna nechráněná úniková cesta z každého objektu vyhovuje svým provedením požadavkům ČSN 730804 – u PÚ 2 viz příloha PBŘ.

# ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Požárně nebezpečný prostor objektu - příloha H ČSN 730804 a § 11 vyhl. č. 23/2008 Sb.

Dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 2 jedná o prostor bez požárního rizika, a proto se požárně nebezpečný prostor dle čl. 9.5.3 ČSN 730804 nestanovuje a dále bude řešen pouze PÚ 1.

Při určování velikosti požárně nebezpečných prostorů je uvažováno s 1.NP objektu jako s požárně uzavřenou plochou (je splněn požadavek na požární odolnost stěn a stropu) a za požárně otevřené plochy jsou uvažovány pouze okna s luxfery a vrata. Velikosti požárně nebezpečných prostorů jsou uvažovány od stěny s otvorem směrem k hranici pozemku, jinému PÚ nebo objektu.

Požárně nebezpečný prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezní hodnoty tepelného toku 18,5 kW/m2 požárně otevřených otvorů - pro 100 % požárně otevřené plochy největšího otvoru na každé straně nebo v závislosti na délce a výšce požárního úseku, procentu požárně otevřené plochy a velikosti požárního rizika PÚ 1. Rozhodující odstupová vzdálenost pro objekt bude brána větší hodnota.

Při stanovení celkové plochy pro výpočet požárně nebezpečného prostoru je dle ČSN 730804 uvažováno umístění požárně otevřených ploch v jednotlivých průčelích tak, aby procento požárně otevřených ploch bylo co nejvyšší. Dle čl. 11.4.9.1 ČSN 730804 je posouzeno i umístění otvorů na fasádě tak, aby okraj dvou posuzovaných požárně otevřených ploch byl větší než součet jejich odstupů násobený hodnotou 0,6.

Pro všechna průčelí je požárně nebezpečný prostor stanoven v odchylném tvaru oproti čl. 11.2.1 ČSN 730804 – v kolmém směru je uvažován celý průmět sálavé plochy (d) a po stranách je použit snižující koeficient Is v závislosti na úhlu odklonu v intervalu 00 – 700 dle Lambertova zákona (mimo okraj požárně otevřené plochy dochází k poklesu hustoty tepelného toku, který záleží na polohovém faktoru Φ, a to úměrně s rostoucím úhlem odklonu  od kolmé roviny - požárně nebezpečný prostor je v bočním směru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdálenosti v kolmém směru) – viz obrázek. Toto vše je vyjádřeno matematickou rovnicí IS = IO . Φ . cos .

Odstupové vzdálenosti vymezující PNP:

d …… odstup v přímém směru od POP

d´…… odstup do stran od POP (d . cos )

PNP…požárně nebezpečný prostor

POP…požárně otevřená plocha

PÚ …..požární úsek

l … délka PÚ

lPOP … délka POP

Odstupové vzdálenosti objektu pro jednotlivá průčelí PÚ 1 uvádí následující tabulka:

Vypočtené odstupové vzdálenosti pro jednotlivá průčelí PÚ 1

===============================================

poř.:  délka :   výška :  otevř. :     procento:    Taue  :   tepelný   :   odstupová

čís.:   stěny :   stěny :  plocha :    ot.ploch:      pruh  :      tok       :   vzdálenost

# :     l[m] :    hu[m] :   [m2]  :       po[%] :       [min] :   [kW/m2]  :        [m]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 14,60 :     4,00 :   48,00 :        82,19 :      45,00 :  108,20 :         7,34 m

2 :   7,50 :     1,50 :   11,25 :      100,00 :      45,00 :  108,20 :         3,56 m

Průčelí 1 – SV strana – troje vrata garáží

Průčelí 2 – JZ strana – tři okna garáží

Výpočet odstupových vzdáleností byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2015 dle ČSN 730804.

Z uvedeného stanovení velikosti požárně nebezpečného prostoru objektu je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

V požárně nebezpečném prostoru objektů se nenachází žádný další objekt či požárně otevřené plochy jiného PÚ nebo objektu. Vlastní objekty se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby ani ve svých požárně nebezpečných prostorech.

# TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Větrání – u skladu přirozené otevřenými stěnami. Přirozené větrání garáže bude dle čl. A.1 ČSN 736058 příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách. Celková plocha větracích otvorů pro jedno stání je minimálně 0,045 m2 (na jedno stání v garážích pro vozidla skupiny 2). Dle čl. A.1.2  ČSN 736058 se polovina plochy větracích otvorů umisťuje u podlahy (spodní hrana otvorů nejvýše 0,5 m nad podlahou) a polovina pod stropem (horní hrana otvorů nejníže 0,3 m pod stropem). Spodní hrana otvorů u podlahy musí být na venkovní straně alespoň 0,3 m nad terénem.

El. instalace, hromosvody – budou řešeny samostatnými projekty dle požadavků příslušných ČSN a správnost jejich provedení bude při kolaudaci doložena výchozími revizními zprávami.

Vytápění – objekty nebudou vytápěny.

# ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektům - je umožněn po stávajících zpevněných komunikacích v okolí objektů. Přístupová komunikace, která vede čl. 13.2.2 ČSN 730804 do vzdálenosti min. 10 m od každého objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 13.3 ČSN 730804 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m).

Nástupní plochy, zásahové cesty – nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou dle ČSN 730804 vyžadovány (jedná se o objekty s požární výškou menší než 12 m).

Vnitřní požární voda - dle čl. I.7.4 ČSN 730804 není v PÚ 1 vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů. Dle čl. 4.4 b1) ČSN 730873 není ani v PÚ 2 vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u PÚ 2 mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873 – viz příloha PBŘ.

Vnější požární voda - je zajištěna z místních zdrojů v rámci dané lokality – z rybníka Chobot s kapacitou více než 10.000 m3 vody ve vzdálenosti cca 50 m od nejvzdálenějšího objektu – vyhovuje požadavkům tab. 1 a 2 ČSN 730873. U rybníka je zpevněná plocha vyhovující svou únosností i pro nákladní automobily (komunikace), a proto lze tuto plochu uvažovat jako čerpací stanoviště dle ČSN 752411 – Zdroje požární vody.

Dle ČSN 730804 a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. budou objekty vybaveny pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji takto:

- PÚ 1 – 3x PHP s hasicí schopností 183B

- PÚ 2 – dle čl. 13.9.1 ČSN 730804 nemusí být objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji – v objektu se nevyskytují žádné hořlavé materiály ani hořlavé stavební konstrukce

PHP budou umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V odůvodněných případech lze hasicí přístroje umístit do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění PHP (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění PHP použije příslušná značka (např. dle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky) umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodné hasební látky.

PHP se umísťují zpravidla na svislé stavební konstrukci nebo, jsou-li k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Z Á V Ě R

Navržené řešení novostavby garáží a skladu posypového materiálu na parc. č. 492, 1542/34 a 1542/24, k.ú. Horní Cerekev respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Pokud budou garáže sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, budou dle § 21 vyhl. č. 23/2008 Sb. vybaveny detektory úniku plynu a účinným větráním.

Příloha: výpočet požárního rizika PÚ 2, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2015 dle ČSN 730804