## Část 1
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
Předmět plnění | počet ks | cena v Kč včetně DPH
Obměna úpravny vody pro centrální sterilizaci | 1
Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení zařízení nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
Podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Obměna úpravny vody pro centrální sterilizaci
instalace nové úpravny ve stávajícím vymezeném prostoru o rozměrech max. 1 900 mm x 4 100 mm s využitím stávajících přípojek úpravny vody
úprava podkladního povrchu (plocha 19 m2 + kanálky 13 bm a fabion 7 bm) tzn. realizace podlahy včetně fabionu ve skladbě (příprava podkladu broušením, provedení 1 - 2 ep. penetrační stěrky se zásypem kř. pískem, provedení tuhého fabionu z plastmalty, provedení barevné ep. stěrky, RAL 7001 - stěrka odolná proti solným koncentrátům) a realizace kanálků včetně nátěrů (očištění kanálků, očištění železných profilů od rzi a natření antikorozním nátěrem, provedení penetrace kanálků, natření kanálků syntetickým nátěrem)
nová záchytná vana o rozměrech min. 1 900 x 4 100 x 150 mm pod celou úpravnou vody z materiálu PP o tloušťce stěny min. 10 mm s výpustí s nátrubkem
úprava vody musí být prováděna pomocí elektrodeionizace |  | X
využití instalační sady pro montáž úpravny vody s využitím potrubního systému, např. Valsir
2 x pískový automat, ovládání hlavy - digitální, časově řízené |  | X
duplexní změkčovač, ovládání hlavy - objemově řízená, vč. solanky min. 200 l
posilovací čerpadlo změkčené vody (frekvenčně řízené) - min. Q = 4 m3/h, H max = 44 m, vč. 2 ks redukčních ventilů
automatický filtr, např. GAC, ovládání hlavy - časově řízeno
náhradní provoz pro případnou odstávku výrobníku pomocí elektrodeionizace |  | X
jemná filtrace 30" , provedení nerez, např. AISI 304 pro filtraci předupravené vody výrobníku s elektrodeionizací
vyrovnávací nádrž výroby o objemu min. 1 000 l včetně příslušenství (2 x napouštění plovák, plovák ochrany suchoběhu, bezpečnostní přepady)
výrobní čerpadlo osazené do samonosné kontrukce, komxitový bílý lak |  | X
výrobník (reverzní osmóza s elektrodeionizací) v samonosné konstrukci, bílý komaxitový lak, o min. výsledném produktu 950 l/hod s plně automatickým provozem
automatický proplach výrobníku při každém startu |  | X
využití odpadní vody s min. zpětnou vazbou 50 % na začátku procesu výrobníku
možnost nastavení výsledného produktu v rozmezí 0,1 uS/cm3 - 5 uS/cm3
zásobní nádrž o objemu min. 1 m3 s kónickým dnem včetně příslušenství (plovák ovládání + ochrana suchoběhu, bezpečnostní přepady)
digitální měřič vodivosti včetně sondy |  | X
distribuční čerpadlo upravené vody, frekvenčně řízené - min. Q = 4 m3/h, H max = 44 m |  | X
senzor signalizace minimální hladiny upravené vody
V ………………………………………………….. dne …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka