Příloha č. 1 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky

Centrum obnovitelných zdrojů energie

Základní popis:

V rámci projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ budou na třech středních školách Kraje Vysočina vybudováno centra obnovitelných zdrojů energie (dále také „OZE“).

Jedná se o tyto střední školy.

Místo realizace: areál VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Město Žďár [795232]

Adresa: ul. Studentská, č. p. 761

Parc. číslo: 3392, 3393 (budova dílen bez č.p.)

Číslo LV: 3842

Místo realizace: areál Střední škola stavební Třebíč

Katastrální území:  Třebíč[769738]

Adresa: Kubišova 1214/9

Parc. číslo: 4569, 2390/1

Číslo LV: 7495

Místo realizace: areál Střední škola stavební Jihlava

Katastrální území: Jihlava [659673]

Adresa: Žižkova 1939/20

Parc. číslo: 4071/1, 4071/3

Číslo LV: 4835

Investor (vlastnické právo) : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

V rámci tohoto projektu je uvažováno s instalací souboru technologií využívajících OZE, jmenovitě solárně termických panelů, solárně fotovoltaických panelů, hydbridního tepleného čerpadla, tepelného čerpadla země/voda s vrtem pro toto tepelné čerpadlo, který je předmětem územního souhlasu. Dále je součástí projektu instalace kogenerační jednotky, akumulačních nádob a zřízení centrálního rozvaděče MaR, kterým budou ovládány a sledovány parametry systému. Jednotlivé technologie jsou dále v tabulkách označeny a popsány jako komponenty 1 - 7. Zařízení bude primárně sloužit, jako experimentální pracoviště pro výuku OZE.

V tabulkách níže („technické podmínky“ jednotlivých částí) jsou uvedeny vždy požadavky na jeden systém. V rámci dodávky je požadováno dodání tří takových samostatných souborů.

Dodavatel bude při realizaci vycházet z projektové dokumentace a z konkrétních podmínek na jednotlivých školách, které si ověří místním šetřením v rámci prohlídky místa plnění. Předpokládané rozmístění technologií je popsáno a zobrazeno v projektech jednotlivých škol. Projekty jsou přílohou tohoto dokumentu. Dodavatel zajistí na své náklady veškeré materiály a práce nutné k zajištění plné funkčnosti dodané technologie.

Systém umožní provádět jak simulaci, tak i reálná požadovaná měření, automatickou archivaci výkonů a ostatních sledovaných ukazatelů. Provozní stavy bude možné uměle ovlivňovat, modifikovat a simulovat jak u jednotlivých zařízení samostatně, tak i v jejich kombinacích. Měřitelná budou zejména tato vstupní a výstupní data: vstupní a výstupní teploty primárních a sekundárních médií, jejich průtoky, příkony, intenzita slunečního záření, spotřeby, množství vyprodukované elektrické a tepelné energie. Data budou měřena při různých provozních stavech a venkovních klimatických podmínkách.

| Požadavky | Skutečné parametry zařízení *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| Systém splňuje výše uvedená očekávání. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |

Komponenta č. 1 – Centrální řídící systém

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty  č. 1 veřejné zakázky. Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v levém sloupci tabulky. Uchazeč vyplní pravý sloupec tabulky dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k cenové nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem bude jako příloha č. 1 smlouvy připojena tabulka v rozsahu “Základní popis“, „Technické podmínky“ této komponenty.

Centrální řídící systém

Základní popis:

Dispečerské PC s vizualizací a s rozšířením na dalších 10 pracovišť. Jednotlivé součásti souboru budou vzájemně propojeny, budou mezi sebou komunikovat prostřednictvím softwaru tak, aby byla zajištěna jejich maximální efektivita. Systém bude umožňovat měření klíčových hodnot, regulovat a simulovat provozní stavy a v závislosti na tom vyhodnocovat a porovnávat efektivitu a ekonomiku a dopady provozu jednotlivých zdrojů.

Pro vizualizaci monitorování a ovládání procesů bude dodán níže specifikovaný vizualizační software.

Součástí dodávek bude rozvaděč měření a regulace MaR. Rozvaděč bude obsahovat prvky pro ovládání a napájení všech akčních členů technologie. V rozvaděči MaR bude instalován modulární řídící systém, který bude obsluhovat analogové a binární vstupy a výstupy. Dále  bude v rozvaděči instalována napájecí a vyhodnocovací jednotka dvoustupňových detektorů úniku plynu, pojistkové svorky, jistící prvky, svorky pro připojení kabelů, el. zásuvka 230V, 10A.

Řídící modulární systém, bude sestaven z  řídící jednotky CPU a modulů odporových analogových vstupů Ni1000, modulů analogových vstupů 0-10V a 4÷20mA AI, modulů analogových výstupů AO 0-10V, modulů binárních vstupů DI a modulů binárních výstupů DO. Řídící systém zajistí automatizaci dodané technologie.

Dodavatel musí prokázat formou licenčního ujednání, že má právo k užití vizualizačního řídícího systému a poskytnout odběrateli bezúplatnou, množstevně i místně neomezenou licenci k dodanému software.

Zařízení musí být dodáno jako kompletně funkční pracoviště včetně potřebného hardware a software vybavení a musí zaručovat bezproblémový provoz v laboratořích školy.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulky dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti | Skutečné parametry zařízení *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání | Ano - ne |
| 2 | Součástí dodávky dispečerského pracoviště musí být stolní PC, který je vybaven procesorem o výkonu minimálně 4100 bodů v programu Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net), s minimálně 8 GB RAM, pevným diskem o velikosti minimálně 1000 GB, 7200rpm, DVD+/-RW mechanikou včetně vypalovacího software. Case zdroj minimálně 400W, účinnost min. 80%, síťová karta alespoň 10/100/1000 stačí integrovaná, zvuková karta stačí integrovaná. Case bude provedeno ve svislém uspořádání, veškeré perforované části budou ve vnitřní části chráněny prachovým filtrem, celkem minimálně 6 USB (z toho alespoň 2x USB 3.0, 2x front USB) Stolní PC musí být osazeno 64 bit operačním systémem. Na PC musí být nainstalován a zprovozněn software pro vizualizaci monitorování a ovládání procesů komponent 2 - 7. Pro zpracování vstupních a výstupních dat ze speciálního software řídícího PC uchazečem nabízeného vizualizačního systému, který je součástí dodávky, budou jednotlivé školy používat vlastní aplikace, které v cílových jednotlivých školách plnohodnotně pracují a mezi sebou komunikují pod operačním systémem Microsoft Windows. Uchazečem nabízený operační systém dodaný na řídícím PC proto musí umožňovat instalaci a bezproblémovou funkčnost jednotlivými školami používaných aplikací. K PC bude dodán displej minimálně 24“, rozlišení obrazovky minimálně FullHD 16:9, 1920x1080, 1000:1, matný povrch, doba odezvy <= 5ms, svítivost minimálně 250 cd/m2, minimálně DVI + VGA, repro, sluchátkový výstup, kabel DVI součástí dodávky Myš USB laserová s kolečkem, rozlišení minimálně 1600 dpi, drátová Klávesnice s numerickou částí, připojení USB, drátová Bude dodána barevná laserová tiskárna minimálně A4, 16/4 ppm, USB 2.0, LAN, WiFi. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 3 | Součástí dodávky studentských pracovišť bude 10ks notebooků dále jen NB, které budou vybaveny procesorem o výkonu minimálně 3231 bodů v programu Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net), s minimálně 4 GB RAM, pevným diskem o velikosti minimálně 500 GB, 5000rpm, DVD+/-RW mechanikou včetně vypalovacího software, LCD minimálně 15“. NB musí být osazeny 64 bit operačním systémem. Na NB musí být nainstalován a zprovozněn software umožňující používání vizualizačního software instalovaného na řídícím PC. Pro zpracování vstupních a výstupních dat ze speciálního software řídícího PC uchazečem nabízeného vizualizačního systému, který je součástí dodávky, budou jednotlivé školy používat vlastní aplikace, které v cílových jednotlivých školách plnohodnotně pracují a mezi sebou komunikují pod operačním systémem Microsoft Windows. Uchazečem nabízený operační systém dodaný na řídícím PC proto musí umožňovat instalaci a bezproblémovou funkčnost jednotlivými školami používaných aplikací. Ke každému NB bude dodána, myš USB laserová s kolečkem, rozlišení minimálně 1600 dpi, drátová. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 4 | Vizualizační software instalovaný na dispečerský PC bude dodán s neomezenou velikostí aplikace, web serverem, s runtime klíčem, s minimálně 10 FullClient licencemi přístupu. Kdy klient bude mít podle nastaveného oprávnění přístup k prohlížení technologie, trendů, archivů, alarmů/eventů. Vizualizace zobrazuje stavy technologie a hodnoty jak snímačů teplot, tlaků, tak měřičů tepla v reálném čase na komponentech 2-7. Vizualizace archivuje všechny tyto stavy tech. a snímané hodnoty s periodou vzorkování min. 5s po dobu minimálně 5 let. Software vizualizace umožní číst, zobrazovat, tisknout a exportovat archivované hodnoty a stavy technologie. Data bude možno zobrazovat jak v tabulkách, tak v grafech. Data pro další zpracování bude možno exportovat v tabulkových souborech. Dodaný vizualizační software bude splňovat minimálně úroveň SCADA/HMI. Vizualizace bude přístupná přes webové rozhraní, kdy v nejnižším stupni oprávnění přístupu bude možno pouze sledovat stav technologie, v dalších stupních oprávnění bude dle dohody umožněno měnit parametry nastavení technologie, archivů, grafů atd. Součástí dodávky bude monitor (viz položka 2), který bude sloužit pro prezentaci aktuálnío stavu technologie. Bude dodán rozvaděč měření a regulace dále jen MaR. Rozvaděč bude obsahovat prvky pro ovládání a napájení všech akčních členů technologie. V rozvaděči MaR bude instalován volně programovatelný modulární řídící systém, který bude obsluhovat analogové a binární vstupy a výstupy. Dále bude instalována napájecí a vyhodnocovací jednotka dvoustupňových detektorů úniku plynu, pojistkové svorky, jistící prvky, svorky pro připojení kabelů, el. zásuvka 230V, 10A. Bude dodán rozvaděč elektro RM, kde budou silově připojeny všechna dodaná technologická zařízení. Rozvaděč bude napájen z hlavního rozvaděče budovy. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) Software požadavek splňuje: ano – ne *) Software požadavek splňuje: ano – ne *) Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 5 | Všechny zdroje tepla/chladu + deskový výměník napojený na sekundární akumulační nádrž, budou osazeny měřiči tepla, které budou komunikovat s vizualizačním software prostřednictvím komunikační linky M-BUS. Použité snímače teploty budou mít snímací stonky a jímky v nerezovém provedení, budou s odporovým výst. Ni1000/6180, nebo proudovým výstupem 4-20mA nebo vyšším. Použité snímače tlaků budou mít snímací části v nerezovém provedení, budou s výstupem 0-10V, nebo 4-20mA. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 6 | Dodavatel má právo, formou licenčního ujednání, k užití díla a poskytnout odběrateli bezúplatnou, množstevně i místně neomezenou licenci k dodanému zařízení. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 7 | Licenční ujednání je přílohou technických podmínek. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |

Komponenta č. 2 – Solární fotovoltaické  panely

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 2 veřejné zakázky. Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v levém sloupci tabulky. Uchazeč vyplní pravý sloupec tabulky dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k cenové nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem bude jako příloha č. 1 smlouvy připojena tabulka v rozsahu “Základní popis“, „Technické podmínky“ této komponenty.

Solární fotovoltaické  panely

Základní popis:

Solární fotovoltaické panely budou sloužit k výrobě elektřiny pro provoz instalovaných zařízení centra. Součástí je implementace do celého systému. Veškerá vyrobená elektrická energie bude spotřebována v technologii OZE, Pokud nastane stav, kdy nedokáže technologie OZE veškerou vyrobenou energii spotřebovat, budou automaticky připojeny elektrická topná tělesa v akumulačních nádržích a přebytečná elektrická energie bude takto spotřebována. Tímto bude zamezeno dodávce elektrické energie do distribuční elektrické sítě.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: |  | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání. |  | ano – ne *) |
| 2 | Celkový požadovaný instalovaný výkon min. 8 kW. |  | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
| 3 | Fotovoltaický panel | Nominální výkon: min 235Wp | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Minimální účinnost panelu: min. 19% | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Antireflexní sklo | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 4 | Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou, která automaticky odpojí solární generátor při podpětí, přepětí, podfrekvenci, nadfrekvenci a při impedanci sítě větší než 0,5 Ω. Hodnoty těchto veličin jsou programovatelné. |  | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 5 | Součástí jsou prvky měření vyprodukované energie. Střídače jsou doplněny o datový výstup ke komunikaci s PC pro sběr dat ze střídačů. |  | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 6 | Veškeré elektrické části použitých zařízení musí pracovat na běžné napětí 230V/400V. |  | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 7 | Součástí je implementace do celého systému dle technologického schématu. |  | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 8 | Pro uzemnění systému bude využitý stávající zemnící systém objektu. |  | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 9 | Bude instalována přepěťová ochrana se zvýšenou ochranou proti atmosférickému přepětí na DC straně. |  | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 10 | Bude využita stávající bleskosvodná ochrana , panely budou umístěny v ochranném prostoru této jímací soustavy, |  | požadavek splňuje: ano – ne *) |

- Komponenta č. 3 – Solární termické panely

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 3 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulky “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k cenové nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem bude jako příloha č. 1 smlouvy připojena tabulka v rozsahu “Základní popis“, „Technické podmínky“ této komponenty.

Solární termické panely:

Základní popis:

Solární termické panely, budou, pro možnost porovnání, v deskovém a trubicovém provedení. Vyprodukovaná energie ukládána do akumulační nádoby sekundární části systému (část č.7) a do akumulační nádoby sloužící jako primární zdroj hybridního tepelného čerpadla. Vyprodukovanou energii bude také možné využít pro regeneraci vrtu tepelného čerpadla země-voda a vyhodnocování přínosu tohoto systému v daném zapojení.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: |  | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání. |  | ano – ne *) |
| 2 | Minimální celková instalovaná absorbční plocha termických panelů - 20m2 v poměru provedení 50:50 (deskové/trubicové) |  | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
| 3 | Deskové solární termické panely (2ks) | Zadní stěna z nekorozivního materiálu | ano – ne *) |
|  |  | Plocha absorbéru min. 5,0 m2 |  |
|  |  | - Min. 50mm izolace z minerální vaty | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - stranová izolace min. 14mm | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - vysoceselektivní absorbér , tlakově odzkoušený | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | - zakrytí prismentizovaným solárním sklem tloušťky min. 2,3 mm s vysokou prostupností světla | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - solární absorpce min. 94% | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - termická emise max. 6% | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - odolnost vůči přehřívání, stagnace min. 210 °C | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
| 4 | Trubicové solární termické panely (7ks) | konstrukční typ trubicový, vakuový | požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | - pohltivost slunečního záření min. 90 % | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - emisivita max. 9 % | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - Hrubá plocha kolektoru: min. 2,60m2 |  |
|  |  | - Plocha apertury: min. 1,40 m2 |  |
|  |  | - maximální pracovní tlak min. 6 bar | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - maximální pracovní teplota min.115°C | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - stagnační teplota min. 220°C | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - Borosilikátové, sklo tloušťka min. 1,8 mm, propustnost min. 92 % | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | - absorbér vakuum | požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | - sběrné trubky izolované minerální vatou min. 20 mm | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
| 5 | Akumulační nádoba, minimální požadované vlastnosti: | provozní tlak max. 6 Bar | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | provozní teplota max. 95°C | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Min. Objem 5 m3 | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Izolace min. 100mm | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Nádrž bude vybavana odpovídajícím počtem přírub pro správnou funkci celého systému. | požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Materiál ocel S235 JRG2 s povrchovou úpravou nebo lepší | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 6 | Propojovací potrubí mezi panely a nádrží | Požadovaný materiál - měď | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 7 | Oběhová čerpadla | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | technologie ECM | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Rozšířena přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumetace | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 8 | Oddělovací deskové výměníky | Vyrobeny z ušlechtilé oceli, deskové pájené | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumetace | požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Výměníky jsou opatřeny izolací | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 9 | Pro uzemnění systému bude využitý stávající zemnící systém objektu. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 10 | Bude instalována přepěťová ochrana se zvýšenou ochranou proti atmosférickému přepětí na DC straně. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 11 | Bude využita stávající bleskosvodná ochrana, panely budou umístěny v ochranném prostoru této jímací soustavy, |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 12 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |

Komponenta č. 4 – Hybridní tepelné čerpadlo

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 4 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulky “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k cenové nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem bude jako příloha č. 1 smlouvy připojena tabulka v rozsahu “Základní popis“, „Technické podmínky“ této komponenty.

Hybridní tepelné čerpadlo

Základní popis:

Hybridní tepelné čerpadlo se dvěma primárními okruhy zvýší efektivitu solárního systému s pomocí akumulační nádoby solárního termického systému, kdy pracuje jako tepelné čerpadlo voda-voda. Druhým primárním okruhem je vzduchový výparník – vzduch-voda. Je osazeno vlastní řídící jednotkou, která bude kompatibilní s nadřazeným systémem. Řídící jednotka porovnává teploty zdrojů a vyhodnocuje, se kterým bude v danou chvíli nejefektivnější.

Tepelné čerpadlo bude v kompaktním vnitřním provedení.  Vzduch na výparník bude přiváděn vzduchotechnickým potrubím vyústěným vně objektu a bude zajištěno, aby hlučnost splňovala hygienické limity. Tepelné čerpadlo bude také možno provozovat pouze jako tepelné čerpadlo vzduch-voda, aby bylo možné porovnání se systémem země-voda, protože tyto dva typy se v praxi vyskytují nejčastěji.

Bude napojeno na akumulační nádobu sekundárního okruhu systému - řešen v části č. 7 těchto tech. podmínek, pro možnost plynulého samostatného provozu. Součástí je implementace do celého systému.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: |  | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání |  | ano – ne *) |
| 2 | Hybridní tepelné čerpadlo | Minimální tepelný výkon A7/W35 9,7 kW | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Maximální příkon A7/W35 2,4 kW | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | COP min A7/W35 4,2 | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Minimální tepelný výkon A2/W35 8,5 kW | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Maximální příkon A2/W35 2,5 kW | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | COP min. A2/W35 3,3 | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Maximální proud 9 A | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Výstupní teplota topné vody min. 60°C | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Minimální provozní teplota -30°C | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Pro zajištění kvality pořizovaného zařízení budou požadované výkonové parametry dle normy EN 14511 | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Typ kompresoru Scroll | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Kompresor pracuje s EVI technologií | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Je osazeno vlastní řídící jednotkou, která bude kompatibilní s nadřazeným systémem. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Předpokládaná životnost kompresoru min. 25 let. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Protihlukový kryt kompresoru určený výrobcem kompresoru. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Dvojité uložení kompresoru | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 3 | Vzduchotechnické potrubí bude vyvedeno vně objektu |  | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 4 | Zakončení bude opatřeno prvky ochrany proti dešti a zabraňující vniknutí drobných hlodavců. |  | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 5 | Tepelné čerpadlo je také možno provozovat pouze jako tepelné čerpadlo vzduch-voda. |  | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 6 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu. |  | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 7 | Zařízení splňuje hygienické limity. Měření bude doloženo po instalaci |  | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 8 | Oběhová čerpadla | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Technologie ECM | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Rozšířena přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumetace | Požadavek splňuje: ano – ne *) |

Komponenta č. 5 – Tepelné čerpadlo země-voda

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 5 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k cenové nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem bude jako příloha č. 1 smlouvy připojena tabulka v rozsahu “Základní popis“, „Technické podmínky“ této komponenty.

Tepelné čerpadlo země-voda

Základná popis

Tepelné čerpadlo země-voda bude využívat geotermální energii pomocí vertikální zemního výměníku. Vrt bude možné regenerovat, viz. solární termické panely. Systém také bude moci pracovat v režimu chlazení, například při pasivním nebo aktivním chlazení, nebo maření přebytečného tepla. Pro odpovídající porovnání bude mít zařízení stejný typ kompresoru jako hybridní tepelné čerpadlo.

Na sekundární straně  bude využívat akumulační nádobu sekundárního okruhu systému - řešen v části č. 7 těchto tech. podmínek, pro možnost plynulého samostatného provozu. Součástí je implementace do celého systému.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: |  | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání |  | ano – ne *) |
| 2 | Tepelné čerpadlo | Minimální tepelný výkon B0/W35 8,4 kW | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Maximální příkon B0/W35 2,1 kW | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | COP min. B0/W35 4,3 | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Maximální proud max. 9 A | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Výstupní teplota topné vody min. 60°C | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Pro zajištění kvality pořizovaného zařízení budou požadované výkonové parametry dle normy EN 14511 | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Typ kompresoru Scroll | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Kompresor pracuje s EVI technologií | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Je osazeno vlastní řídící jednotkou, která je kompatibilní s nadřazeným systémem. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Předpokládaná životnost kompresoru min. 25 let. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Protihlukový kryt kompresoru určený výrobcem kompresoru. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Dvojité uložení kompresoru | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | TČ je na systém připojeno přes pružné kompenzátory vibrací | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 3 | Vrt | Minimální hloubka 140 m. | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Vystrojení sondou, z materiálu PE-RT 4x32mm z materiálu s teplotní odolností až do 95°C | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | tělo sondy a vratné U koleno ze stejné suroviny | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | průměr sondy do 110 mm pro duplexní d 32 mm | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | minimální průtokový odpor splňující požadavky VDI 4640 | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Vrt bude v celé délce vyplněn speciální injektážní směsi k zajištění tepelné vodivosti. | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
| 4 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu. |  | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 5 | Propojovací potrubí s tepelným čerpadlem bude z materiálu odpovídajícího materiálu sondy. |  | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
| 6 | Oběhová čerpadla | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | technologie ECM | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Rozšířeno přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumetace | Požadavek splňuje: ano – ne *) |

Komponenta č. 6 – Kogenerační jednotka

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 6 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry stroje“ a „Požadovaná výbava stroje je součástí nabídky“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k cenové nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem bude jako příloha č. 1 smlouvy připojena tabulka v rozsahu “Základní popis“, „Technické podmínky“ této komponenty.

Kogenerační jednotka

Základná popis

Kogenerační jednotka je kombinovaný energetický zdroj produkující teplo a elektřinu spalováním plynu.

Bude napojena na akumulační nádobu sekundárního okruhu systému - řešen v části č. 7 těchto tech. podmínek, pro možnost plynulého samostatného provozu. Součástí je implementace do celého systému a příprava na možné budoucí připojení do stávající energetické soustavy školy.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: |  | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 2 | Kogenerační jednotka | Jednotka je tvořena soustrojím motor-generátoru, kompletním tepelným zařízením, včetně elektrorozvaděče umožňující paralelní chod se sítí 400V/50Hz. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Teplovodní okruhy jsou přizpůsobeny teplotnímu spádu min, 20K. | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Jmenovitý elektrický výkon min. 7 kW | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Maximální tepelný výkon min. 17 kW | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Příkon v palivu max. 27 kW | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Účinnost elektrická min. 26% | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Účinnost tepelná min. 62% | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Účinnost celková min. 92% | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | vodou chlazený elektrický generátor. | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Motor pracuje v kogenerační jednotce v ideálních podmínkách při konstantních 1500 otáčkách za minutu | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Jednotka je určena ke spalování zemního plynu. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Veškeré prvky jsou zastavěny pod protihlukovým krytem. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Neventilovaná kapota umožňující využití sálavého tepla z motoru | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | vodou chlazený elektrický generátor | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Motor pracuje v kogenerační jednotce při konstantních 1500 otáčkách za minutu. | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 3 | KJ je dodávána včetně samostatného tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ odstavující kogenerační jednotku z provozu manuálně. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 4 | Zařízení splňující protihlukové normy vzhledem k umístění systému. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 5 | Součástí je implementace do celého systému dle technologického schématu. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 6 | Spaliny jsou odváděny samostatným kouřovodem a komínem, v odpovídajícím nerezovém provedení, po fasádě nad střechu objektu. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |

Komponenta č. 7 – Sekundární okruh systému

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 7 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry stroje“ a „Požadovaná výbava stroje je součástí nabídky“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k cenové nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem bude jako příloha č. 1 smlouvy připojena tabulka v rozsahu “Základní popis“, „Technické podmínky“ této komponenty.

Sekundární okruh systému

Základná popis

Všechny zdroje budou na sekundární straně napojeny  na tlakovou akumulační nádobu. Nádoba zajistí možnost provozu a práce na jednotlivých systémech a to jak samostatně, tak i v různých kombinacích. Prováděno bude měření rozvrstvení teplot a vliv různých provozních stavů. Na akumulační nádrž bude napojen deskový výměník o výkonu odpovídajícím případnému požadavku na předání výkonu ze systému. K akumulačním nádobám bude napojen suchý chladič, který bude zajišťovat ochlazování vody v systému tak, aby nemohlo dojít k jejich přehřátí a ohrožení bezpečnosti a funkčnosti systému.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: |  | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání |  | ano – ne *) |
| 2 | Akumulační nádoba, minimální požadované vlastnosti: | provozní tlak max. 6 Bar | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | provozní teplota max. 95°C | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Min. Objem 2,5 m3 | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Izolace min. 100mm | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Nádrž bude vybavana odpovídajícím počtem přírub pro správnou funkci celého systému. | požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  | Materiál pláště: S235 JRG2 | Materiál ocel S235 JRG2 s povrchovou úpravou | požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 3 | Suchý chladič | Chladící výkon min.: Qc=22kW při teplotě vzduchu 32°C a spádu 55/35°C, glycol.1m3/h | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Plynulá regulace ot.včetně řídícího členu, EC motor | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 4 | Oběhová čerpadla | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | technologii ECM | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Rozšířeno přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumetace | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 5 | Oddělovací deskové výměníky | Vyrobeny z ušlechtilé oceli, deskové pájené | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumetace | požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečný parametr: |
|  |  | Výměníky jsou opatřeny izolací | Požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 6 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu. |  | Požadavek splňuje: ano – ne *) |