| - 1 | - 1.01 | - Zařízení č. 1 – Větrání centrálních šaten - Klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem - provedení vnitřní podlahové – přívod + odvod - Napojovací hrdla čtvercová 1200 x 500 - sání – filtrace F7 + odvod - filtrace M5 - rotační výměník – účinnost teplotní 81,6 %, celkový výkon zimní 69,45 kW - odvodní EC vent. – průtok vzduchu 7200 m3/h - tlakový výkon externí cca 250 Pa - el. příkon 1,79 kW, 400 V, 50 Hz - přívodní EC vent. – průtok vzduchu 7200 m3/h - tlakový výkon externí cca 480 Pa - el. příkon 2,41 kW, 400 V, 50 Hz - vodní ohřívač, výkon 10,89 kW, průtok vody 80/60°C - 0,468 m3/h se směšovacím uzlem SUV - včetně 2 ks klapek se servopohony (rozměry klapek 1200x500), včetně 4 ks pružných manžet a nutného příslušenství - včetně regulátoru jednotky s rozvaděčem, ovladače, externí komunikace MODBUS pro ovládání z MaR, nominální příkon 3,1 kW, napájecí napětí 3x400V+N+PE, 50/60Hz, 3x16A, 5,198 kW - včetně čidel, montáže, případného odvodnění, dopravy, uvedení do provozu (dodávka jednotky je navržena ve dvou kusech) | - kpl | - 1 |  | - 504 | - 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1.02 | - Tlumič hluku Greif - GE 200 x 500 x 1000 ( l = 1 m ) | - ks | - 6 |  | - 30 | - 180 |
| - 3 | - 1.03 | - Vyústka obdélníková odvodní s upevňovacím rámečkem – 1A - 560 x 280 S/UR/R1, TPM 015/01 | - ks | - 9 |  | - 4 | - 36 |
| - 4 | - 1.04 | - Požární klapka FDMA 900x315 – xx, TPM 018/01 - Typ provedení bude upřesněn podle stávajícího zařízení, nebo podle nového požárního řešení stavby | - ks | - 2 |  | - 32 | - 64 |
| - 4 | - 1.04 | - Požární klapka FDMA 1200x315 – xx, TPM 018/01 - Typ provedení bude upřesněn podle stávajícího zařízení, - nebo podle nového požárního řešení stavby | - ks | - 1 |  | - 40 | - 40 |
| - 5 | - 1.05 | - Textilní přívodní vyústka Příhoda, včetně uchycovacího AL profilu, pro 4235 m3/h, dle nab. č. NA242183 – pozice 1 – H600/5500 F(PS/STA)B/PMS-8AL/LGO+DSH600x315-600/450 | - ks | - 1 |  | - 9 | - 9 |
| - 6 | - 1.06 | - Textilní přívodní vyústka Příhoda, včetně uchycovacího AL profilu, pro 2965 m3/h, dle nab. č. NA242183 – pozice 2 – H600/4000 F(PS/STA)B/PMS-8AL/LGO+DSH600x315-600/450 | - ks | - 1 |  | - 7 | - 7 |
| - 7 | - 1.07 | - Vyčištění a repase stávajícího odsávacího potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně případné úpravy, včetně tvarovek a příslušenství do obvodu 2630 | - bm | - 6 |  | - --- | - --- |
| - 8 | - 1.08 | - Pomocný hutní materiál na výrobu podpěr, závěsů, konzol při montáži podle místních poměrů | - kg | - 30 |  | - --- | - 30 |
| - 9-15 | - 1.09 až 1.15 | - Volné - neobsazeno |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 1.16 | - Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně tvarovek a příslušenství, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu: sací a přívodní trasa - do obvodu 2630 / 30 % tvar - do obvodu 3500 / 30 % tvar | - bm - bm | - 4 - 5 |  | - 29 - 38 | - 116 - 190 |
|  |  | - Souhrn potrubí pol. 1.16 |  |  |  |  | - 306 |
| - 17 | - 1.17 | - Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně tvarovek a příslušenství, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu: odsávací a výfuková trasa - do obvodu 1890 / 20 % tvar - do obvodu 2630 / 30 % tvar - do obvodu 3500 / 100 % tvar | - bm - bm - bm | - 34 - 38 - 4 |  | - 19 - 29 - 38 | - 646 - 1102 - 152 |
|  |  | - Souhrn potrubí pol. 1.17 |  |  |  |  | - 1900 |
|  |  | - Zařízení č. 1 celkem |  |  |  |  | - 3076,- |

| - 18 | - 2.01 | - Zařízení č. 2 - Demontáže stávajícího zařízení - - bloková klimatizační jednotka BDK 2-020 včetně příslušenství - - sací potrubí z pozink. plechu sk. I s regulační klapkou 630x400 do obvodu 2630 mm - - přívodní a odsávací potrubí z pozink. plechu sk. I - do obvodu 1050 mm - do obvodu 1500 mm - do obvodu 2630 mm - do obvodu 3500 mm - - průmyslová vyústka přívodní 280x140 - - průmyslová vyústka odsávací 400x200 - - požární klapka PKK 90 – 500x315 - - vložka tlumiče hluku 200x310/10000 - - axiální ventilátor do potrubí APP 315 - (zvětšení stavebního prostupu pro vent. na rozměr 500x500) (případná repase a úprava zařízení) | - ks - bm - bm - bm - bm - bm - ks - ks - ks - ks - ks | - 1 - 1 - 5 - 15 - 2 - 4 - 8 - 6 - 1 - 6 - 2 |  | - 200 - 29 - 10 - 15 - 29 - 38 - 2 - 3 - 16 - 18 - 25 | - 200 - 29 - 50 - 225 - 58 - 152 - 16 - 18 - 16 - 108 - 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Demontáže celkem |  |  |  |  | - 922,- |
| - 19 | - 3 | - Zařízení č. 3 - Požární izolace vzt. potrubí s odolností EI 30 minut (bude upřesněno požárním specialistou) - (potrubí odsávací, výfukové, přívodní - pol. 1.16 a 1.17) Vnitřní prostor. - Montáž jednovrstvé izolace včetně případné mont. výztuh a příchytek deskami a rohožemi teplota cca 10 až 30 °C - Plochy rovné : - Miner. čedičová plsť 75 kg/m3 – desky Technorock 75 ALS - s AL polepem tl. 4 cm - včetně upevňovacího materiálu a příslušenství - Přesun hmot | - m2 - t | - 3 - 0,009 |  | - 3 | - 9 |
|  |  | - Izolace požární celkem |  |  |  |  | - 9,- |