Zdravotně technické instalace

Název akce:	GYMNÁZIUM JIHLAVA-VESTAVBA UČEBEN V PŮDNÍM PROSTORU -

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zak.číslo : 	 17-23-PS

Investor :	Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Jihlava, 02/2025					 Vypracoval: Jindřich Hintenaus

1. Úvod

Dokumentace popisuje vestavbu do krovu, vybudování nových specializovaných učeben pro objekt Gymnázia Jihlava.

2. Vnitřní kanalizace

V objektu je navržena kanalizace splašková a dešťová.

Splašková kanalizace odvádí připojovacím potrubím kanalizace (v min.spádu 3%) odpadní vody od zařizovacích předmětů v objektu ke svislým stoupacím potrubím v podkroví. Stávající stoupací potrubí jsou napojeny na ležatou kanalizaci pod podlahou 1.NP/1.PP.

Splašková kanalizace bude odvětrána nad střechu ventilačními hlavicemi. Ventilační hlavice jsou součástí střešní krytiny v rámci stavební části dokumentace.

Dešťové vody ze střech jsou odváděny venkovními dešťovými svody do stávajících lapačů nečistot, které jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.

Výpočet znečištění – viz spotřeba vody:

Jedná se o vybudování nových specializovaných učeben, nedojde k navýšení množství žáků ani zaměstnanců školy, z toho důvodu zůstává odtok odpadních vod a spotřeba vody stávající bez navýšení.

3. Vnitřní vodovod

Jedná se o vestavbu specializovaných učeben a sociálního zázemí do prostoru krovu školy. Nová umyvadla pro kabinety učitelů a umyvadla a výlevka pro sociální zázemí budou vybaveny ohřívači teplé vody pro lokální ohřev vody. Rozvod vody bude proveden v podlahách nebo s konstrukce příček k jednotlivým výtokům.

Na chodbě u schodiště bude osazen nový hydrant typu D19 s tvarově stálou hadicí délky 30m. Napojení na vodu bude u užitkového rozvodu vody, u napojení bude umístěn uzávěr vody se zpětnou klapkou.

Přívod vody do podkroví bude přiveden ze stávajícího vodovodního potrubí o patro níže.

Výpočet spotřeby vody:

Nedojde k navýšení spotřeby vody, nebude navýšen počet žáků ani učitelů, jedná se pouze o vybudování nových specializovaných učeben.

Ohřev vody bude lokální pomocí elektrických ohřívačů vody.

4. Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou specifikovány investorem a architektem nejpozději před samotnou realizací.

5.Izolace

Izolace vodovodu – pěnový PE – tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost ( - 65 až + 90°C )

Studená voda – veškeré dimenze - tl. iz. 13 mm

Teplá voda		-  20x2,8 mm – tl. iz. 20 mm

-  25x3,5 mm – tl. iz. 20 mm

6. Vnitřní plynovod

V rámci akce bude vyhotoveno nové venkovní ocelové schodiště, které bude umístěno u fasády objektu. Sloupy schodiště bude osazeno na železobetonových patkách. V místě schodiště je vedeno stávající vedení areálového STL rozvodu plynu. Stávající uzávěr plynu na fasádě bude přemístěn mimo konstrukci nového schodiště tak, aby rozvod plynu byl minimálně 1,0m od konstrukce schodiště. Od nového uzávěru plynu bude potrubí přepojeno na stávající rozvod plynu v objektu.

7. Ochrana proti požáru

Dle ČSN 730802 musí být veškeré prostupy kanalizačního a vodovodního potrubí požárně dělícími konstrukcemi utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti max. C1 a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, nepožaduje se požární odolnost vyšší než 60 minut.

Plastové potrubí kanalizace a vody o větším průměru než 50 mm včetně, vedené volně přes požárně dělící konstrukce bude opatřeno požárně ochrannými manžetami u stropu a na obou stranách stěny. Ostatní plastové (průměr menší než 50 mm) a ocelové potrubí utěsnit protipožárním tmelem.

8. BOZ

Při dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem, především zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. nemůže dojít k ohrožení zdraví pracovníků. Odborné práce musí provádět pracovníci, kteří jsou vyučeni nebo odborně zaškoleni. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy.

Při realizaci projektu je nutné používat pouze takové výrobky, které splňují požadavky Zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky (prokázání shody s požadavky norem a předpisů).

Veškeré instalace musí být provedeny dle platných norem při dodržení technických podmínek a technologických postupů daných výrobců.