## KAPSOVÉ a HEPA FILTRY
Příloha č. 3 Technická specifikace předmětu plnění
ZMR-2025-11 Dodávka kapsových a HEPA filtrů pro vzduchotechniku
Předpokládaná a maximálně přípustná cena za CELÝ předmět plnění: 2 250 000 Kč bez DPH
| - žluté pole vyplní dodavatel |  |  | - tučně vyznačen atypický rozměr - zadavatel trvá na přesné velikosti
| - oranžové pole se vyplní automaticky |  |  | * hloubka kapsy - povolená odchylka +/- 10 %
| - hodnocená cena |  |  | fialově označené pole | požadavek na certifikaci EUROVENT
| Číslo položky | Popis a materiál | Minimální třída filtrace dle ČSN EN ISO 16890 | Materiál rámečku | Název/typové označení produktu | Rozměr ŠxVxH* (mm) | Minimální počet kapes | Nabízený počet kapes | Nabízená třída filtrace dle ČSN EN ISO 16890 | Počet ks | Cena za 1 ks bez DPH V Kč | Sazba DPH v % | Cena celkem bez DPH v Kč | Cena celkem s DPH v Kč
| 1 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. Coarse 60% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 500 | 6 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
| 2 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. Coarse 60% | kov nebo pozink |  | 287 x 592 x 500 | 3 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
| 3 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 450 | 8 |  |  | 120 |  |  | 0 | 0
| 4 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 500 | 8 |  |  | 120 |  |  | 0 | 0
| 5 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 550 | 8 |  |  | 120 |  |  | 0 | 0
| 6 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 600 | 8 |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
| 7 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 650 | 8 |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
| 8 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 287 x 592 x 500 | 4 |  |  | 80 |  |  | 0 | 0
| 9 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 287 x 592 x 600 | 4 |  |  | 80 |  |  | 0 | 0
| 10 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 287 x 287 x 500 | 4 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
| 11 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM10 60% | kov nebo pozink |  | 897 x 287 x 500 | 4 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
| 12 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 500 | 8 |  |  | 90 |  |  | 0 | 0
| 13 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 550 | 8 |  |  | 120 |  |  | 0 | 0
| 14 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 600 | 8 |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
| 15 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 592 x 592 x 650 | 8 |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
| 16 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 287 x 592 x 530 | 4 |  |  | 40 |  |  | 0 | 0
| 17 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 287 x 592 x 600 | 4 |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
| 18 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 287 x 287 x 550 | 4 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
| 19 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 897 x 287 x 300 | 10 |  |  | 40 |  |  | 0 | 0
| 20 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 897 x 287 x 500 | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
| 21 | Kapsový filtr, syntetický materiál | min. ePM1 80% | kov nebo pozink |  | 897 x 287 x 600 | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
| CELKEM | [8 empty] | 1560 |  |  | 0 | 0
|  | Počáteční tlaková ztráta u HEPA filtrů je 150 Pa | Počáteční tlaková ztráta u HEPA filtrů je v rozmezí 120-250 Pa
| ČÍslo položky | Popis | Třída filtrace dle ČSN EN 1822 | Materiál rámu | Název/typové označení produktu | Rozměr ŠxVxH (mm) | Průtok m3/h |  | Nabízená třída filtrace dle ČSN EN 1822 | Počet ks | Cena za 1 ks bez DPH V Kč | Sazba DPH v % | Cena celkem bez DPH v Kč | Cena celkem s DPH v Kč
| 22 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 457 x 457 x 78 | 110 |  |  | 12 |  |  | 0 | 0
| 23 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 457 x 457 x 78 | 220 |  |  | 29 |  |  | 0 | 0
| 24 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 457 x 457 x 78 | 330 |  |  | 147 |  |  | 0 | 0
| 25 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 457 x 457 x 78 | 650 |  |  | 8 |  |  | 0 | 0
| 26 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 457 x 457 x 78 | 420 |  |  | 11 |  |  | 0 | 0
| 27 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 575 x 575 x 78 | 540 |  |  | 32 |  |  | 0 | 0
| 28 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 575 x 575 x 78 | 880 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
| 29 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 575 x 575 x 78 | 360 |  |  | 14 |  |  | 0 | 0
| 30 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 575 x 575 x 78 | 180 |  |  | 39 |  |  | 0 | 0
| 31 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 305 x 610 x 78 | 540 |  |  | 7 |  |  | 0 | 0
| 32 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 305 x 305 x 78 | 150 |  |  | 28 |  |  | 0 | 0
| 33 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 305 x 305 x 78 | 300 |  |  | 9 |  |  | 0 | 0
| 34 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 305 x 305 x 78 | 50 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
| 35 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 305 x 305 x 78 | 100 |  |  | 29 |  |  | 0 | 0
| 36 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 610 x 305 x 292 | 1260 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
| 37 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 610 x 610 x 78 | 500 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
| 38 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 610 x 610 x 78 | 200 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 39 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 610 x 610 x 78 | 300 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 40 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 610 x 610 x 78 | 630 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 41 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 610 x 610 x 56 | 800 |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
| 42 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 557 x 557 x 78 | 500 |  |  | 16 |  |  | 0 | 0
| 43 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 520 x 520 x 56 | 700 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
| 44 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H13 | hliník nebo MDF |  | 610 x 610 x 292 | 4000 |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
| 45 | HEPA filtr, těsnění na vstupní straně /půlkulaté | H14 | hliník nebo MDF |  | 305 x 305 x 117 | 90 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
| CELKEM | [8 empty] | 418 |  |  | 0 | 0
|  | CELKOVÝ POČET KS | NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH | NABÍDKOVÁ CENA S DPH
| CELKEM | 1978 | 0 | 0
Note on D32: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Počáteční tlaková ztráta
Note on C34: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: U všech HEPA filtrů těsnění půlkulaté
Note on G53: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Zadavatel akceptuje rozměr, kdy je hloubka filtru o 2 mm menší, tedy 610x610x54 mm
Note on G55: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Zadavatel akceptuje rozměr, kdy je hloubka filtru o 2 mm menší, tedy 520x520x54 mm
Note on G57: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Zadavatel akceptuje rozměr, kdy je hloubka filtru o 2 mm menší, tedy 305x305x115