POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Investor:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Místo stavby:  parc. č. 1496/7, k.ú. Humpolec

Projektant:  PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.,

Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Vypracoval:  Ing. Jaroslav Rybář, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Stupeň dokumentace:  projekt stavby pro ÚŘ a SP

Datum:  06/2014

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavku vyhl. č. 499/06 Sb. v návaznosti na § 41 vyhl. č. 246/01 Sb. a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou nové přístřešky na posypový materiál v Humpolci a úprava stávajících na parc. č. 1496/7 v k.ú. Humpolec, okr. Pelhřimov.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční a konstrukční řešení stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy na stávajícím již realizovaném skladu inertního materiálu a přístavba (rozšíření) nového skladu (přístřešku) na posypový inertní materiál v areálu KSÚSV – cestmistrovství Humpolec. Součástí akce bude i přemístění stávající nakládací rampy, která bude přemístěna v areálu do míst, určených investorem.

Z hlediska PO se jedná o objekt (stávající + nová část) s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je 0,00 m a celková výška je 6,99 m

Z hlediska PO je objekt řešen z nehořlavých stavebních konstrukcí. Nosná konstrukce objektu je tvořena stěnovým prefabrikovaným systémem s betonovými prefa patkami (bezzákladové - „RIEDER - Bloc“), které budou podbetonovány. Svislé nosné konstrukce (obvodové a vnitřní) jsou navrženy z betonových systémových prefa prvků „RIEDER - Bloc“. Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou. Uvnitř systémových bloků jsou otvory o ø 150 mm, které slouží pro svorné pozinkované tyče sloužící pro sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systémové betonové prvky (bloky) o rozměru 600x600x2400 mm a doplňkových délek 1800 a 1200 mm jsou ukládány a spojeny spínacími tyčemi, které jsou součástí celého systému. Nosná konstrukce střechy o spádu střešní roviny 4° je tvořena ocelový svislými sloupy kotvenými do svislé zděné konstrukce obvodového a vnitřního pláště. Zastřešení ocelové pultové střešní konstrukce bude provedeno ocelovým trapézovým plechem kotveným do ocelových válcovaných průvlaků.

Ostatní podrobnosti viz projekt stavby.

DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Požární bezpečnost objektu bude vycházet především z požadavků ČSN 730804 Výrobní objekty a dalších navazujících norem.

Objekt bude tvořit PÚ takto:

PÚ 1 – celý objekt skladu (stávající + nová část)

# POŽÁRNÍ RIZIKO

Pro PÚ 1 se požární riziko vyjadřuje ekvivalentní dobou trvání požáru dle ČSN 730804 a bylo stanoveno takto:

PÚ 1 – Taue = 6,0 minut

Pozn.: ve výpočtu požárního rizika PÚ 1 je uvažováno navýšení stálého požárního zatížení ps o 10 kg/m2 – o PVC lamely v jižním průčelí

Výpočet požárního rizika byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire2012 dle ČSN 730804 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802 a přílohy E.1 ČSN 730804. Detailní výpočet viz příloha PBŘ.

# ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro požární úsek PÚ 1 byl stanoven pro 3. skupinu výrob a provozů dle tab. 8 ČSN 730804 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1 - I. stupeň požární bezpečnosti

- viz příloha PBŘ

Pozn.: dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se jedná o prostor bez požárního rizika

# MEZNÍ VELIKOST POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Mezní rozměry PÚ 1 nejsou dle ČSN 730804 překročeny: požadavek 13.627,55 m2 – skutečnost 602,64 m2 – viz výpočet v příloze PBŘ.

KONTROLA POŽADAVKU NA INSTALACI EPS

Nutnost vybavit požární úsek elektrickou požární signalizací (EPS) se stanoví dle ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. U objektu není splněna ani jedna z podmínek čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 730875, a proto v objektu nemusí být instalována elektrická požární signalizace.

# POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1 je vyhodnocena pro I. stupeň požární bezpečnosti a jednopodlažní objekty dle pol. 13 tab. 10 ČSN 730804 a je provedena s touto požární odolností:

| PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti, jednopodlažní objekty |  |
| --- | --- |
| Požární stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Svislé požární pásy a obvodové stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Stěny z betonových systémových prefa prvků tl. 600 mm s požární odolností min. 120 minut v provedení REI – DP1 |

Dle čl. 9.14.5 b1) ČSN 730804 se střešní plášť PÚ 1 nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžadují se odstupové vzdálenosti – viz dále.

Navržené stavební konstrukce objektu splňují svým provedením požadavky ČSN 730804.

ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty jsou řešeny dle požadavků kap. 10 ČSN 730804. Je uvažována současná evakuace osob schopných samostatného pohybu po rovině.

V objektu je dle ČSN 730818 uvažován výskyt osob takto:

PÚ 1 – 3 osoby (skutečný počet max. 2 osob x koeficient 1,5 pro navýšení dle ČSN 730818)

Z každého místa PÚ 1 je zajištěn únik osob na volné prostranství jednou nechráněnou únikovou cestou délky max. 18 m a šířky 9,0 m (otevřená jižní strana) - viz příloha PBŘ.

Jedna nechráněná úniková cesta vyhovuje svým provedením požadavkům ČSN 730804.

# ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Požárně nebezpečný prostor objektu - příloha H ČSN 730804 a § 11 vyhl. č. 23/2008 Sb.

Dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 1 jedná o prostor bez požárního rizika, a proto se požárně nebezpečný prostor dle čl. 9.5.3 ČSN 730804 nestanovuje.

Odstup od sousedních objektů

- příloha H ČSN 730804 a § 11 vyhl. č. 23/2008 Sb.

Na severozápadní straně ve vzdálenosti cca 4,5 m od námi posuzovaného objektu leží stávající sklad posypové soli (jednopodlažní železobetonový objekt s ocelovými vazníky a plechovou střešní krytinou). Tento sklad je také možno považovat za prostor bez požárního rizika – požárně nebezpečný prostor je nulový.

Z uvedeného stanovení velikosti požárně nebezpečného prostoru objektu je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Odstupové vzdálenosti vyhoví požadavkům ČSN 730804. V požárně nebezpečném prostoru objektu se nenachází žádný objekt a posuzovaný objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby – viz výše.

# TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Větrání – přirozené otevřenými stěnami.

Elektrická instalace, hromosvody – nejsou řešeny.

Vytápění – objekt není vytápěn.

# ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektu - je umožněn po stávajících zpevněných komunikacích v okolí objektu.

Přístupová komunikace, která vede čl. 13.2.2 ČSN 730804 do vzdálenosti min. 10 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 13.3 ČSN 730804 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m).

Nástupní plochy, zásahové cesty – nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou dle ČSN 730804 vyžadovány (jedná se o objekt s požární výškou menší než 12 m).

Vnitřní požární voda – dle čl. 4.4 b1) ČSN 730873 není v objektu vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u PÚ 1 mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873 – viz příloha PBŘ.

Vnější požární voda – dle čl. 4.4 a3) ČSN 730873 lze u objektu od vnějších odběrních míst upustit.

Dle čl. 13.9.1 ČSN 730804 nemusí být objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji - v objektu se nevyskytují žádné hořlavé látky ani hořlavé stavební konstrukce.

Z Á V Ě R

Navržené řešení nových přístřešků na posypový materiál v Humpolci a úprava stávajících na parc. č. 1496/7 v k.ú. Humpolec respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Příloha: výpočet požárního rizika, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2012 dle ČSN 730804