PŘÍLOHA č.2

ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed.2

Investor:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Název projektu:	Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Zpracoval:		Ing. Michal Rataj, Ing. Jaroslav Rybář

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Datum zpracování:	06/2014

Analyzovaná budova pro výpočet rizika -  průmyslová budova:

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  39 m

šířka	W =  19.8 m		A D =  5 125.8 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  7.65 m		A M =  844 198.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba není chráněná pomocí LPS.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: bez SPD

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.80842 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy.

Zóny

Vně objektu

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Uvnitř objektu

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: Vně objektu

V zóně nejsou umístěna žádná zařízení.

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

RA	  RB	  RC	  RM	  RU	  RV	  RW	  RZ	      Celk. riziko	 Příp. h.

____________________________________________________________________________________________________________

R1  |	0.072	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	0.072	|     1

R2  |	   ---	  0  	  0  	  0  	 ---	  0  	  0  	  0  	   |	   0  	|     100

R3   |	   ---	  0  	 ---	 ---	 ---	  0  	 ---	 ---	   |	   0  	|     100

R4   |	0.072	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	0.072	|     100

____________________________________________________________________________________________________________

RD  |	0.072	  0  	  0  	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.072

RI  |	   ---	   ---	 ---	  0  	  0  	  0  	  0  	  0  	   |	  0

RS  |	0.072	   ---	 ---	 ---	  0  	   ---	 ---	 ---	   |	0.072

RF  |	   ---	  0  	 ---	 ---	 ---	  0  	 ---	 ---	   |	  0

RO |	   ---	   ---	  0  	  0  	 ---	   ---	  0  	  0  	   |	  0

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-3-MZ

1x	SVD-335-3N-MZS

POZNÁMKY:

- objekt není napojen na žádnou inženýrskou síť

- na objektu není nutno provádět vnější ochranu před bleskem LPS