## List1
PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ - Místnost č.:3.09 ZOS
1. VSTUPNÍ HODNOTY
| ZIMA |  |  |  | LÉTO
| ti= | 20 | °C |  | ti= | 20 | °C
| te= | -15 | °C |  | te= | 30 | °C
| ϕi= | 40 | % |  | ϕi= | 40 | %
| ϕe= | 80 | % |  | ϕe= | 40 | %
| ρi = | 1.116 | kgm-3 |  | ρi = | 1.116 | kgm-3
| ρe = | 1.295 | kgm-3 |  | ρe = | 1.125 | kgm-3
| o= | 7 | osob |  | o= | 7 | osob
MNOŽSTVÍ PRIVÁDĚNÉHO VZDUCHU NA OSOBU |  |  |  |  | 90 | m3/h
2. VĚTRÁNÍ OKENNÍM KŘÍDLEM
ROZMĚRY OKNA: a x b (m) |  |  | a= | 1.2 | m
|  |  | b= | 1.8 | m
ÚHEL OTEVŘENÍ OKNA |  |  | α | 60 | °
PRŮTOKOVÝ SOUČINITEL |  |  | μ | 0.57 | (-)
| Vp-zima (1 okno) = |  | 1195.0801 |  | m3/h
| Vp-léto (1 okno) = |  | 278.3625 |  | m3/h
| Vp-zima = |  | 3585.2404 |  | m3/h | > | 630
| Vp-léto = |  | 835.0874 |  | m3/h | > | 630
INTENZITA VÝMĚNY VZDUCHU |  |  | n= | 1 | h-1
OBJEM MÍSTNOSTI |  |  | O= | 250 | m3
ZÁVĚR: PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ VYHOVÍ PRO LETNÍ I ZIMNÍ OBDOBÍ.