PROVÁDĚCÍ KONCEPT SW ŘEŠENÍ (PK)

projektu

Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)

část

A. Dodávaný HW

Dokument obsahuje:	Seznam a specifikaci dodávaného HW
	a požadavky na jeho umístění (vyjma síťové 
	infrastruktury a telefonie, které jsou specifikovány 
	v částech C a J).

Verze:	5.1b

Schválil za Dodavatele:	Petr Rektorys

Datum:	2/5/2014

Obsah

1	Systémová architektura	4

1.1	Dislokace systémových služeb	4

1.2	Virtualizace systémových prostředí	5

1.2.1	VDI  infrastruktura	9

1.3	Archivace	9

1.3.1	Význam Archivace	9

1.3.2	Archivovaná data	9

1.3.3	Postup archivace	9

1.3.4	Přístup k archivovaným datům	10

1.3.5	Struktura archivačního řešení	10

1.3.6	Parametry archivačního systému	11

1.3.7	Fyzické uložení archivu	12

1.3.8	Archivovaná data v soudním řízení	12

1.4	Zálohování	12

1.4.1	Význam zálohování	12

1.4.2	Parametry zálohovacího systému	13

1.4.3	Uložení záloh	13

1.4.4	Zálohovaná data	14

1.4.5	Postup zálohování	15

1.4.6	Obnova záloh	15

2	Technická specifikace HW komponent	16

2.1	HW komponenty dodávané do CDC	16

2.1.1	CDC - blade server farma	17

2.1.2	CDC - diskové pole	18

2.1.3	CDC - archivační jednotka	20

2.2	HW komponenty dodávané do KDC	20

2.2.1	KDC – rack server	21

2.2.2	KDC - diskové pole	22

2.2.3	VDI infrastruktura pro ZZS a PČR	23

2.3	Alokace výpočetního výkonu a diskových prostorů	24

2.3.1	Alokace pro CDC komponenty	24

2.3.2	Alokace pro KDC komponenty	25

2.4	Technologie do NSPTV	25

2.4.1	MiniPC (stanice NSPTV)	25

2.4.2	Display	26

2.4.3	Klávesnice	26

2.4.4	Myš	26

2.4.5	Tiskárna	27

2.4.6	RACK	27

2.4.7	Hlasový crossconnect	27

2.4.8	Zapojení pracoviště NSPTV	28

2.4.9	Hybridní pracoviště v prostředí jednotlivých složek	28

3	Umístění HW komponent	33

3.1	Metodika členění dodávky	33

3.2	Konvence pro jednoznačnou identifikaci lokalit	33

3.3	Konvence pro jednoznačnou identifikaci komponent	33

3.4	Požadavky na technologické zajištění lokalit	34

3.4.1	CDC	34

3.4.2	KDC	35

3.4.3	NSPTV – Technologická místnost	36

3.4.4	NSPTV - Operační sál	37

Přílohy	38

Příloha č. 1 - Identifikace lokalit	38

Příloha č. 2 – Identifikace dodávaných komponent	40

Příloha č. 3 - Podrobný seznam dodávek	41

Seznam zkratek	54

Seznam obrázků	55

Seznam tabulek	55

# Systémová architektura

Model architektury nastíněný v Rámcovém konceptu SW řešení, který předcházel tomuto Prováděcímu konceptu, doznal po konzultacích se zákazníkem úprav a zpřesnění. V rámci paralelního vývoje prototypu aplikace NSPTV nebylo prokázáno požadované chování tenkého klienta (virtuálního desktopu), respektive technologie pro přenos obrazu, která umožňuje přenos virtuálního desktopu z centrálního datového centra na pracoviště operátora. Během procesu průběžného schvalování technického řešení (resp. změn detailů technického řešení, jak je popsáno ve výzvách k jednání) rozhodl zákazník o využití miniPC s instalovanou aplikací NSPTV namísto konceptu virtuálního desktopu. S tímto rozhodnutím jsou spojeny zejména následující logické dopady na systémovou architekturu:

- realizovat replikaci dvou centrálních DC na úrovni diskových polí není nákladově ani technicky efektivní, tato technologie byla uvažována zejména k vytvoření transparentního prostředí pro virtuální desktopy,

- geografické služby pro potřeby lokálně běžících operátorských aplikací je možné čerpat z příslušné lokality krajského datového centra, výhody takového postupu pramení zejména v nižší latenci (podklady umístěné na KDC jsou od operátorů zpravidla geograficky blíže než na CDC) a nižší zátěže sítě ITS, datově objemné dlaždice z GIS budou významně zatěžovat infrastrukturu krajských trojúhelníků, ale nikoli páteřní síť,

- vzhledem k odchýlení od uvažované replikace dvou CDC na úrovni diskových polí, neexistují již tak zásadní omezení pro volbu lokalit těchto CDC (geografická vzdálenost do 30 km), z rozhodnutí zákazníka byla pro jedno z těchto CDC namísto lokality Praha, Sazečská, zvolena lokalita Plzeň, Kaplířova 2726/9.

V prováděcím konceptu SW řešení jsou tedy všechny centrální lokality považovány za rovnocenné z hlediska provozovaných služeb a mohou být tedy v produkčním prostředí provozovány paralelně vedle sebe, přičemž synchronizace těchto tří logických instancí bude řešena pro každou SW komponentu zvlášť dále popsanými mechanismy a následně také v částech B – SW a J - telefonie.

## Dislokace systémových služeb

Na základě provedených konzultací se zákazníkem byla provedena identifikace 3 kategorií služeb z pohledu potřeby jejich centralizace, resp. distribuce v datových centrech NIS IZS:

- centralizované – služby poskytované výhradně na úrovni tří CDC (tyto služby na KDC nefungují bez dostupného CDC),

- hybridní – služby poskytované na úrovni CDC a zároveň na všech KDC (služby mohou být v KDC lokalitách poskytovány nezávisle na tom, jestli je dostupné CDC a naopak),

- distribuované - služby poskytované výhradně z úrovně KDC (tyto služby na CDC nefungují bez dostupného KDC, resp. více KDC).

Obrázek 1 - Úroveň centralizace/distribuce služeb

Z výše uvedeného schématu je zřejmé, které služby mohou být dostupné i při případném výpadku ITS na úrovni KDC. Hybridní služby GIS a SW pro nahrávky budou primárně poskytovány z KDC, pouze při nedostupnosti příslušného KDC budou poskytovány z úrovně CDC. Hybridní služba IPL bude naopak primárně poskytována z úrovně CDC, pouze při nedostupnosti centrální úrovně bude poskytována záložně z KDC.

Obrázek 2 - Poskytovatelé a příjemci služeb z pohledu centrálních a krajských lokalit složek IZS

K připojení externích systémů (RÚIAN, JSDI) a přístupu ke službám vystaveným ve veřejném internetu bude využito služeb CMS 2.0 (resp. služeb CMS než dojde k dodávce projektu CMS 2.0). Analogicky budou služby poskytované projektem NIS IZS pro externí systémy (zejména záložní konektivita do IPL) vystaveny také v CMS, resp. CMS 2.0.

## Virtualizace systémových prostředí

HW vrstva fyzických serverů, jak rackových (využívaných na KDC), tak blade serverů (využívaných na CDC), bude překrytá virtualizační vrstvou (tzv. Hypervizorem), která dokáže efektivně využít výkon systémových prostředků a zvýšit dostupnost a odolnost proti výpadku jednotlivých částí HW vrstvy. Hypervizor umožňuje alokovat části výkonu (zejména CPU, RAM, LAN, VGA) fyzických serverů do virtuálních strojů (tzv. VM – virtual machine).

Každé diskové pole bude podporovat virtualizační vrstvu a bude napojeno do správce virtualizační vrstvy, která alokuje jednotlivé části diskového prostoru pomocí technologie iSCSI (Target-LUN) pro virtuální stroje (VM).

Pro síť se virtualizační vrstva tváří jako sada virtuálních switchů, které propojují fyzické porty serverů s VM. Virtuální switche umožňují nastavení rychlostí linky, agregace linek, QoS, VLAN, VPN nebo představit virtualizovaný firewall. To umožňuje vytvořit samostatnou nebo virtuálně oddělenou síť v rámci existující sítě, resp. mimo konvenční síťovou infrastrukturu. Toho lze efektivně využít pro oddělené testování a vývoj, školení a vlastní produkční prostředí tak, aby se tato prostředí vzájemně neovlivňovala.

VM je ve své podstatě plnohodnotný počítač/server, který má přidělené prostředky z fyzické vrstvy a tváří se v síťovém prostředí jako fyzický server a tudíž dokáže poskytovat stejné plnohodnotné služby. Hypervizor umožňuje dynamicky alokovat prostředky z fyzické vrstvy bez nutnosti odstavení nebo změny systémové vrstvy instalované ve VM.

Hypervizor umožňuje vytvářet obrazy VM (Snapshot VM), které se používají při změnách nastavení v instalovaném systému VM a v případě chyby je možné se v krátkém čase vrátit k vytvořenému obrazu a tudíž k návratu do funkčního stavu. Tuto technologii zle použít i k zálohování výchozích stavů. Dále umožňuje vytváření kopií VM (Clone VM), které umožňuje vývojářům pracovat s reálnou kopií produkčního prostředí tak, že poběží paralelně vedle produkčního prostředí, ale není možné ovlivňovat provoz na původním VM ze strany kopie nebo naopak. Tuto technologii lze využít i k vytváření šablon systémových komponent aplikační vrstvy pro testování, vývoj a školení.

Všechny Hypervizory ze všech serverů jsou napojeny na Centrální správu, která dokáže spravovat, monitorovat a automaticky řídit krizové scénáře v případě pádu jednotlivých částí sytému. Celá virtualizace bude spravována z této centrální komponenty. Tato komponenta umožňuje v reálném čase migrovat jednotlivě či celé skupiny VM mezi fyzickými servery v rámci CDC nebo KDC. Dále umožňuje prioritizovat výkon VM v celém prostředí. Toho lze efektivně využít v případě havárií HW částí systému, kdy je automaticky utlumen výkon nepotřebné částí systému na úkor kritických systémů.

Na následujících schématech je vyobrazeno, jak budou uspořádány jednotlivé systémové vrstvy z hlediska virtualizace v CDC a KDC. Pro všechny centrální lokality bude dodáván výkonný HW v podobě blade serverové farmy a diskového pole, přičemž v lokalitách CDC2 a CDC3 bude navýšen výkon serverové farmy kvůli potřebě souběžného provozu místně příslušných KDC. Vzhledem k tomu, že HW umisťovaný do lokalit CDC je dimenzován tak, aby dokázal samostatně obsloužit veškerý provoz NIS IZS, bude při souběžném provozu tří, ale i dvou lokalit CDC k dispozici dostatečný výkon pro školící a testovací prostředí. Pouze v případě, že by došlo k nedostupnosti dvou lokalit CDC, došlo by k automatické realokaci prostředků pouze na produkční prostředí skrz mechanismy popsanými v části G – Spolehlivost. V takové situaci by byl automatizovaně zcela potlačen provoz testovacího a školícího prostředí.

Obrázek 3 - Rozdělení systémových prostředí provozovaných v lokalitě CDC1

Systémová prostředí budou oddělena nejen v úrovni virtuálních strojů, ale zejména z pohledu síťových rozsahů fyzické a virtuální LAN sítě. Tímto nastavením bude zajištěno, že tato prostředí se z technologické podstaty nemohou ovlivňovat. Aby při testování příjmu tísňových volání nemohlo docházet k ovlivňování produkce, budou do lokality CDC1 dodány 2 ks fyzických hlasových bran určených pouze pro testování. Ve srovnání s běžnými hlasovými bránami dodávanými na KDC se však bude jednat o méně osazený HW.

Obrázek 4 - Rozdělení systémových prostředí provozovaných v lokalitách CDC2 a CDC3

Testovací prostředí KDC nebude provozováno na fyzické infrastruktuře KDC, ale v prostředí CDC. Takové zapojení vytvoří z technického pohledu srovnatelný obraz produkce a testy provedené takovým způsobem budou věrohodné i vzhledem k produkci. Chování produkční sítě ITS mezi CDC a KDC bude emulováno SW nástrojem.

Obrázek 5 - Rozdělení systémových prostředí provozovaných v lokalitách KDC

## VDI  infrastruktura

V tomto případě se jedná o dodávku serverové infrastruktury, na které bude instalován operační systém, který umožní spouštění virtuálních pracovních stanic přímo na této infrastruktuře. Na virtuální pracovní stanici budou operátoři NIS IZS přistupovat pomocí „tenkého“ klientského PC (tzv. thin PC) nebo klasického PC (architektury x86 popř. x 64b). Tato PC umožní ovládání periferií virtuálních pracovních stanic běžících na serverové infrastruktuře prostřednictvím fyzických periferií připojených k těmto PC.

## Archivace

### Význam Archivace

Představuje především dlouhodobé shromažďování informací pro případné pozdější použití například v soudním řízení. Součástí archivačního řešení bude i nasazení technologií pro rychlé vyhledávání a třídění výsledků archivace. Pro práci s archivem bude nejdůležitější jeho uspořádání, dlouhodobá spolehlivost a vysoká životnost.

### Archivovaná data

- Nahrávky telefonních hovorů ve formátu mp3

- Databáze událostí

- Zprávy IPL

Při kalkulaci předpokládaných archivovaných dat bylo vycházeno z následujících podkladů:

| Datový tok jednoho hovoru za vteřinu (WAV) [Kb/s] | 172 |
| --- | --- |
| Datový tok jednoho hovoru za vteřinu (MP3) [Kb/s] | 32 |
| Přijatá volání [počet/den] (Koncept TO-BE, str. 31, tabulka 7) | 22100 |
| Střední hodnota hovoru [min] (Koncept TO-BE, str. 137) | 4 |
| Počet událostí [události/den] | 13500 |
| Velikost události [KB] | 200 |

Tabulka 1- Předpoklady dlouhodobě ukládaných dat

Na základě analýzy historických dat byly odhadnuty následující objemy ukládaných dat, zvýrazněny jsou údaje, které byly použity pro návrh diskového pole a archivační jednotky. Odhad ukládaných dat v archivační jednotce po dobu udržitelnosti projektu je 41,5 TB, s přibližně 20% rezervou je tedy tato jednotka navrhována s kapacitou 50 TB.

| Ukládaná data | Den [GB] | 3 měsíce [TB] | 1 rok [TB] | 5 let [TB] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivně uložené nahrávky (WAV) | 108,75 | 9,56 | 38,76 | 194,04 |
| Archivované nahrávky (MP3) | 20,23 | 1,19 | 7,21 | 36,10 |
| Archivovaná data DB + zprávy IPL | 2,57 | 0,23 | 0,92 | 4,59 |

Tabulka 2 - Predikce uchovávaných dat na centrálním diskovém poli a v archivu

### Postup archivace

- Nahrávky telefonních hovorů ve formátu mp3

  - Ve chvíli vytvoření nahrávky je nahrávka ihned ošetřena pomocí hashe a digitálního razítka (popřípadě časového razítka) nahrávacím systémem

  - Po ošetření nahrávky je nahrávka přesunuta z KDC do archivu CDC pro dlouhodobé zarchivování

- Databáze událostí

  - Ve chvíli vytvoření transakčního logu je log okamžitě předán archivačnímu SW, který ho automaticky označí pomocí hashe a digitálního razítka (popřípadě časového razítka)

  - Po ošetření transakčního logu je log automaticky přesunut do archivačního úložiště

- Zprávy IPL

  - Ve chvíli přijetí zprávy na IPL nebo jejího odeslání je zpráva ve shodné podobě ihned předána archivačnímu SW, který ji automaticky označí pomocí hashe a digitálního razítka (popřípadě časového razítka)

  - Po ošetření je tato zpráva automaticky přesunuta do archivačního úložiště

### Přístup k archivovaným datům

- Pomocí NFS

- Pomocí webového rozhraní archivačního SW

- Prostřednictvím API nahrávacího systému v případě nahrávek

- Pomocí správy oprávnění bude možné oddělit přístup k jednotlivým částem archivu (např. k datům a nahrávkám jednotlivých složek)

### Struktura archivačního řešení

- Archivační řešení bude složeno z HW části tvořené z modulárních serverů (zařízení s RAIN architekturou) a SW archivačního nástroje, který bude zajišťovat přístup k HW vrstvě.

- SW nástroj pro archivaci nahrávek bude poptáván v rámci výběrového řízení na subsystém telefonie a nahrávání. Cílem je sjednocení přístupu k nahrávkám bez ohledu na to, zda jsou v archivu nebo na diskovém poli a také plná kompatibilita s nahrávacím zařízením, čímž je zaručeno, že s nahrávkou nebylo manipulováno.

- Pro archivaci ostatních, pro důkazní řízení významných, dat (transakční logy a zprávy z IPL) bude soutěžen vlastní SW nástroj, který bude zajišťovat jejich archivaci.

- Synchronizace archivovaných dat mezi třemi lokalitami CDC bude řešena příslušným SW nástrojem, resp. nahrávacím systémem, který bude zajišťovat uložení shodných dat ve všech třech lokalitách.

Obrázek 6 - Schéma archivačních procesů

### Parametry archivačního systému

- Archivace umožňuje uložení dat v plné shodě s odpovídajícími paragrafy následujících zákonů: zákon č. 499/2004 Sb., který je upraven zákonem č. 167/2012 Sb.

- Archivační systém umožňuje nastavení minimální a maximální doby uložení dat zejména kvůli definici skartační doby a doby retence dat

- Garance neměnnosti uložených dat z důvodu autenticity takových dat při případném důkazním řízení

- Garance jedinečnosti uložených dat z důvodu autenticity takových dat při případném důkazním řízení

- Garance dlouhodobého uchování – nastavení politiky pro uchování dat (různé doby skartace až po neomezenou dobu uchování dat)

- Garantovaná nesmazatelnost uložených dat – možnost nastavení selektivně pro každý objekt příznak nesmazatelnosti na definovanou libovolně dlouhou dobu (i nekonečno)

- Vysoká bezpečnost (neexistuje nikdy natolik privilegovaný administrátor, který by mohl získat přístup k obsahu objektů, případně objekty mazat nebo manipulovat s podpisy a obsahem). To znamená například oddělené administrátorské role (např. systémový administrátor a aplikační administrátor nemůžou mít ta samá oprávnění)

- Možnost asynchronní replikace celého zařízení nebo pouze vybraných částí zařízení do vzdálené lokality

- Přístup k datům pomocí NFS, HTTPS

- Archivace umožní vynucení skartační doby pro ukládaná data

- Archivace umožní definici skartačních tříd podle druhu ukládaného obsahu

- Archivace umožní elektronickou skartaci

- Skartace dat zaručuje jejich neobnovitelnost, tzn. minimálně 7 přepisů mazaných dat

- Nativní auditované smazání obsahu s důkazem o smazání (důvod smazání, kdo a kdy obsah smazal apod.) a to i včetně neautorizovaného smazání

- Konfigurace výchozí skartační periody

- Rozšíření o nastavení funkcionality pro ad-hoc vynucení „nesmazatelnosti“ obsahu tzv. „Retention hold“ a to i na jednotlivé soubory, celý archiv anebo jen části archivu

- Automatické i ruční migrace archivovaných dat mezi různými druhy úložišť nebo lokalit (například do jiného datacentra)

- Archivovaná data se určují:

  - pomocí cesty k datům v síti nebo disku

  - pomocí přípony souboru na úložišti

  - zasláním pomocí https protokolu

- Předarchivační příprava se skládá:

  - vytvoření hash, oražení časovým razítkem, opatření metadaty

  - data musí být na tolik ošetřená tak, aby byla zaručená jejich jedinečnost

  - předarchivační příprava může spolupracovat s telefonní ústřednou tak, aby byly splněny veškeré požadavky na archivaci při archivaci telefonních hovorů z ústředny

- Vyhledávání v archivovaných datech – grafické webové rozhraní pro vyhledávání (např. datum, událost, kde vznikla, či připojených informací apod.)

### Fyzické uložení archivu

- Archiv bude uložen na úložném zařízení s RAIN architekturou, které bude dodáváno do každého CDC, detailní specifikace je uvedena v části Specifikace HW komponent.

- V každém CDC bude identická kopie archivu, synchronní stav všech archivů bude zajištěn nástrojem archivačního SW, resp. nahrávacím systémem v případě nahrávek.

### Archivovaná data v soudním řízení

Veškerá archivovaná data jsou plně přípustná v soudních řízeních, jelikož je zaručena jejich jedinečnost a pravost. Záruka jedinečnosti a pravosti dat je zaručena kombinací několika bezpečnostních prvků. A to tak, že archivovaná data jsou po celou dobu životnosti od okamžiku jejich vzniku ošetřena pomocí digitálního otisku, časového razítka nebo digitálního podpisu. A to tak, aby bylo možné kdykoliv důvěryhodně ověřit a zaručit jejich autenticitu.

## Zálohování

### Význam zálohování

Vytváření bezpečnostní kopie dat nebo celého operačního systému tak, aby bylo možné v případě havárie (a to jak SW, tak HW) velice rychle obnovit poškozená data nebo celý systém do stavu, který existoval těsně před vznikem poruchy a to i na nový HW nebo i do jiné lokality.

### Parametry zálohovacího systému

- Podporované zálohování kvůli možnému vysoutěžení SW produktů, které budou dodávány spolu s vlastním systémem:

  - MS Windows 2012 a novější (a to i souborové zálohování),

  - Linux kernel 2.6 a novější - zejména Red Hat, SUSE (a to i souborové zálohování),

  - Oracle DB,

  - MS SQL server,

  - IBM DB2,

  - PostgreSQL,

  - Virtuální stroje (běžící na platformách VMware 5.x, CitrixXen Server 6.x a Microsoft Hyper-V 3.x),

  - Vytváření klonů běžících serverů.

- Veškerá zálohovaná data lze obnovovat po jednotlivých částech (tzv. Item level recovery) soubory, data v DB

- Obnovu dat lze provádět i do jiné destinace (úložiště) než bylo původní

- Podpora deduplikace na cíli

- Podpora deduplikace a komprese na zdroji

- Automatické i ruční kopírování záloh mezi různými druhy úložišť (z nového úložiště lze i obnovovat data) nebo lokalit (například do jiného datacentra)

- Automatická i ruční migrace záloh mezi různými druhy úložišť (z nového úložiště lze i obnovovat data) nebo lokalit (například do jiného datacentra)

- Plné zálohování dat tzv. „full backup“

- Inkrementální zálohování dat

- Vytváření snapshotů serverů

### Uložení záloh

- Snapshoty budou uloženy vždy v lokalitě, kde budou vytvářeny z důvodu vysoké dostupnosti a menšího zatížení sítě

- Zálohovaná data se budou vždy ukládat do jiné geografické lokality z důvodu bezpečnosti dat – nevztahuje se na snapshoty

- Data z CDC1 do CDC2

- Data z CDC2 do CDC3

- Data z CDC3 do CDC1

- Data budou uložena vždy na provozních diskových polích z důvodů vysoké dostupnosti a rychlosti obnovy

- Data budou uložena na pomalé diskové vrstvě (tier) z důvodu ceny uložených dat

Obrázek 7 - Princip zálohování mezi centrálními lokalitami

### Zálohovaná data

- Databáze NSPTV

- Databáze telefonie

- Databáze archivace nahrávek

- Databáze archivace událostí

- GIS

- SW archivace

- SW NSPTV

- SW IPL

- SW nahrávání

- SW telefonie

- SW zálohování

- LDAP

- Veškeré virtuální stroje, nad nimiž poběží aplikace a databáze

### Postup zálohování

- Plné zálohy tzv. „full backup“ se budou provádět každou neděli

- Incrementální zálohy se budou provádět každý den od pondělí do neděle

- Snapshoty na úrovni virtualizační vrstvy se budou provádět v případě updatu, změn konfigurací, instalací nových funkcionalit, aktualizací a nasazování nových systémů

- Zálohy se budou držet 14 dní pro případ obnovy, poté se budou automaticky odmazávat

- V každém CDC bude nainstalován zálohovací server, se zálohovacím SW pro správu a řízení zálohovacího řešení

- Na každém serveru, který se bude zálohovat (viz. 1.4 Zálohovaná data) bude nainstalován zálohovací agent, který bude napojen na zálohovací server v CDC

- Zálohovací agent podle nastavení zálohování na zálohovacím serveru provádí autonomně zálohování

### Obnova záloh

- Celý systém NIS IZS funguje, ale je potřeba obnovit jen konkrétní dílčí data

  - Konkrétní data budou obnovena do původního umístění do předcházejícího datového stavu.

  - Konkrétní data budou obnovena do jiného umístění/destinace pro další zpracování a analýzu datového stavu.

- Část systému NIS IZS nefunguje, je potřeba obnovit databázi, server nebo aplikaci

  - Celá databáze, server nebo aplikace bude obnovena do původního umístění/destinace pro obnovení předcházejícího provozního stavu.

  - Celá databáze, server nebo aplikace bude obnovena do jiného umístění/destinace pro obnovení předcházejícího provozního stavu, v případě, že nelze z provozních/havarijních důvodů obnovit do původního umístění/destinace.

- Celý systém NIS IZS včetně zálohovacího řešení nefunguje, je potřeba kompletní obnova celého řešení

  - Nejdříve bude nainstalován nový zálohovací server, pomocí kterého bude obnovena původní konfigurace zálohovacího systému.

  - Pomocí obnoveného zálohovacího serveru dojde k obnovení provozního stavu prostředí CDC.

  - Po obnovení a zprovoznění CDC budou postupně obnovována a zprovozňována zbylá CDC jedno po druhém.

# Technická specifikace HW komponent

Dodavatel jako veřejný zadavatel dospěl k závěru, že při dodržení všech ustanovení smlouvy o dílo na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému bude zajišťovat veškeré dodávky formou otevřených výběrových řízení. Jelikož tato výběrová řízení nejsou v době zpracování PK SW řešení dosud ukončena, je PK SW řešení dodáván jako produktově nezávislý se zohledněním technických specifikací (ty jsou podkladem pro zadání příslušných výběrových řízení). Po ukončení výběrových řízení bude PK SW řešení aktualizován a předán zadavateli jako produktově závislý.

Z tohoto důvodu jsou ve specifikacích HW komponent uvedeny výhradně závazné parametry pro jednotlivá zařízení, která definují jejich podstatné vlastnosti. Tyto parametry budou plně zohledněny v zadávacích dokumentacích příslušných výběrových řízení na dodávky těchto komponent.

## HW komponenty dodávané do CDC

Tato část prováděcího konceptu SW řešení je podrobně věnována HW komponentám s výjimkou síťové infrastruktury a telefonie, tyto jsou podrobně specifikovány v částech C a J. Následující schéma ilustruje rozsah dodávky, jejíž specifikace je uváděna v rámci této části.

Obrázek 8 -Rozsah HW technologií dodávaných do CDC, resp. CDC + KDC, podrobně specifikovaných v části A - HW

### CDC - blade server farma

#### Blade management

- SW pro centrální správu, monitoring a reporting na úrovni Blade server systému, Blade server farmy a Blade server chassis. Tento SW spravuje celý blade server systém z jednoho centrálního místa

- Podpora minimálně SNMP v 2

- SW pro správu, monitoring a reporting umožní přístup ke správcovskému rozhraní prostřednictvím WWW prohlížeče s podporou SSL a zároveň textového terminálového rozhraní CLI s podporou SSH

- SW pro správu, monitoring a reporting musí umožnit řízení přístupových práv k řídicím modulům, KVM přepínačům a dalším částem správy systému prostřednictvím účtů v LDAP

- Virtuální KVM podporuje textovou i grafickou konzoli serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače, včetně možnosti sdílení obrazu více uživateli současně a možnosti mapování vzdálených médií

- SW pro správu, monitoring a reporting umožňuje členění přístupových uživatelských práv na základě členství v lokálních nebo LDAP skupinách

- SW pro správu, monitoring a reporting poskytuje jednotné grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent (farmy, chassis, blade server moduly, zdroje apod.) nevztahuje se na modulární konektivitu v chassis

#### Blade chassi

- Plně osazené chassis redundantními zdroji

- Plně osazené chassis redundantními ventilátory

- Hot-plug ventilátory a zdroje

- Podpora technologie hot plug Blade server

- Minimálně 10 Ge Pass Thruu modul, který má porty v minimálně stejném počtu jako je počet možných instalovaných blade serverů definovaných v bodě 1.4 a to celé redundantně nebo je povolená agregace v maximálním poměru 4:1

- Řešení umožňuje nezávislý přístup pro OOB management po ethernetu. A to minimálně 100Mbps port, který bude redundantně

#### Blade server

- Každý Blade server bude obsahovat ethernetové rozhraní minimálně 2x10Gb/s  s podporou iSCSI

- Podpora virtualizačních rozhraní, minimálně 4 virtuálních rozhraní ETH na interface

- Plná podpora virtualizačních technologií a jejich funkcionalit minimálně VMware 5.x, Citrix 6.x, Hyper-V 3.x

- Blade server umožňuje bootování z různých zdrojů (Virtual CDROM/PXE/iSCSI/Flah paměť/USB CDROM/SAN/LAN)

- Instalovaná minimálně jedna flash paměť 2GB (SD, USB flash disk a jiné) pro boot virtualizace

- Podpora minimálně SNMP v 2

- Podpora technologie hot plug Blade server

- Blade server modul obsahuje minimálně 16 jader, x86, 64bit. a zároveň s minimálním výkonem CPU podle benchmarku http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 10000 bodů, a nebo CINT 2006 Rate minimálně 500

- Blade server modul obsahuje minimálně DIMM sloty (2GB/4GB/8GB/16GB/32GB) DDR3 minimálně 1333MHz s podporou ECC

- Blade server modul obsahuje minimálně 96 GB instalované paměti RAM s parametry DDR3, 1333MHz, podpora ECC

#### Výkonová varianta pro samostatné CDC

Počet serverových farem v jedné lokalitě:	1

Počet lokalit celkem (1xCDC):	1

Pro lokalitu CDC1 bude dodávka obsahovat následující počet blade serverů a příslušná chassi, jejich počet bude upřesněn na základě výsledků veřejné zakázky:

| CDC – blade server farma | Počet |
| --- | --- |
| Blade server CDC | 8 |

#### Výkonová varianta pro souběžně běžící CDC + KDC

Počet ks v jedné lokalitě:	1

Počet lokalit celkem (2xCDC+KDC):	2

Pro lokality CDC2 a CDC3 bude dodávka obsahovat následující počet blade serverů a příslušná chassi, jejich počet bude upřesněn na základě výsledků veřejné zakázky:

| CDC+KDC – blade server farma | Počet |
| --- | --- |
| Blade server CDC | 12 |

### CDC - diskové pole

Počet ks v jedné lokalitě:	1

Počet lokalit celkem (1xCDC, 2xCDC+KDC):	3

#### Závazné parametry

- Minimální požadovaná čistá, použitelná, formátovaná kapacita diskového pole je 25 TiB

- Řešení poskytuje minimálně 2x 10Gbit/s ethernet port na řadič pro připojení serverové farmy

- Minimální velikost cache 8 GB

- Minimální rozložení kapacity diskového pole je:

  - SSD - 5TiB (RAID 5)

  - SAS 600GB - 10TiB (RAID 5)

  - NL_SAS 3TB - 10TiB (RAID 6)

- Diskové pole současně podporuje následující využitelné typy HW RAID bez omezení:

  - RAID-1 a RAID-1/0

  - RAID-5

  - RAID-6

- Diskové pole podporuje následující typy technologie hot spare (hot standby) a hot plug:

  - globální a dynamický hotspare HDD – bez vazby na konkrétní pool (možnost aktivace pro libovolný disk v poli)

  - proaktivní hotspare HDD - aktivace hotspare při detekci zhoršení parametrů disku ještě před samotným výpadkem

  - hot plug ventilátory

  - hot plug redundantní zdroje

- Diskového pole bude možno rozšířit minimálně na 1,5 násobek kapacity

- Diskové pole umožňuje současně následující typy alokace kapacit:

- provisioning s dopředným naformátováním všech bloků logického disku

- tenký provisioning bez dopředného formátování - tj. kapacita logického disku je alokována podle potřeby,

- možnost vyhrazení menší skupiny disků pro účely definice izolovaného logického disku s vlastní ochranou RAID

- Architektura diskového pole splňuje minimálně následující parametry:

- redundantní řadiče (kontroléry)

- žádný Single Point Of Failure

- zajištění cache paměti proti neočekávanému výpadku napájení automatickým přepisem jejího obsahu na média nevyžadující napájení pro uložení dat

- Diskové pole je vybaveno funkcionalitu pro CIFS a NFS datové sdílení po 10Gbit/s interface

- Souborové služby diskového pole poskytují minimálně tyto funkce (všechny současně):

- schopnost integrace do systému Active Directory

- schopnost definice více CIFS serverů a „share“ nad stejným datovým prostorem (diskovým svazkem)

- schopnost současného sdílení stejných dat protokolem CIFS i NFS

- deduplikace alespoň na úrovni single instancing

- možnost vyvažovaní zátěže dynamickým přesunem objektů

- Řešení plně podporuje minimálně následující technologie pro virtualizaci: VMware 5.x, CitrixXen Server 6.x a Microsoft Hyper-V 3.x

- Řešení zahrnuje nástroj pro detailní analýzu výkonnostních parametrů, v reálném čase i historicky

- Navržená technologie podporuje heterogenní infrastrukturu pro vlastní uložení dat - běžná disková pole v SAN infrastruktuře, a to i různých výrobců současně

- Zařízení dovoluje a plně podporuje zcela transparentní migrace dat i aplikací v rámci pole na běžící aplikace

- Řešení poskytuje SNMP rozhraní minimálně ve verzi 2 pro monitorování centrálním dohledovým systémem

- Řešení podporuje integraci na úrovni operací failover i failback pro virtualizační vrstvu

- Součástí řešení je jednotný SW management systém – jediná konzole. Z tohoto jediného SW je možné spravovat všechna disková pole v CDC

- Řešení umožňuje nezávislý přístup pro OOB management po ethernetu

### CDC - archivační jednotka

Počet ks v jedné lokalitě:	1

Počet lokalit celkem (1xCDC, 2xCDC+KDC):	3

#### Závazné parametry

- Minimální požadovaná čistá, použitelná, formátovaná kapacita Archivační jednotky je 50 TiB

- Minimální rozšiřitelnost 200 TiB

- Systém je založen na tzv. RAIN architektuře. Tedy na nezávislých modulech, které jsou schopny v případě výpadku některého z nich převzít jeho roli bez přerušení dostupnosti systému

- Úložné zařízení má zabudován vysoký stupeň ochrany dat buď formou zrcadlení, nebo paritních kopií tak, aby např. havárie disku nebo modulů (nodu) nevedla ke ztrátě dat

- Úložné zařízení má zabudován samo zotavovací mechanismus, který je při selhání schopen bez zásahu administrátora některé z komponent obnovit nebo zpřístupnit dotčená data bez přerušení dostupnosti systému

- Podpora SAN

- Řešení poskytuje minimálně 2x 1Gbit/s ethernet port na modul připojení serverové farmy

- Řešení poskytuje SNMP rozhraní minimálně ve verzi 2 pro monitorování centrálním dohledovým systémem

- Součástí řešení je jednotný SW management systém – jediná konzole. Z tohoto jediného SW je možné spravovat všechny archivační jednotky v CDC

- Řešení umožňuje nezávislý přístup pro OOB management po ethernetu

## HW komponenty dodávané do KDC

Následující schéma ilustruje rozsah dodávky do KDC, jejíž specifikace je uváděna v rámci této části Prováděcího konceptu. Komponentám síťové infrastruktury a telefonie se podrobně věnují části C a J.

Obrázek 9 - Rozsah HW technologií dodávaných do jednotlivých KDC, podrobně specifikovaných v části A – HW

### KDC – rack server

Počet ks v jedné lokalitě:	3

Počet lokalit celkem (12xKDC bez funkce CDC):	12

#### Závazné parametry

- Redundantní napájecí zdroje

- Redundantní ventilátory

- Hot-plug ventilátory a zdroje

- Server umožňuje bootování z různých zdrojů HDD/CDROM/Flash paměť/USB CDROM/LAN

- Minimálně 100Mbps pro OBB management

- Diskový kontrolér s ochranou proti výpadku napětí

- SW pro centrální správu, monitoring serveru ve všech lokalitách, SW spravuje všechny servery z jednoho centrálního místa

- SW pro správu, monitoring a reporting podporuje kompletní správu ve všech správcovských prostředích prostřednictvím WWW prohlížeče s podporou SSL a zároveň textového terminálového rozhraní CLI s podporou SSH

- SW pro správu, monitoring a reporting umožňuje řízení přístupových práv k řídicím modulům, KVM přepínačům a dalším částem správy systému prostřednictvím účtů v LDAP

- Virtuální KVM podporuje textovou i grafickou konzoli serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více uživateli současně, možnost mapování vzdálených medií, souborů či adresářů

- Podpora minimálně SNMP v 2

- Blade server modul obsahuje minimálně 32 jader, x86, 64bit. a zároveň s minimálním výkonem CPU podle benchmarku http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 10000 bodů a nebo CINT 2006 Rate minimálně 500

- DIMM DDR3  minimálně 1333MHz, ECC

- Minimálně 160 GB RAM 1333MHz

- Server umožňuje bootování a zavedení systému po iSCSI

- Instalovaná minimálně jedna flash paměť 2GB (například SD, USB flash disk a jiné) pro boot virtualizace

- Minimálně 4x 1Gbps LAN

- 2x 10Gbit/s iSCSI ethernet

- Podporované OS:  MS Windows 2012 a novější, Linux kernel 2.6 a novější, VMware ESX a ESXi 4.x a 5.x, Citrix, MS Hyper-V, Citrix Xen server

- Provedení rack server maximálně 2U

### KDC - diskové pole

Počet ks v jedné lokalitě:	1

Počet lokalit celkem (12xKDC bez funkce CDC):	12

#### Závazné parametry

- Minimální požadovaná čistá, použitelná, formátovaná kapacita diskového pole je 10 TiB v RAID 5 (do této kapacity se nezapočítává hotspare HDD)

- Diskové pole bude obsahovat minimálně 1TiB SSD v RAID 5

- Podpora SAN

- Řešení poskytuje minimálně 2x 10Gbit/s iSCSI ethernet port na pole pro připojení serverové farmy

- Řešení poskytuje minimálně 2x 1Gbit/s iSCSI ethernet port na pole pro připojení serverové farmy

- Diskové pole bude obsahovat minimálně 1 hotspare HDD až na 10 instalovaných HDD a pro každý typ disků

- Diskové pole podporuje následující typy technologie hotspare (hot standby) a hot plug:

  - globální a dynamický hotspare HDD – bez vazby na konkrétní pool (možnost aktivace pro libovolný disk v poli)

  - proaktivní hotspare HDD - aktivace hotspare při detekci zhoršení parametrů disku ještě před samotným výpadkem

  - hot plug ventilátory

  - hot plug redundantní zdroje

- Diskového pole bude možno rozšířit minimálně na 1,5 násobek kapacity

- Architektura diskového pole splňuje minimálně následující parametry:

  - redundantní řadiče (kontroléry)

  - žádný Single Point Of Failure

  - zajištění cache paměti proti neočekávanému výpadku napájení automatickým přepisem jejího obsahu na média nevyžadující napájení pro uložení dat

- Diskové pole je vybaveno funkcionalitu pro CIFS a NFS datové sdílení po 10Gbit/s interface

- Souborové služby diskového pole poskytují minimálně tyto funkce (všechny současně):

  - schopnost integrace do systému Active Directory

  - schopnost sdílení dat protokolem CIFS i NFS

- Řešení plně podporuje minimálně následující technologie pro virtualizaci: VMware 5.x, CitrixXen Server 6.x a Microsoft Hyper-V 3.x

- Řešení zahrnuje nástroj pro detailní analýzu výkonnostních parametrů, v reálném čase i historicky

- Navržená technologie podporuje heterogenní infrastrukturu pro vlastní uložení dat - běžná disková pole v SAN infrastruktuře, a to i různých výrobců současně

- Řešení poskytuje SNMP rozhraní minimálně ve verzi 2 pro monitorování centrálním dohledovým systémem

- Řešení podporuje integraci na úrovni operací failover i failback pro virtualizační vrstvu

- Součástí řešení je jednotný SW management systém – jediná konzole. Z tohoto jediného SW je možné spravovat všechny diskové pole v KDC

- Řešení umožňuje nezávislý přístup pro OOB management po ethernetu

### VDI infrastruktura pro ZZS a PČR

Počet ks v jedné lokalitě ZZS:	2

Počet ks v jedné lokalitě PČR (mimo PP PČR):	2

#### Závazné parametry

Terminálové RACK server řešení je plně redundantní, a to i na úrovní fyzických serverů(pokud je možné splnit výkonnostní požadavky pomocí 2 fyzických serverů, součástí dodávky budou dle zmíněné logiky 4 fyzické servery ve shodné konfiguraci).

Musí umožňovat správu bezpečnostních skupin, uživatelů, oprávnění přístupů do systémů a složek (LDAP)

Výkon každého serveru musí zajistit provozování minimálně 30 terminálových/VDI instancí + 60 fyzických jader

Musí umět provozovat uživatelské terminály nebo VDI. A to minimálně pro 30 klientů optimalizovaných na přenos 3x 1920x1200

Musí podporovat hromadné nasazování SW

Minimálně 4x 1Gbit/s LAN s podporou iSCSI.

2x optický 10Gbit/s ethernet s podporou iSCSI

2x FC 4/8

100Mb/s pro OBB management (tyto porty se nezapočítávají do konektivity Rack serveru)

Podpora minimálně SNMP v2

Řešení nesmí po dobu 5 let plánovaně přejít do režimu „End of support live“ (EOSL)

## Alokace výpočetního výkonu a diskových prostorů

Výkon HW komponent reflektuje identifikované potřeby SW produktů, které budou dodávány v rámci projektu. Kromě již zafixovaných SW produktů byl proveden průzkum trhu v oblastech:

- telefonie,

- nahrávání,

- GIS,

- archivační SW,

- zálohovací SW.

Pro tyto komponenty jsou uváděny maximální parametry požadované u komerčních produktů. Takto dimenzovaný výkon bude potencionálním subdodavatelům poskytnut jako součinnost ve výběrovém řízení.

### Alokace pro CDC komponenty

Následující tabulka sumarizuje alokace výpočetního výkonu a diskového prostoru pro SW komponenty provozované v rámci jednoho CDC. V případě lokalit CDC2 a CDC3 bude vzhledem k potřebě souběžnému běhu CDC a KDC prostředí alokován součet potřeb CDC a KDC.

| Server | Počet jader | RAM (GB) | SSD disky (TB) | SAS disky (TB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIS ETL/GIS Adm | 2 | 16 |  | 0,5 |
| DB GIS 1 | 4 | 32 |  | 0,1 |
| DB GIS 2 | 4 | 32 |  | 0,1 |
| Tiles GIS 1 | 4 | 16 | 0,5 |  |
| Tiles GIS 2 | 4 | 16 | 0,5 |  |
| DB IPL 1 | 4 | 32 |  | 2 |
| DB IPL 1 | 4 | 32 |  | 2 |
| IPL+proces 1 | 8 | 32 |  | 0,4 |
| IPL+proces 2 | 8 | 32 |  | 0,4 |
| Nahrávání | 4 | 8 |  | 0,1 |
| Telefonie 1 | 8 | 12 |  | 0,25 |
| Telefonie 2 | 8 | 12 |  | 0,25 |
| Telefonie 3 | 8 | 12 |  | 0,25 |
| Telefonie 4 | 8 | 12 |  | 0,25 |
| Archivace | 8 | 32 |  | 0,1 |
| Zálohování | 4 | 16 |  | 0,1 |
| LDAP | 4 | 8 |  | 0,1 |
| Součet | 94 | 320 | 1 | 6,90 |

Tabulka 3 - Alokace HW prostředků pro SW komponenty provozované v rámci jednoho CDC

### Alokace pro KDC komponenty

Následující tabulka sumarizuje alokace výpočetního výkonu a diskového prostoru pro SW komponenty

| Server | Počet jader | RAM (GB) | SSD disky (TB) | SAS disky (TB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIS Adm | 2 | 16 |  | 0,5 |
| GIS/tiles 1 | 4 | 32 | 0,5 | 0,1 |
| GIS/tiles 2 | 4 | 32 | 0,5 | 0,1 |
| DB GIS 1 | 4 | 32 |  | 0,1 |
| DB GIS 2 | 4 | 32 |  | 0,1 |
| CC telco | 2 | 16 |  | 0,2 |
| IPL | 4 | 32 |  | 0,4 |
| Nahrávání | 8 | 8 |  | 0,1 |
| Telefonie 1 | 4 | 8 |  | 0,15 |
| Telefonie 2 | 4 | 8 |  | 0,15 |
| Archivace | 4 | 16 |  | 0,1 |
| LDAP | 2 | 8 |  | 0,1 |
| Součet | 46 | 240 | 1 | 2,1 |

Tabulka 4 - Alokace HW prostředků pro SW komponenty provozované v rámci jednoho KDC

## Technologie do NSPTV

### MiniPC (stanice NSPTV)

Počet ks v jedné lokalitě:	různé počty, detailně v příloze č. 3

Počet lokalit celkem (14x NSPTV HZS, 1xPP PČR, 1xGŘ HZS):	16

#### Závazné parametry

- Technologie x86

- Frekvence procesoru min. 1,5GHz

- Operační paměť 4GB RAM

- Obsahuje 3x výstup na displej DVI nebo DisplayPort

- Podpora rozlišení na všech monitorech zároveň 1920 x 1200

- Podpora protokolů MS Hyper-V, Citrix, VMWare View manager min. 4.0

- Podpora MS RDP a PCoIP

- Síťové rozhraní 100/1000Mbps UTP Ethernet

- Integrovaná zvuková karta se samostatným vstupem 3,5mm jack výstupem 3,5mm jack

- Obsahuje minimálně 4x USB 2.0 port

- Chlazení pasivní a netočivé části

- Splňuje Energy Star V. 5.0

- Součástí dodávky bude také potřebná kabelá

- Provedení miniPC v podobě RACK pro NSPTV HZS (do technologických místností) nebo standalone PC (pro lokality PP PČR a GŘ HZS)

### Display

Počet ks v jedné lokalitě:	různé počty, detailně v příloze č. 3

Počet lokalit celkem (14x NSPTV HZS, 14xNSPTV ZZS, 1xPP PČR, 1xGŘ HZS):	30

#### Závazné parametry

- Úhlopříčka 24“, max. šířka rámečku 1 cm

- Rozlišení 1920 x 1200

- Jas minimálně 300 cd/m2

- Doba odezvy max. 8 ms

- Dynamický kontrast 5000000:1

- Pozorovací úhly H: 178 stupňů/ V: 178 stupňů

- Technologie typu S-PVA,IPS,P-IPS,S-IPS s LED podsvícením

- Konektory DVI, VGA, DisplayPort, USB, 3,5 mm audio

- Integrované reproduktory

- Délka kabelu bude upřesněna na základě místního šetření

- Plně polohovatelný. Možnost umístění monitoru na držák typu VESA 100 (display disponuje standardními montážní otvory na zadní straně: 100x100 mm, resp. 2.95 x 2.95 palce nebo 3,94x3,94 palce, instalace za užití šroubů o průměru 4 mm)

### Klávesnice

Počet ks v jedné lokalitě:	různé počty, detailně v příloze č. 3

Počet lokalit celkem (14x NSPTV HZS, 14xNSPTV ZZS, 1xPP PČR, 1xGŘ HZS):	30

#### Závazné parametry

- USB rozhraní, délka kabelu bude upřesněna na základě místního šetření

- Bez programovatelných kláves

- Bez multimediálních kláves

- Český popis klávesnice

- S numerickou klávesnicí

### Myš

Počet ks v jedné lokalitě:	různé počty, detailně v příloze č. 3

Počet lokalit celkem (14x NSPTV HZS, 14xNSPTV ZZS, 1xPP PČR, 1xGŘ HZS):	30

#### Závazné parametry

- 3 tlačítka (levé a pravé tlačítko + středové kolečko tlačítkové jako prostřední tlačítko).

- Připojení pomocí USB, délka kabelu bude upřesněna na základě místního šetření

- Podpora OS Linux 2.6; MS Windows 2000, XP, Vista, 7

- Univerzální provedení pro praváky i leváky

- Typ optický/laser

- Rozlišení 400 – 3200 CPI

### Tiskárna

Počet ks v jedné lokalitě:	1

Počet lokalit celkem (14xNSPV HZS, 14xNSPTV PČR, 14xNSPTV ZZS, 1xPP PČR, 1xGŘ HZS):	44

#### Závazné parametry

- Laserová barevná síťová multifunkční tiskárna formátu A4

- Umístění na stůl

- Zatížení max. 5 tis. A4 měsíčně

- Připojení pomocí LAN 100 Mb/s ethernet¨

### RACK

Počet ks v jedné lokalitě: 1

Počet lokalit celkem: 14xNSPTV PČR

#### Závazné parametry

- Kovové provedení

- Formát skříně 19“

- Rozměr: 800mm x 1000mm

- Výška minimálně 10U

### Hlasový crossconnect

Počet lokalit celkem (14x NSPTV HZS)								 	14

#### Závazné parametry

Tato komponenta a její parametry budou specifikovány v rámci Technického konceptu v projektu KSP HZS

### Zapojení pracoviště NSPTV

#### Pracoviště NSPTV (dodávané do lokalit HZS, PP PČR, GŘ HZS)

MiniPC budou umístěna v technologické místnosti a kabeláží jsou přivedeny periferie přímo na operátorské stoly (operátorské stoly nejsou součástí dodávky). Pracoviště je vybaveno IP telefonem (technická specifikace v části J-Telefonie), klientskou stanicí se 3 displeji, klávesnicí a myší a náhlavní soupravou (technická specifikace v části J-Telefonie).  Dodávka z NIS IZS zahrnuje také konfiguraci klienta, instalaci do technologické místnosti a propojení s periferiemi na sále operačního střediska. Počet dodávaných komponent pro pracoviště do jednotlivých lokalit je uveden v příloze č. 3.

Obrázek 10 – Samostatné Pracoviště NSPTV z pohledu operátora

### Hybridní pracoviště v prostředí jednotlivých složek

Hybridní pracoviště je rozšířením pracoviště NIS tak, aby je bylo možné využít buď v režimu pro příjem tísňových hovorů, nebo v režimu pro operační řízení, a to přepnutím veškerých periferií pracoviště pomocí křížového přepínače na příslušného klienta NIS nebo operačního řízení.

#### Hybridní pracoviště HZS

Pracoviště NSPTV bude realizováno instalací klientské části aplikace NSPTV na pracovní stanici OŘ (miniPC nebo PC) dodávaném z projektu HSP HZS.  Pracovní stanice OŘ musí splňovat minimální výkonnostní a portové požadavky, jako „miniPC“ dodávané pro samostatné pracoviště NSPTV. Pracovní stanice OŘ budou umístěny v technologických místnostech, které v součinnosti zajišťuje zadavatel. Délky kabeláže dodavatel upřesní na základě místního šetření. Dodávka hybridního pracoviště NSPTV pro HZS z projektu NIS IZS zahrnuje IP telefon (technická specifikace v části J-Telefonie), náhlavní souprava (technická specifikace v části J-Telefonie), hlasový crossconnect).  Financování je znázorněno na obrázku:

Obrázek 11 - Hybridní pracoviště HZS

Kusovník dodávek z projektu NIS IZS je uveden v příloze č. 3.

#### Hybridní pracoviště PČR

- Dodávka hybridních pracovišť do lokalit PČR bude realizována pomoci VDI serverů s počtem licencí, který odpovídá minimálně počtu pracovišť PČR v daném kraji. Přepínání mezi virtuálními stanicemi NIS IZS a KSP PČR bude zajištěno pomocí virtuálního KVM. Dále budou v rámci těchto pracovišť dodávány IP telefony (technická specifikace v části J-Telefonie) s náhlavní soupravou (technická specifikace v části J-Telefonie). V koordinaci s paralelně probíhajícím projektem KSP PČR bude dodávka realizována doplněním ke stávající infrastruktuře v rozsahu, který je vyobrazen na následujícím schématu. Po projektu KSP PČR je požadován tenký klient (Thin PC) minimálně o parametrech definovaných v kapitole 2.4.1.

Obrázek 12 - Hybridní pracoviště PČR

Kusovník dodávek z projektu NIS IZS je uveden v příloze č. 3. IP telefon bude umístěn na operátorský stůl OŘ PČR, kde bude v součinnosti složky připravena LAN (RJ-45) zásuvka ústící do serverovny. Do této serverovny bude dodávána serverová VDI infrastruktura.

#### Hybridní pracoviště ZZS

Dodávka Hybridního pracoviště NIS IZS (typ A)

Dodávka hybridních pracovišť do lokalit ZZS bude realizována pomoci VDI serverů s počtem licencí, který odpovídá minimálně počtu pracovišť ZZS v daném kraji. Přepínání mezi virtuálními stanicemi NIS IZS a KSP ZZS bude zajištěno pomocí virtuálního KVM. Dále budou v rámci těchto pracovišť dodávány IP telefony (technická specifikace v části J-Telefonie) s náhlavní soupravou (technická specifikace v části J-Telefonie). V koordinaci s paralelně probíhajícími projekty KSP ZZS budou dodávky realizovány doplněním k infrastruktuře pořizované v rámci projektů KSP ZZS v rozsahu, který je vyobrazen na následujícím schématu. Po projektech KSP ZZS je požadován tenký klient (Thin PC) minimálně o parametrech definovaných v kapitole 2.4.1.

Kusovník dodávek z projektu NIS IZS je uveden v příloze č. 3. IP telefon bude umístěn na operátorský stůl OŘ ZZS, kde bude v součinnosti složky připravena LAN (RJ-45) zásuvka ústící do serverovny. Do této serverovny bude v rámci projektu NIS IZS dodávána serverová VDI infrastruktura.

Obrázek 13 - Hybridní pracoviště ZZS typu A

Dodávka Hybridního pracoviště NIS IZS (typ B)

Filosofie hybridních pracovišť typu B je v principu shodná s typem A. Oproti dodávkám typu A však dodávky dle typu B neobsahují monitory. Rozsah dodávky ilustruje následující schéma, kusovník z projektu NIS IZS je uveden v příloze č. 3.

Obrázek 14 - Hybridní pracoviště ZZS typu B

# Umístění HW komponent

## Metodika členění dodávky

Pro popis dodávaného HW byla použita tato metodika pro členění dodávek:

- Lokalita – prostor, kde je umístěn příslušný systém. Přehled všech lokalit je uveden v příloze č. 1.

- Komponenta – ucelená část zařízení tvořící logický funkční celek, fyzicky umístěná v jedné lokalitě. Komponenta je jednoznačně definována v technické specifikaci, pouze u jedné z komponent (Blade server farma) jsou uváděny dvě výkonové varianty pro lokalitu CDC1 a lokality CDC2 a 3.

V rámci projektu jsou definovány tyto logické kategorie lokalit:

- CDC – Centrální datové centrum – celkem 3 lokality (CDC1 s méně výkonnou serverovou farmou než CDC2 a CDC3, jelikož tato dvě CDC budou zároveň zajišťovat i funkci místně příslušného KDC a OS HZS).

- KDC – Krajské datové centrum – 1 v každém kraji (umístěno u HZS) s umístěním krajských technologií a technologií místně příslušného operačního střediska HZS (zahrnuje tedy i lokality NSPTV HZS), celkem 12 lokalit (KDC OL a KDC PL jsou sloučena s CDC2 a CDC3).

- NSPTV - Operační středisko NSPTV - samostatně pro každou složku v každém kraji + GŘ HZS a PP PČR, toto označení je voleno z důvodu, že technologie dodávané do těchto lokalit budou umístěny jak v technologické místnosti NSPTV, tak na operačním sále, operační středisko NSPTV tedy zahrnuje

a) technologickou místnost pro umístění síťových technologií a

b) vlastní operační sál NSPTV s operátorskými pracovišti.

Celkem se jedná o 30 lokalit (tj. 14 x NSPTV ZZS, 14 x NSPTV PČR, 1 x PP PČR, 1 x GŘ HZS, operační střediska NSPTV složky HZS jsou již zahrnuta v lokalitách KDC, resp. CDC).

Technologie jsou tedy celkem dodávány do 45 lokalit:

- 1 x lokalita CDC bez rozšíření

- 2 x lokalita CDC s rozšířením o funkce KDC HZS a NSPTV HZS

- 12 x lokalita KDC HZS s rozšířením o funkce NSPTV HZS

- 14 x lokalita NSPTV PČR

- 14 x lokalita NSPTV ZZS

- 1 x lokalita PP PČR

- 1 x lokalita GŘ HZS

## Konvence pro jednoznačnou identifikaci lokalit

Identifikátor lokalit NIS IZS byl volen na základě logických zkratek – centrální datové centrum (CDC), krajské datové centrum (KDC) a operační středisko NSPTV (NSPTV), krajské zkratky byly voleny dle standardu ISO 3166-2:CZ. U NSPTV lokalit složky PČR byla zvolena zažitá konvence označení krajských lokalit KRP + jedno písmeno identifikující kraj.

Seznam konkrétních lokalit, do kterých bude dodáván HW, včetně identifikátorů je uveden v příloze č. 1.

## Konvence pro jednoznačnou identifikaci komponent

Každá dodávaná komponenta má přidělen jedinečný identifikátor.

Jedinečný identifikátor je ve tvaru:

IDENTIFIKÁTOR_OZN.LOKALITY_POŘ.Č./CELKEM

- ZKRATKA – Identifikátor komponenty (viz příloha č. 2)

- OZN.LOKALITY – Identifikátor lokality, do které bude zařízení umístěno (viz příloha č. 1)

- POŘ.Č. – Pořadové číslo komponenty v rámci dané lokality

- CELKEM – Celkový počet komponent stejného typu, které jsou dodávány do dané lokality

Příklad označení:

CDC_SMEROVAC_CDC1_1/2 – Centrální CE směrovač dodávaný do lokality CDC1, první z celkových 2, které jsou dodávány do lokality CDC1.

CDC_LB_CDC2_1-2/2 – Centrální Loadbalancery označované identifikátorem CDC_LB_CDC2_1 a CDC_LB_CDC2_2 dodávané do lokality CDC2, 2 z celkových 2, které jsou dodávány do lokality CDC2.

V příloze č. 2 je každé dodávané HW komponentě (bližší specifikace je obsažena v dokumentu, kterému přísluší tato příloha, v části C – Síť nebo v části J - Telefonie) přidělen jednoznačný identifikátor. Zároveň je zachycen souhrn počtu jednotlivých HW komponent dodávaných v rámci projektu NIS IZS.

## Požadavky na technologické zajištění lokalit

### CDC

Pro umístění zařízení do CDC (resp. CDC+KDC) je vyžadováno splnění standardů definovaných v Analýze interoperability a těchto požadavků:

#### Energie a napájení

- Redundantní přívod elektrické energie. Redundantní přívod el. energie do každého racku, fyzicky oddělených na úrovni redundantních rozvodných skříní

- Přívod el. energie je v případě výpadku el. proudu primárního zdroje zajištěn a nahrazen nezávislým zdrojem el. energie poháněným běžně komerčně dostupnými typy paliv (např. dieselagregát), doba provozu na záložní zdroj není definována, musí být možno dodávku el. energie zajistit doplněním paliva takového zdroje

- Redundantní UPS pro překrytí okamžiku přechodu na záložní zdroj napájení s výdrží min. 1 hodina

- Definovaný odběr na 1 fyzický RACK je odhadován na 12kW, předpokládáme umístění 4 takových RACKů v rámci jednoho datového sálu

- Zajištěna energetická pohotovostní služba pro případ výpadku elektrické energie

#### Chlazení

- Teplota v datovém sálu zajištěna v rozsahu 18 – 22 st. Celsia

- Zdvojené okruhy zařízení zajišťující chlazení datového sálu, včetně zdvojeného přívodu napájení

- Monitoring teploty serverovny s automatickým hlášením překročení mezní hodnoty

#### Technický způsob provedení

- Statická nosnost podlahy (i zdvojené) jednoho racku NIS je minimálně 700 kg

- Servisní prostor pro přístup k zařízením umístěných v každém racku z obou stran (přední a zadní) min. 800mm

- Připojení ke komunikační infrastruktuře pomocí centrálních kabelových rozvodů umístěných buď pod zdvojenou podlahou, nebo jiným kabelovým kanálem umístěným nad rackovým prostorem

- Minimálně 4 x RACK 19" 800*1000 (42 U)

#### Fyzické zajištění bezpečnosti

- Objekt přístupný v režimu 24/7

- Zajištění monitorované a evidované fyzické identifikace osob dle přiděleného oprávnění v režimu autorizace založené na více definovatelných faktorech (např. kartový přístupový systém nebo další technologie, pracující např. na neměnných biometrických parametrech)

Stálá dohledová služba monitorující celkový stav datového centra jako funkčního celku

### KDC

Pro umístění zařízení do KDC je vyžadováno splnění standardů definovaných v Analýze interoperability a těchto požadavků:

#### Energie a napájení

- Redundantní přívod elektrické energie do každého racku, fyzicky oddělených na úrovni redundantních rozvodných skříní

- Přívod el. energie je v případě výpadku el. proudu primárního zdroje el. energie zajištěn a nahrazen nezávislým zdrojem el. energie poháněným běžně komerčně dostupnými typy paliv (např. dieselagregát), doba provozu na záložní zdroj není definována, musí být možno dodávku el. energie zajistit doplněním paliva takového zdroje

- Redundantní UPS pro překrytí okamžiku přechodu na záložní zdroj napájení s výdrží min. 30 minut

- Definovaný odběr na 1 fyzický RACK je odhadován na 8kW, předpokládáme umístění jednoho takového RACKu v rámci jednoho datového sálu

#### Chlazení

- Teplota v datovém sálu zajištěna v rozsahu 18 – 22 st. Celsia

- Zdvojené okruhy zařízení zajišťující chlazení datového sálu, včetně zdvojeného přívodu napájení

- Monitoring teploty serverovny s automatickým hlášením překročení mezní hodnoty

#### Technický způsob provedení

- Statická nosnost podlahy (i zdvojené) jednoho racku NIS je minimálně 500 kg

- Servisní prostor pro přístup k zařízením umístěných v každém racku z obou stran (přední a zadní) min. 800 mm

- Připojení ke komunikační infrastruktuře pomocí centrálních kabelových rozvodů umístěných buď pod zdvojenou podlahou, nebo jiným kabelovým kanálem umístěným nad rackovým prostorem

- Minimálně 1 x RACK 19" 800*1000 (42 U)

#### Fyzické zajištění bezpečnosti

- Objekt přístupný v režimu 24/7

- Zajištění monitorované a evidované fyzické identifikace osob dle přiděleného oprávnění v režimu autorizace založené na více definovatelných faktorech (např. kartový přístupový systém nebo další technologie, pracující např. na neměnných biometrických parametrech)

Stálá dohledová služba monitorující celkový stav datového centra jako funkčního celku

### NSPTV – Technologická místnost

Pro umístění zařízení NSPTV do technologické místnosti je vyžadováno splnění standardů definovaných v Analýze interoperability a těchto požadavků:

#### Energie a napájení

- Zdvojené on-line UPS (tam, kde to stavební připravenost a úroveň technologického zázemí dovoluje)

- Dieselagregát

- Možností připojení mobilního agregátu

- Současně se předpokládá pro operační řízení oddělená elektroinstalace od zbytku objektu

- Definovaný odběr na 1 fyzický RACK je odhadován na 1kW, předpokládáme umístění jednoho takového RACKu v rámci jednoho datového sálu

#### Chlazení

- Teplota v datovém sálu zajištěna v rozsahu 18 – 22 st. Celsia

- Zdvojené okruhy zařízení zajišťující chlazení datového sálu, včetně zdvojeného přívodu napájení

- Monitoring teploty serverovny s automatickým hlášením překročení mezní hodnoty

#### Technický způsob provedení

- Statická nosnost podlahy (i zdvojené) jednoho racku NIS je minimálně 300 kg

Servisní prostor pro přístup k zařízením umístěných v každém racku z obou stran (přední a zadní) min. 800 mm

Připojení ke komunikační infrastruktuře pomocí centrálních kabelových rozvodů umístěných buď pod zdvojenou podlahou, nebo jiným kabelovým kanálem umístěným nad rackovým prostorem

Minimálně 1 x RACK 19" 800*1000 (10 U)

#### Fyzické zajištění bezpečnosti

- Objekt přístupný v režimu 24/7

- Zajištění monitorované a evidované fyzické identifikace osob dle přiděleného oprávnění v režimu autorizace založené na více definovatelných faktorech (např. kartový přístupový systém nebo další technologie, pracující např. na neměnných biometrických parametrech)

- Stála dohledová služba, u vstupu do objektu, bude chápána i jako služba zajišťovaná technickými prostředky. Např. kartový vstup, kamerový monitorovací systém nebo kombinace fyzické služby v pracovní době a technických prostředků v mimopracovní době.

### NSPTV - Operační sál

Pro umístění zařízení NSPTV na operační sál je vyžadováno splnění standardů definovaných v Analýze interoperability a těchto požadavků:

- Počet volných operátorských stolů – podle počtu dodávaných pracovišť NSPTV viz příloha č. 3.

- Prostory HZS musí umožnit protažení veškeré kabeláže z technologické místnosti k operátorským stolům.

- Parametry jednoho pracoviště (stolu)

- Počet volných držáků na monitory 3 nebo 0, monitory budou dodány s odnímatelnými stojany. Rozměr monitoru (bez stojanu) 550 x 370 x 250 mm, max. váha 7 kg.

- Počet volných zásuvek 230V ve stole

  - pracoviště NSPTV - 3 x zálohované (3x display), 2 x nezálohované (1x nabíjení na náhlavní soupravu + 1x rezerva). Rezerva napájení 0,23 kVA.

  - hybridní pracoviště HZS a ZZS - 4 x zálohované (3x display, 1x křížový počítač), 2 x nezálohované (1x nabíjení na náhlavní soupravu + 1x rezerva). Rezerva napájení 0,23 kVA. Bude upřesněno za pomocí místního šetření, které vydefinuje možnosti připojení v jednotlivých lokalitách.

  - hybridní pracoviště PČR- 5 x zálohované (3x display, ), 2 x nezálohované (1x nabíjení na náhlavní soupravu + 1x rezerva). Rezerva napájení 0,23 kVA.

- Připojení na 2 x zásuvka LAN 100/1000 Base-T Gigabit Et.

- Volné místo pro tiskárnu vč. zásuvky 230V a připojení na LAN 100 Mb/s ethernet.

# Přílohy

Příloha č. 1 - Identifikace lokalit

| Identifikátor |  |  | Název lokality | Adresa |  | Složka | Kraj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDC-1 |  |  | Centrální datové centrum NIS IZS 1 | Praha, Olšanská 4 |  | NIS | Hlavní město Praha |  |
| CDC-2 |  |  | Centrální datové centrum NIS IZS 2, Krajské datové centrum – Olomoucký kraj a Krajské operační středisko HZS - Olomoucký kraj | Olomouc, Schweitzerova 524/91 |  | HZS | Olomoucký kraj |  |
| CDC-3 |  |  | Centrální datové centrum NIS IZS 3, Krajské datové centrum – Plzeňský kraj a Krajské operační středisko HZS - Plzeňský kraj | Plzeň, Kaplířova 2726/9 |  | HZS | Plzeňský kraj |  |
| KDC-JC |  |  | Krajské datové centrum - Jihočeský kraj a Krajské operační středisko HZS - Jihočeský kraj | České Budějovice, Pražská 52b |  | HZS | Jihočeský kraj |  |
| KDC-JM |  |  | Krajské datové centrum - Jihomoravský kraj a Krajské operační středisko HZS - Jihomoravský kraj | Brno, Cihlářská 978/26a |  | HZS | Jihomoravský kraj |  |
| KDC-KA |  |  | Krajské datové centrum - Karlovarský kraj a Krajské operační středisko HZS - Karlovarský kraj | Karlovy Vary, Závodní 205/70 |  | HZS | Karlovarský kraj |  |
| KDC-KR |  |  | Krajské datové centrum - Královéhradecký kraj a Krajské operační středisko HZS - Královéhradecký kraj | Hradec Králové, Pražská tř. 230/158z |  | HZS | Královéhradecký kraj |  |
| KDC-LI |  |  | Krajské datové centrum - Liberecký kraj a Krajské operační středisko HZS - Liberecký kraj | Liberec, Šumavská 414/11 |  | HZS | Liberecký kraj |  |
| KDC-MO |  |  | Krajské datové centrum - Moravskoslezský kraj a Krajské operační středisko HZS - Moravskoslezský kraj | Ostrava, Nemocniční ul. 11/3328 |  | HZS | Moravskoslezský kraj |  |
| KDC-PA |  |  | Krajské datové centrum - Pardubický kraj a Krajské operační středisko HZS - Pardubický kraj | Pardubice, Teplého 1526 |  | HZS | Pardubický kraj |  |
| KDC-PR |  |  | Krajské datové centrum - Hlavní město Praha a Krajské operační středisko HZS - Hlavní město Praha | Praha, Modřanská |  | HZS | Hlavní město Praha |  |
| KDC-ST |  |  | Krajské datové centrum - Středočeský kraj a Krajské operační středisko HZS - Středočeský kraj | Kladno, Zdeňka Petříka 228 |  | HZS | Středočeský kraj |  |
| KDC-US |  |  | Krajské datové centrum - Ústecký kraj a Krajské operační středisko HZS - Ústecký kraj | Ústí nad Labem, Masarykova 342/380 |  | HZS | Ústecký kraj |  |
| KDC-VY |  |  | Krajské datové centrum - Kraj Vysočina a Krajské operační středisko HZS - Kraj Vysočina | Jihlava, Ke skalce 4960/32 |  | HZS | Kraj Vysočina |  |
| KDC-ZL |  |  | Krajské datové centrum - Zlínský kraj a Krajské operační středisko HZS - Zlínský kraj | Zlín, Přílucká 213 |  | HZS | Zlínský kraj |  |
| NSPTV-KRPC |  |  | Krajské operační středisko PČR - Jihočeský kraj | České Budějovice, Lannova 193/26 |  | PČR | Jihočeský kraj |  |
| NSPTV-KRPB |  |  | Krajské operační středisko PČR - Jihomoravský kraj | Brno, Kounicova 687/24 |  | PČR | Jihomoravský kraj |  |
| NSPTV-KRPK |  |  | Krajské operační středisko PČR - Karlovarský kraj | Karlovy Vary, Závodní 386/100 |  | PČR | Karlovarský kraj |  |
| NSPTV-KRPH |  |  | Krajské operační středisko PČR - Královéhradecký kraj | Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810/4 |  | PČR | Královéhradecký kraj |  |
| NSPTV-KRPL |  |  | Krajské operační středisko PČR - Liberecký kraj | Liberec, Pastýřská 375/3 |  | PČR | Liberecký kraj |  |
| NSPTV-KRPT |  |  | Krajské operační středisko PČR - Moravskoslezský kraj | Ostrava, Nemocniční ul. 11/3328 |  | PČR | Moravskoslezský kraj |  |
| NSPTV-KRPM |  |  | Krajské operační středisko PČR - Olomoucký kraj | Olomouc, Vejdovského 189/2 |  | PČR | Olomoucký kraj |  |
| NSPTV-KRPE |  |  | Krajské operační středisko PČR - Pardubický kraj | Pardubice, Na spravedlnosti 2516 |  | PČR | Pardubický kraj |  |
| NSPTV-KRPP |  |  | Krajské operační středisko PČR - Plzeňský kraj | Plzeň, Nádražní 2 |  | PČR | Plzeňský kraj |  |
| NSPTV-KRPA |  |  | Krajské operační středisko PČR - Hlavní město Praha | Praha 4, Kongresová 2 |  | PČR | Hlavní město Praha |  |
| NSPTV-KRPS |  |  | Krajské operační středisko PČR - Středočeský kraj | Praha, Na Baních 1304 |  | PČR | Středočeský kraj |  |
| NSPTV-KRPU |  |  | Krajské operační středisko PČR - Ústecký kraj | Ústí nad Labem, Lidické nám. 899/9 |  | PČR | Ústecký kraj |  |
| NSPTV-KRPJ |  |  | Krajské operační středisko PČR - Kraj Vysočina | Jihlava, Vrchlického 2627/46 |  | PČR | Kraj Vysočina |  |
| NSPTV-KRPZ |  |  | Krajské operační středisko PČR - Zlínský kraj | Zlín, Nám. T. G. Masaryka 3218 |  | PČR | Zlínský kraj |  |
| NSPTV-ZZS-JC |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Jihočeský kraj | České Budějovice, B. Němcové 1931/6 |  | ZZS | Jihočeský kraj |  |
| NSPTV-ZZS-JM |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Jihomoravský kraj | Brno, Kamenice 798/1d |  | ZZS | Jihomoravský kraj |  |
| NSPTV-ZZS-KA |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Karlovarský kraj | Karlovy Vary, Závodní 390/98C |  | ZZS | Karlovarský kraj |  |
| NSPTV-ZZS-KR |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Královéhradecký kraj | Hradec Králové, Pražská tř. 230/158z |  | ZZS | Královéhradecký kraj |  |
| NSPTV-ZZS-LI |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Liberecký kraj | Liberec, Klášterní 954/5 |  | ZZS | Liberecký kraj |  |
| NSPTV-ZZS-MO |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Moravskoslezský kraj | Ostrava, Nemocniční ul. 11/3328 |  | ZZS | Moravskoslezský kraj |  |
| NSPTV-ZZS-OL |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Olomoucký kraj | Olomouc, Aksamitova 8 |  | ZZS | Olomoucký kraj |  |
| NSPTV-ZZS-PA |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Pardubický kraj | Pardubice, Průmyslová 450 |  | ZZS | Pardubický kraj |  |
| NSPTV-ZZS-PL |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Plzeňský kraj | Plzeň, Kaplířova 8289/11 |  | ZZS | Plzeňský kraj |  |
| NSPTV-ZZS-PR |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Hlavní město Praha | Praha, lokalita je ve výběru ZZS |  | ZZS | Hlavní město Praha |  |
| NSPTV-ZZS-ST |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Středočeský kraj | Kladno, Vančurova 1544 |  | ZZS | Středočeský kraj |  |
| NSPTV-ZZS-US |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Ústecký kraj | Ústí nad Labem, Sociální péče 799/7A |  | ZZS | Ústecký kraj |  |
| NSPTV-ZZS-VY |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Kraj Vysočina | Jihlava, Vrchlického 61 |  | ZZS | Kraj Vysočina |  |
| NSPTV-ZZS-ZL |  |  | Krajské operační středisko ZZS - Zlínský kraj | Zlín, Peroutkovo nábřeží 434 |  | ZZS | Zlínský kraj |  |
| PP-PČR |  |  | Policejní prezidium, Policie ČR | Praha, Strojnická 935/27 |  | PČR | Hlavní město Praha |  |
| GŘ-HZS |  |  | Generální ředitelství, Hasičský záchranný sbor | Praha, Kloknerova 26/2295 |  | HZS | Hlavní město Praha |  |

Příloha č. 2 – Identifikace dodávaných komponent

| Komponenta | Identifikátor komponenty |  | Celkem počet ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blade server farma pro CDC1 | CDC-BLADE |  | 1 |  |
| Blade server farma pro CDC2 a CDC3 | CDCKDC-BLADE |  | 2 |  |
| CDC - diskové pole | CDC-POLE |  | 3 |  |
| CDC - archivační jednotka | CDC-ARCHIV |  | 3 |  |
| CDC - CE směrovač | CDC-SMEROVAC |  | 6 |  |
| CDC - firewall | CDC-FW |  | 6 |  |
| CDC - CE přepínač | CDC-PREPINAC |  | 6 |  |
| CDC - load balancer | CDC-LB |  | 6 |  |
| KDC - rack server | KDC-SERVER |  | 36 |  |
| KDC - diskové pole | KDC-POLE |  | 12 |  |
| KDC - CE směrovač | KDC-SMEROVAC |  | 24 |  |
| KDC - přepínač | KDC-PREPINAC |  | 24 |  |
| OOB – L2/L3 přepínač | OOB-PREPINAC |  | 30 |  |
| VDI server | NSPTV-VDISERV |  | 56 |  |
| VDI licence (5ks) | NSPTV-VDILIC |  | 51 |  |
| Hlasová brána | KDC-PBX |  | 28 |  |
| Hlasová brána – testovací | CDC-TESTPBX |  | 2 |  |
| NSPTV - CE směrovač | NSPTV-SMEROVAC |  | 56 |  |
| NSPTV - LAN přepínač | NSPTV-PREPINAC |  | 84 |  |
| Display | NSPTV-DISPLAY |  | 510 |  |
| MiniPC | NSPTV-PC |  | 106 |  |
| Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) | NSPTV-SLUCHATKA |  | 1020 |  |
| Náhlavní souprava – sluchátka (drátová) | NSPTV-SLUCHATKA-DRAT |  | 224 |  |
| Náhlavní souprava – základna (pro bezdrátová sluchátka) | NSPTV-ZAKLADNA |  | 255 |  |
| Telefon | NSPTV-TELEFON |  | 311 |  |
| Klávesnice | NSPTV-KLAVESNICE |  | 170 |  |
| Myš | NSPTV-MYS |  | 170 |  |
| Tiskárna | NSPTV-TISKARNA |  | 44 |  |
| RACK | NSPTV-RACK |  | 14 |  |
| Hlasový crossconnect | NSPTV-CROSSCONNECT |  | 34 |  |

Příloha č. 3 - Podrobný seznam dodávek

| č. | Identifikátor lokality |  | Název komponenty |  | Jednoznačný identifikátor komponenty |  | Počet ks plánovaný |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NSPTV-ZZS-JC |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-JC |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-JC |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-JC |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-JC |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-JC_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-JC |  | Náhlavní souprava – sluchátka (drátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA-DRAT_NSPTV-ZZS-JC_1-40/40 |  | 40 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-JC |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-JC_1-10/10 |  | 10 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-JC |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-JC_1-3/3 |  | 3 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-JC |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-JC_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-JC |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-JC_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-JM |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-JM |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-JM |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-JM |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-JM_1-3/3 |  | 3 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-JM |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-JM_1-18/18 |  | 18 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-JM |  | Náhlavní souprava – sluchátka (drátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA-DRAT_NSPTV-ZZS-JM_1-48/48 |  | 48 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-JM |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-JM_1-12/12 |  | 12 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-JM |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-JM_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-JM |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-JM_1-6/6 |  | 6 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-JM |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-JM_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-KA |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-KA |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-KA |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-KA |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-KA |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-KA_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-KA |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-KA_1-32/32 |  | 32 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-KA |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-KA_1-8/8 |  | 8 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-KA |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-KA_1-8/8 |  | 8 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-KA |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-KA_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-KA |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-KA_1-3/3 |  | 3 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-KA |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-KA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-KR |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-KR |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-KR |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-KR |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-KR |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-KR_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-KR |  | Náhlavní souprava – sluchátka (drátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA-DRAT_NSPTV-ZZS-KR_1-24/24 |  | 24 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-KR |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-KR_1-6/6 |  | 6 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-KR |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-KR_1-3/3 |  | 3 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-KR |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-KR_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-KR |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-KR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-LI |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-LI |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-LI |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-LI |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-LI |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-LI_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-LI |  | Náhlavní souprava – sluchátka (drátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA-DRAT_NSPTV-ZZS-LI_1-32/32 |  | 32 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-LI |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-LI_1-8/8 |  | 8 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-LI |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-LI_1-3/3 |  | 3 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-LI |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-LI_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-LI |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-LI_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-MO |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-MO |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-MO |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-MO |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-MO |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-MO_1-21/21 |  | 21 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-MO |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-MO_1-40/40 |  | 40 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-MO |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-MO_1-10/10 |  | 10 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-MO |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-MO_1-10/10 |  | 10 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-MO |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-MO_1-7/7 |  | 7 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-MO |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-MO_1-7/7 |  | 7 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-MO |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-MO_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-OL |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-OL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-OL |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-OL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-OL |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-OL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-OL |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-OL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-OL |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-OL_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-OL |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-OL_1-28/28 |  | 28 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-OL |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-OL_1-7/7 |  | 7 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-OL |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-OL_1-7/7 |  | 7 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-OL |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-OL_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-OL |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-OL_1-3/3 |  | 3 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-OL |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-OL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-PA |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-PA |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-PA |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-PA |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-PA |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-PA_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-PA |  | Náhlavní souprava – sluchátka (drátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA-DRAT_NSPTV-ZZS-PA_1-32/32 |  | 32 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-PA |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-PA_1-8/8 |  | 8 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-PA |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-PA_1-3/3 |  | 3 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-PA |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-PA_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-PA |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-PA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-PL |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-PL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-PL |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-PL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-PL |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-PL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-PL |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-PL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-PL |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-PL_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-PL |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-PL_1-36/36 |  | 36 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-PL |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-PL_1-9/9 |  | 9 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-PL |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-PL_1-9/9 |  | 9 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-PL |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-PL_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-PL |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-PL_1-3/3 |  | 3 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-PL |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-PL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-PR |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-PR |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-PR |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-PR |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-PR |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-PR_1-30/30 |  | 30 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-PR |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-PR_1-40/40 |  | 40 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-PR |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-PR_1-10/10 |  | 10 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-PR |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-PR_1-10/10 |  | 10 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-PR |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-PR_1-10/10 |  | 10 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-PR |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-PR_1-10/10 |  | 10 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-PR |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-PR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-ST |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-ST |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-ST |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-ST |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-ST_1-3/3 |  | 3 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-ST |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-ST_1-24/24 |  | 24 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-ST |  | Náhlavní souprava – sluchátka (drátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA-DRAT_NSPTV-ZZS-ST_1-48/48 |  | 48 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-ST |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-ST_1-12/12 |  | 12 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-ST |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-ST_1-8/8 |  | 8 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-ST |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-ST_1-8/8 |  | 8 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-ST |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-ST_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-US |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-US |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-US |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-US |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-US_1-3/3 |  | 3 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-US |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-US_1-15/15 |  | 15 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-US |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-US_1-48/48 |  | 48 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-US |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-US_1-12/12 |  | 12 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-US |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-US_1-12/12 |  | 12 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-US |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-US_1-5/5 |  | 5 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-US |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-US_1-5/5 |  | 5 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-US |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-US_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-VY |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-VY |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-VY |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-VY |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-VY |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-VY_1-12/12 |  | 12 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-VY |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-VY_1-36/36 |  | 36 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-VY |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-VY_1-9/9 |  | 9 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-VY |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-VY_1-9/9 |  | 9 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-VY |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-VY_1-4/4 |  | 4 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-VY |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-VY_1-4/4 |  | 4 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-VY |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-VY_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-ZZS-ZL |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-ZZS-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-ZZS-ZL |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-ZZS-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-ZZS-ZL |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-ZZS-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-ZZS-ZL |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-ZZS-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-ZZS-ZL |  | Displej |  | NSPTV-DISPLAY_NSPTV-ZZS-ZL_1-9/9 |  | 9 |  |
| 6 | NSPTV-ZZS-ZL |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-ZZS-ZL_1-24/24 |  | 24 |  |
| 7 | NSPTV-ZZS-ZL |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-ZZS-ZL_1-6/6 |  | 6 |  |
| 8 | NSPTV-ZZS-ZL |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-ZZS-ZL_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | NSPTV-ZZS-ZL |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_NSPTV-ZZS-ZL_1-3/3 |  | 3 |  |
| 10 | NSPTV-ZZS-ZL |  | Myš |  | NSPTV-MYS_NSPTV-ZZS-ZL_1-3/3 |  | 3 |  |
| 11 | NSPTV-ZZS-ZL |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-ZZS-ZL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-JC |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-JC |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-JC |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-JC |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-JC_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-JC |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-JC_1-20/20 |  | 20 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-JC |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-JC_1-5/5 |  | 5 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-JC |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-JC_1-5/5 |  | 5 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-JC |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-JC_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-JC |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-JC_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-JM |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-JM |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-JM |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-JM |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-JM |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-JM_1-28/28 |  | 28 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-JM |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-JM_1-7/7 |  | 7 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-JM |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-JM_1-7/7 |  | 7 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-JM |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-JM_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-JM |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-JM_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-KA |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-KA |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-KA |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-KA |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-KA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-KA |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-KA_1-16/16 |  | 16 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-KA |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-KA_1-4/4 |  | 4 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-KA |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-KA_1-4/4 |  | 4 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-KA |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-KA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-KA |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-KA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-KR |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-KR |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-KR |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-KR |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-KR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-KR |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-KR_1-16/16 |  | 16 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-KR |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-KR_1-4/4 |  | 4 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-KR |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-KR_1-4/4 |  | 4 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-KR |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-KR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-KR |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-KR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-LI |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-LI |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-LI |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-LI |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-LI_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-LI |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-LI_1-16/16 |  | 16 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-LI |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-LI_1-4/4 |  | 4 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-LI |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-LI_1-4/4 |  | 4 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-LI |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-LI_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-LI |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-LI_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-MO |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-MO |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-MO |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-MO |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-MO |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-MO_1-32/32 |  | 32 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-MO |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-MO_1-8/8 |  | 8 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-MO |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-MO_1-8/8 |  | 8 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-MO |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-MO_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-MO |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-MO_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-OL |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-OL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-OL |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-OL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-OL |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-OL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-OL |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-OL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-OL |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-OL_1-20/20 |  | 20 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-OL |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-OL_1-5/5 |  | 5 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-OL |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-OL_1-5/5 |  | 5 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-OL |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-OL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-OL |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-OL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-PA |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-PA |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-PA |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-PA |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-PA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-PA |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-PA_1-16/16 |  | 16 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-PA |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-PA_1-4/4 |  | 4 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-PA |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-PA_1-4/4 |  | 4 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-PA |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-PA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-PA |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-PA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-PL |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-PL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-PL |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-PL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-PL |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-PL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-PL |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-PL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-PL |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-PL_1-20/20 |  | 20 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-PL |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-PL_1-5/5 |  | 5 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-PL |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-PL_1-5/5 |  | 5 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-PL |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-PL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-PL |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-PL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-PR |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-PR |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-PR |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-PR |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-PR_1-3/3 |  | 3 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-PR |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-PR_1-48/48 |  | 48 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-PR |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-PR_1-12/12 |  | 12 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-PR |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-PR_1-12/12 |  | 12 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-PR |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-PR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-PR |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-PR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-ST |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-ST |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-ST |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-ST |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-ST |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-ST_1-24/24 |  | 24 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-ST |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-ST_1-6/6 |  | 6 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-ST |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-ST_1-6/6 |  | 6 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-ST |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-ST_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-ST |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-ST_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-US |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-US |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-US |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-US |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-US |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-US_1-24/24 |  | 24 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-US |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-US_1-6/6 |  | 6 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-US |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-US_1-6/6 |  | 6 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-US |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-US_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-US |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-US_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-VY |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-VY |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-VY |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-VY |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-VY_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-VY |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-VY_1-16/16 |  | 16 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-VY |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-VY_1-4/4 |  | 4 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-VY |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-VY_1-4/4 |  | 4 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-VY |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-VY_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-VY |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-VY_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | NSPTV-PČR-ZL |  | NSPTV - CE směrovač |  | NSPTV-SMEROVAC_NSPTV-PČR-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 2 | NSPTV-PČR-ZL |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_NSPTV-PČR-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | NSPTV-PČR-ZL |  | VDI server |  | NSPTV-VDISERV_NSPTV-PČR-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | NSPTV-PČR-ZL |  | VDI licence (5ks) |  | NSPTV-VDILIC_NSPTV-PČR-ZL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 5 | NSPTV-PČR-ZL |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_NSPTV-PČR-ZL_1-16/16 |  | 16 |  |
| 6 | NSPTV-PČR-ZL |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_NSPTV-PČR-ZL_1-4/4 |  | 4 |  |
| 7 | NSPTV-PČR-ZL |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_NSPTV-PČR-ZL_1-4/4 |  | 4 |  |
| 8 | NSPTV-PČR-ZL |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_NSPTV-PČR-ZL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 9 | NSPTV-PČR-ZL |  | RACK |  | NSPTV-RACK_NSPTV-PČR-ZL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | PP-PČR |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_PP-PČR_1-6/6 |  | 6 |  |
| 2 | PP-PČR |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_PP-PČR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | PP-PČR |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_PP-PČR_1-8/8 |  | 8 |  |
| 4 | PP-PČR |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_PP-PČR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | PP-PČR |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_PP-PČR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | PP-PČR |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_PP-PČR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | PP-PČR |  | Myš |  | NSPTV-MYS_PP-PČR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 9 | PP-PČR |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_PP-PČR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 1 | CDC1 |  | Blade server farma pro CDC1 |  | CDC-BLADE_CDC1_1-1/1 |  | 1 |  |
| 2 | CDC1 |  | CDC - Diskové pole |  | CDC-POLE_CDC1_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | CDC1 |  | CDC - archivační jednotka |  | CDC-ARCHIV_CDC1_1-1/1 |  | 1 |  |
| 4 | CDC1 |  | CDC - CE směrovač |  | CDC-SMEROVAC_CDC1_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | CDC1 |  | CDC - firewall |  | CDC-FW_CDC1_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | CDC1 |  | CDC - CE přepínač |  | CDC-PREPINAC_CDC1_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | CDC1 |  | CDC - load balancer |  | CDC-LB_CDC1_1-2/2 |  | 2 |  |
| 8 | CDC1 |  | Hlasová brána (pro účely testování) |  | CDC-TESTPBX_CDC1_1-2/2 |  | 2 |  |
| 9 | CDC1 |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_CDC1_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | CDC2 |  | Blade server farma pro CDC2 a CDC3 |  | CDCKDC-BLADE_CDC2_1-1/1 |  | 1 |  |
| 2 | CDC2 |  | CDC - Diskové pole |  | CDC-POLE_CDC2_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | CDC2 |  | CDC - archivační jednotka |  | CDC-ARCHIV_CDC2_1-1/1 |  | 1 |  |
| 4 | CDC2 |  | CDC - CE směrovač |  | CDC-SMEROVAC_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | CDC2 |  | CDC - firewall |  | CDC-FW_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | CDC2 |  | CDC - CE přepínač |  | CDC-PREPINAC_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | CDC2 |  | CDC - load balancer |  | CDC-LB_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 8 | CDC2 |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 9 | CDC2 |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 10 | CDC2 |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_CDC2_1-18/18 |  | 18 |  |
| 11 | CDC2 |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_CDC2_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | CDC2 |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_CDC2_1-24/24 |  | 24 |  |
| 13 | CDC2 |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_CDC2_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | CDC2 |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_CDC2_1-6/6 |  | 6 |  |
| 15 | CDC2 |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_CDC2_1-6/6 |  | 6 |  |
| 16 | CDC2 |  | Myš |  | NSPTV-MYS_CDC2_1-6/6 |  | 6 |  |
| 17 | CDC2 |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 18 | CDC2 |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_CDC2_1-1/1 |  | 1 |  |
| 19 | CDC2 |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | CDC3 |  | Blade server farma pro CDC2 a CDC3 |  | CDCKDC-BLADE_CDC3_1-1/1 |  | 1 |  |
| 2 | CDC3 |  | CDC - Diskové pole |  | CDC-POLE_CDC3_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | CDC3 |  | CDC - archivační jednotka |  | CDC-ARCHIV_CDC3_1-1/1 |  | 1 |  |
| 4 | CDC3 |  | CDC - CE směrovač |  | CDC-SMEROVAC_CDC3_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | CDC3 |  | CDC - firewall |  | CDC-FW_CDC3_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | CDC3 |  | CDC - CE přepínač |  | CDC-PREPINAC_CDC3_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | CDC3 |  | CDC - load balancer |  | CDC-LB_CDC3_1-2/2 |  | 2 |  |
| 8 | CDC2 |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_CDC2_1-2/2 |  | 2 |  |
| 9 | CDC3 |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_CDC3_1-2/2 |  | 2 |  |
| 10 | CDC3 |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_CDC3_1-18/18 |  | 18 |  |
| 11 | CDC3 |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_CDC3_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | CDC3 |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_CDC3_1-24/24 |  | 24 |  |
| 13 | CDC3 |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_CDC3_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | CDC3 |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_CDC3_1-6/6 |  | 6 |  |
| 15 | CDC3 |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_CDC3_1-6/6 |  | 6 |  |
| 16 | CDC3 |  | Myš |  | NSPTV-MYS_CDC3_1-6/6 |  | 6 |  |
| 17 | CDC3 |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_CDC3_1-2/2 |  | 2 |  |
| 18 | CDC3 |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_CDC3_1-1/1 |  | 1 |  |
| 19 | CDC3 |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_CDC3_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-JC |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-JC_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-JC |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-JC_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-JC |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-JC |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-JC |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-JC |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-JC |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-JC_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-JC |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-JC_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-JC |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-JC_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-JC |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-JC_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-JC |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-JC_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-JC |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-JC_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-JC |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-JC_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-JC |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-JC |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-JC_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-JC |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-JC_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-JM |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-JM_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-JM |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-JM_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-JM |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-JM |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-JM |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-JM |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-JM |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-JM_1-27/27 |  | 27 |  |
| 8 | KDC-JM |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-JM_1-9/9 |  | 9 |  |
| 9 | KDC-JM |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-JM_1-36/36 |  | 36 |  |
| 10 | KDC-JM |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-JM_1-9/9 |  | 9 |  |
| 11 | KDC-JM |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-JM_1-9/9 |  | 9 |  |
| 12 | KDC-JM |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-JM_1-9/9 |  | 9 |  |
| 13 | KDC-JM |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-JM_1-9/9 |  | 9 |  |
| 14 | KDC-JM |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-JM_1-3/3 |  | 3 |  |
| 15 | KDC-JM |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-JM_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-JM |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-JM_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-KA |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-KA_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-KA |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-KA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-KA |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-KA |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-KA |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-KA |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-KA |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-KA_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-KA |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-KA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-KA |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-KA_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-KA |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-KA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-KA |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-KA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-KA |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-KA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-KA |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-KA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-KA |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-KA |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-KA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-KA |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-KA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-KR |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-KR_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-KR |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-KR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-KR |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-KR |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-KR |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-KR |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-KR |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-KR_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-KR |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-KR_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-KR |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-KR_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-KR |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-KR_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-KR |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-KR_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-KR |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-KR_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-KR |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-KR_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-KR |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-KR |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-KR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-KR |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-KR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-LI |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-LI_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-LI |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-LI_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-LI |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-LI |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-LI |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-LI |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-LI |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-LI_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-LI |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-LI_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-LI |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-LI_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-LI |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-LI_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-LI |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-LI_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-LI |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-LI_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-LI |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-LI_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-LI |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-LI |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-LI_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-LI |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-LI_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-MO |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-MO_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-MO |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-MO_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-MO |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-MO |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-MO |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-MO |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-MO |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-MO_1-27/27 |  | 27 |  |
| 8 | KDC-MO |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-MO_1-9/9 |  | 9 |  |
| 9 | KDC-MO |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-MO_1-36/36 |  | 36 |  |
| 10 | KDC-MO |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-MO_1-9/9 |  | 9 |  |
| 11 | KDC-MO |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-MO_1-9/9 |  | 9 |  |
| 12 | KDC-MO |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-MO_1-9/9 |  | 9 |  |
| 13 | KDC-MO |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-MO_1-9/9 |  | 9 |  |
| 14 | KDC-MO |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-MO_1-3/3 |  | 3 |  |
| 15 | KDC-MO |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-MO_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-MO |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-MO_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-PA |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-PA_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-PA |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-PA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-PA |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-PA |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-PA |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-PA |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-PA |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-PA_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-PA |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-PA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-PA |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-PA_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-PA |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-PA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-PA |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-PA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-PA |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-PA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-PA |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-PA_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-PA |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-PA |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-PA_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-PA |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-PA_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-PR |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-PR_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-PR |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-PR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-PR |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-PR |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-PR |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-PR |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-PR |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-PR_1-45/45 |  | 45 |  |
| 8 | KDC-PR |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-PR_1-15/15 |  | 15 |  |
| 9 | KDC-PR |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-PR_1-60/60 |  | 60 |  |
| 10 | KDC-PR |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-PR_1-15/15 |  | 15 |  |
| 11 | KDC-PR |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-PR_1-15/15 |  | 15 |  |
| 12 | KDC-PR |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-PR_1-15/15 |  | 15 |  |
| 13 | KDC-PR |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-PR_1-15/15 |  | 15 |  |
| 14 | KDC-PR |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-PR_1-5/5 |  | 5 |  |
| 15 | KDC-PR |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-PR_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-PR |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-PR_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-ST |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-ST_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-ST |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-ST_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-ST |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-ST |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-ST |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-ST |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-ST |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-ST_1-27/27 |  | 27 |  |
| 8 | KDC-ST |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-ST_1-9/9 |  | 9 |  |
| 9 | KDC-ST |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-ST_1-36/36 |  | 36 |  |
| 10 | KDC-ST |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-ST_1-9/9 |  | 9 |  |
| 11 | KDC-ST |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-ST_1-9/9 |  | 9 |  |
| 12 | KDC-ST |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-ST_1-9/9 |  | 9 |  |
| 13 | KDC-ST |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-ST_1-9/9 |  | 9 |  |
| 14 | KDC-ST |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-ST_1-3/3 |  | 3 |  |
| 15 | KDC-ST |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-ST_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-ST |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-ST_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-US |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-US_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-US |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-US_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-US |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-US |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-US |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-US |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-US |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-US_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-US |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-US_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-US |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-US_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-US |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-US_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-US |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-US_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-US |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-US_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-US |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-US_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-US |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-US |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-US_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-US |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-US_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-VY |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-VY_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-VY |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-VY_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-VY |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-VY |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-VY |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-VY |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-VY |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-VY_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-VY |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-VY_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-VY |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-VY_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-VY |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-VY_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-VY |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-VY_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-VY |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-VY_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-VY |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-VY_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-VY |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-VY |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-VY_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-VY |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-VY_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | KDC-ZL |  | KDC - rack server |  | KDC-SERVER_KDC-ZL_1-3/3 |  | 3 |  |
| 2 | KDC-ZL |  | KDC - diskové pole |  | KDC-POLE_KDC-ZL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 3 | KDC-ZL |  | KDC - CE směrovač |  | KDC-SMEROVAC_KDC-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 4 | KDC-ZL |  | KDC - LAN přepínač |  | KDC-PREPINAC_KDC-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | KDC-ZL |  | Hlasová brána |  | KDC-PBX_KDC-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | KDC-ZL |  | NSPTV - LAN přepínač |  | NSPTV-PREPINAC_KDC-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | KDC-ZL |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_KDC-ZL_1-18/18 |  | 18 |  |
| 8 | KDC-ZL |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_KDC-ZL_1-6/6 |  | 6 |  |
| 9 | KDC-ZL |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_KDC-ZL_1-24/24 |  | 24 |  |
| 10 | KDC-ZL |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_KDC-ZL_1-6/6 |  | 6 |  |
| 11 | KDC-ZL |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_KDC-ZL_1-6/6 |  | 6 |  |
| 12 | KDC-ZL |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_KDC-ZL_1-6/6 |  | 6 |  |
| 13 | KDC-ZL |  | Myš |  | NSPTV-MYS_KDC-ZL_1-6/6 |  | 6 |  |
| 14 | KDC-ZL |  | Hlasový crossconnect |  | NSPTV-CROSSCONNECT_KDC-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 15 | KDC-ZL |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_KDC-ZL_1-1/1 |  | 1 |  |
| 16 | KDC-ZL |  | OOB – L2/L3 přepínač |  | OOB-PREPINAC_KDC-ZL_1-2/2 |  | 2 |  |
| 1 | GŘ-HZS |  | Display |  | NSPTV-DISPLAY_GŘ-HZS_1-6/6 |  | 6 |  |
| 2 | GŘ-HZS |  | MiniPC |  | NSPTV-PC_GŘ-HZS_1-2/2 |  | 2 |  |
| 3 | GŘ-HZS |  | Náhlavní souprava – sluchátka (bezdrátová) |  | NSPTV-SLUCHATKA_GŘ-HZS_1-8/8 |  | 8 |  |
| 4 | GŘ-HZS |  | Náhlavní souprava – základna |  | NSPTV-ZAKLADNA_GŘ-HZS_1-2/2 |  | 2 |  |
| 5 | GŘ-HZS |  | Telefon |  | NSPTV-TELEFON_GŘ-HZS_1-2/2 |  | 2 |  |
| 6 | GŘ-HZS |  | Klávesnice |  | NSPTV-KLAVESNICE_GŘ-HZS_1-2/2 |  | 2 |  |
| 7 | GŘ-HZS |  | Myš |  | NSPTV-MYS_GŘ-HZS_1-2/2 |  | 2 |  |
| 9 | GŘ-HZS |  | Tiskárna |  | NSPTV-TISKARNA_GŘ-HZS_1-1/1 |  | 1 |  |

Seznam zkratek

| API | V informatice rozhraní pro programování aplikací |
| --- | --- |
| CDC | Centrální datové centrum – celkem 3 instance |
| CE směrovač | Síťové zařízení, které fyzicky odděluje síť ITS |
| CMS | Centrální místo služeb |
| DB | Databáze |
| DC | Data centrum |
| GIS | Geografický informační systém |
| HA | Hlavní architekt |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure - Zabezpečený webový protokol pomocí SSL |
| HW | Počítačový Hardware |
| IP | Internet protokol |
| IS | Informační systémy |
| ITS NGN | Integrovaná telekomunikační síť nové generace pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy. Též ve významu projekt „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“ |
| KDC | Krajské datové centrum – 1 v každém kraji (umístěno u HZS), celkem 14 instancí |
| KVM | Hardwarové zařízení, které umožňuje uživateli ovládat více počítačů z jedné klávesnice, monitoru, myši atd. |
| LDAP | Systém ověřování v síti |
| NIS IZS | Národní informační systém integrovaného záchranného systému |
| NSPTV | Národní systém příjmu tísňového volání |
| OOB | Out-Of-Band správa |
| OS | Operační středisko - samostatně pro každou složku v každém kraji + GŘ HZS a PP PČR, operační středisko zahrnuje a) technologickou místnost pro umístění síťových technologií a b) vlastní operační sál, ve kterém budou provozovány koncové stanice NIS IZS, celkem 44 instancí |
| OŘ | Operační řízení |
| PoE | Napájení přes ethernetový kabel |
| QoS | Quality of Service |
| miniPC | Koncová stanice klienta NSPTV, Stolní počítač typu tenký klient |
| SW | Software/Aplikace |

Seznam obrázků

Obrázek 1 - Úroveň centralizace/distribuce služeb	5

Obrázek 2 - Poskytovatelé a příjemci služeb z pohledu centrálních a krajských lokalit složek IZS	5

Obrázek 3 - Rozdělení systémových prostředí provozovaných v lokalitě CDC1	7

Obrázek 4 - Rozdělení systémových prostředí provozovaných v lokalitách CDC2 a CDC3	8

Obrázek 5 - Rozdělení systémových prostředí provozovaných v lokalitách KDC	8

Obrázek 6 - Schéma archivačních procesů	10

Obrázek 7 - Princip zálohování mezi centrálními lokalitami	14

Obrázek 8 -Rozsah HW technologií dodávaných do CDC, resp. CDC + KDC, podrobně specifikovaných v části A - HW	17

Obrázek 9 - Rozsah HW technologií dodávaných do jednotlivých KDC, podrobně specifikovaných v části A – HW	22

Obrázek 10 – Samostatné Pracoviště NSPTV z pohledu operátora	29

Seznam tabulek

Tabulka 1- Předpoklady dlouhodobě ukládaných dat	9

Tabulka 2 - Predikce uchovávaných dat na centrálním diskovém poli a v archivu	9

Tabulka 3 - Alokace HW prostředků pro SW komponenty provozované v rámci jednoho CDC	25

Tabulka 4 - Alokace HW prostředků pro SW komponenty provozované v rámci jednoho KDC	26