Akce:	ČOV – KSÚSV Jihlava

ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

zapsána v obchodním rejstříku

u Obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 877

# Rekonstrukce technologické části CM Jihlava

Stupeň :			DPS

Investor : 	KSÚS Vysočiny

Zpracovatel :			Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Datum :                           	prosinec 2016

A - Průvodní zpráva

Telefon: 56 730 79 59, 56 730 77 79					IČO:	18197621

DIČ:	CZ – 18197621						email:  atelier.alfa@ji.cz

A.1 - Identifikační údaje

A.1.1- Údaje o stavbě

název stavby : 	ČOV – KSÚSV Jihlava

Rekonstrukce technologické části CM Jihlava

místo stavby :                  Jihlava

stavební úřad :	        Jihlava

kraj :			        Vysočina

katastrální území :	k.ú. Jihlava(659673), p.č. 1121/1, 1122/3, 1122/2

vlastnické vztahy:  	všechny parcely – Kraj Vysočina - KSÚS

předmět dokumentace:    rekonstrukce

A.1.2 – Údaje o stavebníkovi

název a sídlo:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková org.

sídlo:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

kraj:	Vysočina

IČ:		00090450

A.1.3 – Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

název a sídlo :	         	Ateliér Alfa spol. s r.o.

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

kraj :               		Vysočina

zodpověd. projektant :	Ing. Slavomír Langmajer

číslo projektanta :		ČKAIT – 1000736, pozemní stavby

IČO:				18197621

DIČ:				CZ  - 18197621

email:				atelier.alfa@ji.cz

A.2 – Seznam vstupních podkladů

Projektant měl k dispozici požadavky investora, výškopisné a polohopisné zaměření a katastrální mapu.

A.3 – Údaje o území

a) Rozsah řešeného území:

Jedná se o areál investora, kde se nachází stávající objekty a manipulační plochy. Podél jižní části jsou plochy lemovány nízkou zídkou a travnatými svahy. Pod areálem se ve svahu nachází zahradní kolonie se soukromými vlastníky.

b) Údaje o ochraně území:

Řešené území nepodléhá žádnému stupni ochrany. Nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, chráněné území ani území záplavové. Nevyskytuje se zde žádná vrostlá zeleň, není navrženo žádné kácení stávajících stromů.

c) Údaje o odtokových poměrech:

Celé území je v současné době odvodněno stávajícím systémem žlabů a sedimentačních jímek, ze kterých dešťová voda odchází přes 3 stávající gravitačně sorpční odlučovače ropných látek. Čistá voda odchází do vodní nádrže Stará plovárna.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:

Navrhované řešení rekonstrukce technologické části je plně v souladu s územním plánem města.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím:

Na řešenou rekonstrukci nebyl zpracován předchozí stupeň projektové dokumentace, územní rozhodnutí tedy nebylo vydáno.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Po navržené rekonstrukci nedojde ke změně obecných požadavků na využití území – bude pouze provedena potřebná výměna odlučovačů ropných látek a budou vytvořeny nové sedimentační prostory. Množství odcházející vody zůstane stávající – řešené plochy zůstávají beze změn.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Dokumentace je zpracována na základě požadavků investora.

Požadavky dotčených orgánů byly splněny.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:

Žádné výjimky a úlevy nejsou známy.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Navržené úpravy budou realizovány jako celek. Jedná se o tyto jednotlivé vzájemně související části:

- odlučovače ropných látek – jsou navrženy 2 velkoprůtokové odlučovače ropných látek z oceli – nahradí 3 nevyhovující a zastaralé gravitačně sorpční odlučovače

- nová kanalizace včetně lapače splavenin a odvodňovacích žlabů

- sedimentační prostory s příjezdovými koridory

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby:

k.ú. Jihlava:

p.č. 1121/1 – manipulační plocha – ostatní plocha

p.č. 1122/3 – manipulační plocha – ostatní plocha

p.č. 1122/2 – jiná plocha – ostatní plocha

Pro potřeby stavby není potřeba provádět vynětí ze ZPF.

A.4 – Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Je navržena rekonstrukce stávajícího systému čištění dešťových vod odcházejících ze stávajících manipulačních ploch v areálu KSÚSV.

b) Účel užívání stavby: Veškeré rekonstruované části odvodnění areálu budou i nadále sloužit pro potřeby investora.

c) Trvalá nebo dočasná stavba:

Všechny rekonstruované stavby jsou trvalého charakteru.

d) Údaje o ochraně stavby:

Jednotlivé řešené stavby nepodléhají žádnému stupni ochrany.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Navržená rekonstrukce je v souladu se všemi souvisejícími předpisy a normami.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

Dokumentace je zpracována na základě připomínek všech zainteresovaných orgánů a je v souladu se všemi jejich požadavky.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:

Žádné výjimky a úlevy nejsou známy.

h) Navrhované kapacity stavby:

V dokumentaci jsou řešeny tyto objekty:

- odlučovače ropných látek – jsou navrženy 2 válcové velkoprůtokové odlučovače ropných látek z oceli – 45/225 l/s (plnoprůtok/obtok), které nahradí 3 nevyhovující a zastaralé gravitačně sorpční odlučovače. Nové odlučovače budou osazeny na žb desku dna stávající jímky (zbytek jímky bude demolován – ponecháno bude pouze dno a jihovýchodní stěna). Rozměry odlučovače: ϕ1600 mm, délka 4547 mm.

- nová kanalizace včetně lapače splavenin a odvodňovacích žlabů. Je navržena nová kanalizační větev A z trubek PP DN 300, SDR 11. Tato větev má délku 27,80 m. Dále jsou navržena jednotlivá kanalizační propojení z PP DN 300 a DN 400 mezi odvodňovacími žlaby, sedimentačními prostory, odlučovači a stávající kanalizací – včetně šachty Š1. Celkem je navrženo ještě cca 20 m DN 400 a cca 11,0 m DN 300.

- sedimentační prostory s příjezdovými koridory – jsou navrženy dva otevřené sedimentační prostory s koridorem pro vjezd kompaktního nakladače BOBEK. Koridory jsou ohraničeny opěrnými zídkami z betonových šalovacích tvárnic š. 500 mm, výška zídek 400-1700 mm.

Všechny navržené stavby budou sloužit pro potřeby investora.

i) Základní bilance stavby:

Rekonstruované stavby nemají potřebu žádných médií ani hmot, dešťové vody budou stále odváděny stávajícím způsobem přes odlučovače ropných látek do Staré plovárny.

Odpady vzniklé při výstavbě:

Dle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech,  a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb., katalog odpadů, č. 383/2001Sb., nakládání s odpady, a ostatních prováděcích předpisů je nutné provádět zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavby a určit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovány.

Při realizaci stavby se výskyt nebezpečných odpadů nepředpokládá

Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

j) Základní předpoklady výstavby:

Zahájení stavby: 2017 dle uvážení investora

Dokončení stavby: 2017 dle uvážení investora

Stavba nebude členěna na etapy, jednotlivé části budou realizovány v těsném sledu dle uvážení investora.

k) Orientační náklady stavby:

Viz rozpočtová část.

A.5 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty, pouze na jednotlivé části   ( odlučovače, kanalizace, sedimentační prostory s příjezdovými koridory ).

V Jihlavě prosinec 2016 	 				Vypracoval: Ing. Eva Malá