ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

zapsána v obchodním rejstříku

u Obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 877

# Akce:	ČOV – KSÚSV Jihlava

# Rekonstrukce technologické části CM Jihlava

Stupeň :			DPS

Investor : 	KSÚS Vysočiny

Zpracovatel :			Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Datum :                           	prosinec 2016

Technická  zpráva

Výškové kóty v dokumentaci jsou platné za předpokladu, že dno stávající jímky, na jejíž dno budou osazeny nové odlučovače ropných látek, je na předpokládané kótě 525,95. Pokud by byla při realizaci zjištěna niveleta dna jiná, je nutno náležitě upravit nivelety všech navržených objektů (opěrných zdí, kanalizačního potrubí, koridorů, …)

Telefon,fax: 56 730 79 59, 56 730 77 79			IČO:	18197621

DIČ:	CZ – 18197621					email: atelier.alfa@ji.cz

VŠEOBECNĚ:

Cílem je provést rekonstrukci technologické části CM Jihlava – vyměnit staré gravitačně sorpční odlučovače za nové ocelové válcové velkoprůtokové odlučovače ropných látek s kalovou nádrží a automatickým uzávěrem, průtok 45 l/s, obtok 225 l/s DN400. Současně byl požadavek investora místo stávajících složitě čistitelných sedimentačních prostor zřídit nové otevřené sedimentační prostory s příjezdovými koridory.

V současné době jsou dešťové vody vedeny přes 3 GSO umístěné v podzemní žb jímce, nadzemní část je tvořena lehkou stavbou zateplenou pěnovým polystyrénem, krytina z pozinkovaného plechu. Přečištěné vody odchází do nádrže Stará plovárna.

Do odlučovačů je dešťová voda v současnosti vedena přes usazovací jímky a lapače splavenin.

Odlučovače jsou již patnáct let staré, technologicky i technicky nevyhovující. Sedimentační prostory se složitě čistí a udržují (přístup do nich je omezen poklopy po žebřících).

Rekonstrukce tedy spočívá ve výměně odlučovačů a ve svedení dešťových vod do nich přes otevřené sedimentační prostory. Přečištěná dešťová voda bude odváděna ve stávajícím množství stávajícím způsobem do Staré plovárny.

Navrženou rekonstrukcí dojde k osazení nových účinnějších odlučovačů ropných látek a ke snadnějšímu odstraňování usazených mechanických nečistot.

Není navrženo žádné kácení stávajících stromů, žádné stromy se zde nevyskytují.

Bude nutno provést tyto demolice a demontáže:

- demolována bude téměř celá žb dešťová nádrž s kapacitou 58 m2 (pod opěrnou stěnou)

– bude z ní ponecháno pouze dno a jihovýchodní stěna, demolován bude i lapák písku   4,25x1,75x2,45 m

- dále bude demontován stávající odvodňovací žlab z betonových žlabovek v délce cca 25,0 m, objekt lapáku písku a dešťová vpusť se třemi mřížemi. Lapák i vpusť budou provedeny nově – v jiném místě.

- demolována bude i část žlabu podél opěrné stěny (cca 2,0 m)

- dále bude demolován stávající odvodňovací žlab délky cca 7,50 m v místě koridoru K2

- bude zasypán, zrušen a přebetonován vtokový objekt nad opěrnou stěnou (stávající žlab bude v tomto místě opatřen novým čelem a napojením na potrubí Dn300

- bude demontována opěrná zídka z betonových podhrabových desek podél spodní strany manipulační plochy v délce cca 28,0 m

- bude demolováno stávající betonové schodiště ve svahu (cca 1,0x2,60 m – 10 stupňů)

- budou demontovány stávající 3 lapáky GSO včetně celého objektu ( cca 6,50x4,20x2,40 m) – podzemní žb nádrž se stropem z PZD desek, nadzemní vstupní část krytá dřevěnou lehkou stavbou zateplenou pěnovým polystyrénem, krytina z pozinkovaného plechu

- demontována bude jedna betonová šachta hl. cca 2,50 m včetně kanalizačního potrubí

- bude demolována část zpevněné plochy v místě koridoru K2                                     - bude demontováno cca 18,0 m stávajícího drátěného oplocení včetně sloupků a patek a bude demolována monolitická betonová průběžná podezdívka pod tímto plotem ve stejné délce. Oplocení bude nově ukotveno do opěrné zídky.

TECHNICKÝ POPIS REKONSTRUKCE:

- odlučovače ropných látek:

Stávající 3 kusy gravitačně sorpčních odlučovačů budou demontovány. Bude demolován prostor, ve kterém jsou odlučovače umístěny. Jedná se o podzemní žb nádrž s rozměry 6,50x4,20x2,40 m se stropem z PZD desek a s nadzemní vstupní částí, která je krytá dřevěnou lehkou stavbou zateplenou pěnovým polystyrénem. Krytina z pozinkovaného plechu.

Dále bude demolována podzemní dešťová žb nádrž o kapacitě 58 m3 (rozměry cca 6,10x6,10x3,20 m), ponechána bude pouze východní stěna a dno. Demolován bude i přilehlý lapák písku 4,25x1,75x2,45 m. Na dno demolované nádrže budou osazeny 2 ks nových koalescenčních obtokových odlučovačů z oceli s kalovou nádrží a automatickým uzávěrem, průtok 45 l/s, obtok 225 l/s DN400, třída 1 dle ČSN EN 858-1. Je uvažováno se štěrkopískovým podsypem 100 mm – dle stavu dna a jeho niveletě možno vypustit.

Válcové odlučovače ODL1 a ODL2 ϕ1,60 m délky cca 4,50 m budou osazeny na dno jímky (niv. 525,95) a zasypány (osazewny do kolébek z pozinkovaného plechu. Budou opatřeny prodlouženými komínky v. cca 1,00 m – na úroveň upraveného terénu.

Přes odlučovač ODL1 budou vedeny dešťové vody ze sedimentačního prostoru koridoru K1, přes odlučovač ODL2 vody ze sedimentačního prostoru koridoru K2 a kanalizační větve A.

Instalace odlučovačů bude provedena odbornou firmou a budou dodrženy všechny instalační pokyny výrobce. Podmínkou záruky je odborná instalace a dodržení instalačních pokynů. Servis zabezpečovaný servisní organizací pověřenou TECHNEAU ČR a dodržování podmínek pro provoz a údržbu, provozního řádu a pokynů servisní organizace v provozní knize.

- dešťové vody z manipulační plochy:

Dešťové vody z manipulační plochy v areálu budou v nezměněném stávajícím množství svedeny do dvou otevřených sedimentačních prostorů, z nichž budou vedeny do odlučovačů ropných látek.

- do každého odlučovače je svedena voda z jednoho sedimentačního prostoru zachycujícího případné tuhé nečistoty splavené z cca poloviny manipulační plochy. Sedimentační prostory jsou hluboké 500 mm, vedou k nim otevřené příjezdové koridory ohraničené opěrnými zídkami. Usazeniny bude možno odstraňovat pomocí kompaktního smykového nakladače (bude odstraněno složité čištění stávajících sedimentačních prostor).

- koridor K1 - je dlouhý 37,0 m, široký 2,50 m. Je tvořen opěrnými zídkami š. 500 mm z betonových šalovacích tvárnic 500/400/250 mm celkové výšky 400 – 1700 mm. Zídky budou opatřeny ocelovým zábradlím (v části zídky v délce cca 18,0 m osazeno oplocení zahrádky). Ze sedimentačního prostoru tohoto koridoru budou vody svedeny do odlučovače ODL 1.

- koridor K2 - je dlouhý 13,0 m, široký 2,20 m. Je tvořen opěrnými zídkami š. 500 mm z betonových šalovacích tvárnic 500/400/250 mm celkové výšky 400 – 1500 mm – jednou podélnou stranou přiléhá ke koridoru K1. Zídky budou rovněž opatřeny ocelovým zábradlím. Ze sedimentačního prostoru tohoto koridoru budou vody svedeny do odlučovače ODL 2.

Základový pas – je navržen monolitický základový pas š. 800 mm, výšky 600 mm se štěrkovým podsypem v. 200 mm. Celková délka pasu cca 86,0 m. Základový pas bude vyztužen svislými pruty Rϕ12 á 200 mm při obou lících opěrné zdi tak, aby procházely vždy 4 pruty jednou tvarovkou. Rozdělovací výztuž Rϕ12 v základovém pasu, Rϕ8 vždy 2 ks v každé vodorovné spáře zídky. V základovém pasu koridoru K1 vynechány prostupy pro kanalizační potrubí od nátoku odlučovače ODL2 do šachty Š2.

Opěrné zídky – jsou navrženy š. 500 mm z betonových šalovacích tvárnic 500x400x250 mm – výška proměnlivá 400-1700 mm. Svislá výztuž zídky – v každé tvárnici 4x Rϕ12 provázaná s výztuží základového pasu, vodorovná 2x Rϕ8 v každé spáře. Výplň tvárnic – zálivka z C16/20 mírně vlhká cementová malta. Do koruny zídky zabetonovat ocelové zábradlí v. 1,0 m – celková délka cca 68,0 m, v délce 18,0 m bude v koruně zdi osazeno oplocení zahrady.

- skladba konstrukce koridorů K1 a K2 (úroveň porušení D1, tř.dopr.zatížení III):

- cementobeton CB III (povrch hrubý, protiskluzný)		230 mm

- obalované kamenivo OK I					 80 mm

- štěrkodrť ŠD							180 mm

zhutněné podloží

celkem					         			490 mm

Mimo opěrné zídky je koridor K1 lemován betonovými obrubníky š. 150 mm osazenými 100 mm nad niveletu koridoru.

Oba sedimentační prostory (dno i stěny do výšky cca 700 mm opatřit trvale pružným hydroizolačním nátěrem či stěrkou (např. MAXSEL FLEX).

Kanalizace – je navržena kanalizace vedoucí dešťové vody do sedimentačních prostorů jednotlivých koridorů, potom z těchto koridorů do odlučovačů ropných látek a z nich do stávající šachty ve svahu. Odtud bude voda stávajícím způsobem vedena do nádrže Stará plovárna.

V místě koridoru K1 bude nutno zrušit stávající žlab z betonových žlabovek v délce cca 25,0 m, objekt lapáku splavenin a dešťová vpusť se třemi mřížemi. Lapák i vpusť budou provedeny nově – v jiném místě – před koridorem.

Lapák splavenin v trav. ploše nad zahrádkami – v trase betonového žlabu bude o cca 16 m blíž vybetonován nový lapák splavenin dle stávajícího rušeného. Bude z monolitického železobetonu C20/25 s venkovními rozměry 3,00x1,10 m se dvěma dřevěnými přepážkami.

Dešťová vpusť v travnaté ploše nad zahrádkami - z lapáku poteče dešťová voda žlabem z betonových žlabovek do dešťové vpusti vnitřní šířky 500 mm, délky 1800 mm, hl. 500 mm se třemi litinovými čtvercovými mřížemi. Spodním odpadem bude na tento žlab napojena kanalizační větev A.

Větev A -  je navržena z PP DN 300 v délce 27,80 m. Začátek větve je v šachtě Š2, konec v dešťovém žlabu. Spád větve je od začátku 78,4%o, ve staničení 7,40 m (v šachtě Š3 – je zde lom L3) se mění na 74,5%o a tak pokračuje do konce větve. Potrubí bude uloženo ve štěrkopískovém loži tl. 150 mm.

Šachta Š2 je betonová spadištní ϕ1000 mm, hl. 3,30 m z beton. prefabrikátů s prefabrikovaným dnem – kalový prostor hl. 500 mm. Nade dnem přítok z větve A DN300 a cca 1,65 m nad niveletou odtoku je přítok ze sedimentačního prostoru koridoru K2 – potrubí DN300. Odtok do odlučovače ODL2 potrubím DN400 ze dna šachty (nad kalovým prostorem hl. 500 mm). Opatřena litinovým poklopem.

Šachta Š3 je plastová revizní korugovaná ϕ600 mm, hl. 1,35 m. Opatřená litinovým poklopem D400.

Odvodňovací žlab ve zpevněné ploše severně od koridoru K2  - příčně přes manipulační plochu nad koridorem K2 bude zřízen nový odvodňovací žlab světlé šířky 500 mm, délky 7,20 m s litinovými mřížemi 600/600 mm. Tento žlab bude propojen novým potrubím DN300 mm délky cca 4,50 m se stávajícím žlabem vedoucím kolmo na opěrnou zeď (tento žlab bude upraven – bude v čele zaslepen a napojen na žlab nový). Dále bude z tohoto žlabu potrubí DN300 v délce cca 5,90 m do sedimentačního prostoru koridoru K2 (vyústěno 600 mm nade dnem kalového prostoru).

Potrubí od nátoku do ODL2 do šachty Š2 – od nátoku do odlučovače ODL1 je navrženo potrubí PP DN400 délky cca 6,05 m ve spádu cca 21,50%o. Na tomto úseku potrubí bude oblouk z 2x kolena 45o.  Potrubí bude procházet prostupy v základovém pasu, lože ze štěrkopísku tl. 150 mm.

Potrubí od nátoku do ODL1 do sedimentačního prostoru koridoru K1 – od nátoku do odlučovače ODL2 je navrženo potrubí PP DN400 délky cca 2,15 m. Toto potrubí bude pomocí 4 kolen 45o překonávat výškový rozdíl napojovaných nivelet. Potrubí bude vyústěno 500 mm nade dnem sedimentačního prostoru.

Potrubí od šachty Š2 do sedimentačního prostoru koridoru K2 – cca 1,65 m nade dnem šachty Š2 bude formou spadiště napojeno potrubí PP DN300 délky 5,80 m do sedimentačního prostoru koridoru K2. Bude vyústěno 500 mm nade dnem sedimentačního prostoru.

Potrubí zavěšené na stávající opěrné stěně  – jedná se o potrubí DN300 v délce cca 25,0 m. Bude provedeno jako prodloužení stávajícího potrubí, které vyúsťuje z opěrné zdi do betonového žlabu. Potrubí bude vedeno podél opěrné zdi až do sedimentačního prostoru koridoru K1. Potrubí bude uchyceno k ocelovým konzolám, které budou přikotveny do stávající opěrné zdi á 1,00 m. Potrubí bude vedeno ve spádu cca 25,0%o.  Niveleta dna potrubí v místě napojení do sedimentačního prostoru koridoru K1je 528,60.

Potrubí od stávající šachty k odlučovačům ODL1 a ODL2 – od stávající šachty bude vedeno potrubí PP DN400 k odtoku z odlučovačů ropných látek v délce cca 10,0 m. Bude vedeno do dna nové kanalizační šachty Š1 – betonová prefabrikovaná hl. 2,80 m s litinovým poklopem. Do této šachty bude zaústěno formou spadiště odtokové potrubí od odlučovačů ODL1 a ODL2 (šachta bude spojná).

Propojení nátoku a výtoku u stávající betonové nádrže 100 m3 – bude provedeno propojení nátoku a odtoku ve stávající betonové nádrži o kapacitě 100 m3. Bude to potrubí DN300 délky cca 10,0 m. Spád dán napojovanými niveletami. Potrubí bude ukotveno ke stropu nebo stěně jímky.

Ocelové zábradlí, které bude osazeno v koruně opěrné zdi koridorů bude kotveno k předem zabetonovaným trubkám. Trubky zabetonované do opěrné zdi – ϕ 63,5/5(délky 600 mm – 500 mm ve zdivu, 100 mm nad korunou) á 1,60 m. Na nich osazené a přivařené trubky ϕ 76/4 mm délky 1,0 m (zavíčkované, s přivařenými platlemi pro přišroubování vodorovných prvků). Vodorovné prvky – 2 trubky ϕ 51/4 mm. Opatřit ochranným nátěrem – 1x základní + 2xvrchní syntetický.

Zábradlí nutno přizpůsobit dle skutečného provedení nové opěrné zídky (rozměry,  výškové stupně v koruně zdi,….).

Před započetím jakýchkoliv prací je nutno přesně vytýčit a viditelně vyznačit veškeré inženýrské sítě. Veškeré sítě v  situaci zakresleny pouze informativně!!! Nutno respektovat kořenový systém stávajících stromů. V případě nejasností nebo objevení nepředpokládaných skutečností nutno přizvat na staveniště zástupce investora a projektanta.

V Jihlavě: prosinec 2016					Vypracoval:    Ing. Eva Malá